T/CECS XXX:2017

中国工程建设协会标准

城市电动汽车无线充电设施（桩、站）技术规程

(征求意见稿)

WPT System Technical Regulations For Urban Electric Vehicles

2017年北京

编写原则：

- 遵循已有国标相关规定；

- 面向无线充电桩/站工程建设，规范安装设计、工程施工、安全防护、调试验收，运行维护、拆除回收等方面工作；

- 突出“无线”特点。

中国工程建设协会标准

城市电动汽车无线充电设施（桩、站）技术规程

WPT System Technical Regulations For Urban Electric Vehicles

CECS XXX:2017

主编单位：住房和城乡建设部住宅产业化促进中心

中海阳能源集团股份有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

实施日期：20XX年XX月XX日

中国计划出版社

2018北京

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2016年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2016]084号）的要求，规程编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分为8章，主要内容包括:总则，术语，材料、部件与设备，工程设计，安全与防护，施工与安装，调试与验收，运营与维护。

本规程的某些内容涉及专利。涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与本规程主编单位协商处理。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会、建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由住房和城乡建设部住宅产业化促进中心（地址：北京市海淀区三里河路9号，邮政编码：100835）负责解释。在使用过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料寄送解释单位。

主编单位：住房和城乡建设部住宅产业化促进中心

中海阳能源集团股份有限公司

参编单位： 伽行科技（北京）有限公司

中国电动汽车充电技术与产业联盟

中国市政工程西北设计院

中惠创智无线供电技术有限公司

浙江万安科技股份有限公司

厦门新页科技有限公司

参编人员：田灵江、姜娜、陆钧、付璐、郑甲兔、袁亮、周德勇、侯宗岗、李江

主要审查人：

目录

前言	3

1. 总则	7

2. 术语	8

2.1充电设施charging infrastructure	8

2.2 电动汽车无线充电系统 Electric Vehicle Wireless Power Transfer System	8

2.3无线充电位 wireless charging spot	8

2.4 原边设备 primary device	8

2.5 无线电能传输 wireless power transfer (WPT)	8

2.6电动汽车无线充电 electric vehicle wireless power transfer	8

2.7 非车载功率组件off-board power components	9

2.8 地面设备 off-board supply equipment	9

2.9 车载设备 on-board supply circuit	9

2.10 异物 foreign objects	9

2.11 系统效率 system efficiency	9

2.12 电压调节范围 voltage adjustable range	9

2.13 谐波电流 harmonic current	9

2.14 辐射噪声 radiation noise	9

2.15 输入频率 input frequency	9

3. 材料、部件与设备	9

3.1一般规定	9

3.2无线充电系统	10

3.3 供电系统的配套线缆	10

3.4计量计费设备	10

3.5电动汽车运营监控平台	11

3.6消防设备	11

4. 工程设计	12

4.1一般规定	12

4.2无线充电系统	14

4.3电能计量	14

4.4无线充电系统设计	15

4.5节能与环保	15

4.6供电系统	16

4.7标识与标志	19

5.安全与防护	19

5.1一般规定	19

5.2消防安全	20

5.3设施防护	20

5.4 EMF生命体安全防护	21

5.5充电安全	21

5.6电击防护	21

5.7绝缘强度特性	22

5.8温升和过热	22

5.9电磁兼容性要求	22

5.10接地要求	22

6.施工与安装	22

6.1一般规定	22

6.2安装要求	23

6.3 充电系统安装应符合下列规定：	23

6.4 无线充电系统应符合下列规定：	24

7.调试与验收	24

7.1一般规定	24

7.2系统调试	24

7.3 工程验收	25

8.运行与维护	26

8.1一般规定	26

8.2设施维护	27

8.3拆除回收	28

本规程用词说明	29

引用标准名录	30

1. 总则

1.0.1为推广电动汽车无线充电系统的技术应用，加强电动汽车无线充电设施的工程质量，规范其整体布局规划、工程设计、施工与验收等，推进电动汽车产业的发展，制定本规程。本规程规定了城市电动汽车无线充电系统设计及无线充电设施建设应遵循的基本原则。

条文说明：发展新能源汽车成为大势所趋，随着新能源汽车普及率越来越高，充电设备基础设施的建设作为新能源汽车推广应用的重要配套工程，其建设也迫在眉睫。为进一步促进城市新能源汽车的推广和应用，规范城市电动汽车充电设备建设，落实《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发【2015】73号）、《电动汽车充电基础设施发展指南》（发改能源【2015】1454号）和《国家能源局关于印发电动汽车充电基础设施专项规划编制提纲的通知》（国能电力[2015]447号）等文件要求，进一步促进电动汽车的推广应用，加强充电基础设施发展顶层设计，特编制本规程。本规程鉴于我国处于电动汽车无线充电技术研究、产品开发、应用推广3个方面的国际领先地位，但标准化落后，而标准化是其推广发展的前提条件，有必要尽快实现“有标准可依”。

1.0.2 本规程适用于电动汽车无线充电系统及无线充电设施新建、扩建和改建（的城市及居住区）工程的设计和建设，以及电动汽车无线充电系统及无线充电设施的运行、维护、调试以及质量验收。

条文说明：本规程适用范围为城市各类建筑物配建停车库（场）、社会公共停车库（场）和临时停车位的充电设备建设，已经投身于汽车无线充电系统开发和应用的车企、设备商、电力企业、运营企业、用户来说，无标准可依的状态阻碍了无线充电技术在电动汽车领域的普及。

1.0.3城市电动汽车无线充电系统的规划、设计、施工、验收、运行、维护应符合下列规定：

1、 贯彻国家法律、法规，符合地区国民经济和社会发展规划的要求。

2、 与当地区域总体规划和城镇规划相协调。

3、 与停车场建设规划、配电网建设规划相协调。

4、 符合消防安全、供用电安全、环境保护的要求。

5、 积极稳妥采用新技术、新设备、新材料，促进技术创新。

6、 设备在投入使用前，必须要进行调试，以保证电气设备的正常安全运行。

7、 电动汽车无线充电系统运行中，加强对于电动汽车无线充电系统运行的检修管理，及时发现问题。

8、 验收中严格按照制定的验收要求,验收方法及验收质量判定。

条文说明：电动汽车无线充电应用具有特殊优势，标准化是其推广发展的前提条件。无线充电系统可用于电动汽车在车库、停车场、充电站等场所的无人值守自动充电，按照城市电动汽车无线充电系统的规划、设计、施工和验收应符合的基本原则，能够大幅提升土地使用效率，构建电动汽车充电公共服务设施建设和运营的新模式，加速实施我国新能源汽车发展战略。

1.0.4 城市电动汽车无线充电系统的规划、设计、施工、验收、调试、运行、维护除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2. 术语

2.1充电设施charging infrastructure

为支持无线充电的电动汽车充电的设备单元，包含充电站、充电场、充电点。

2.2 电动汽车无线充电系统 Electric Vehicle Wireless Power Transfer System

可为支持无线充电的电动汽车充电的充电设备（可为单套也可为多套）、充电场地、配套设施、中控单元等的集合。

2.3无线充电位 wireless charging spot

为一辆电动汽车提供无线充电服务的地面设施统称，包括停车位、地面设备和其它辅助设施（如容纳原边设备的设备井，地面限位装置，定位辅助设备等）。

2.4 原边设备 primary device

能量的发射端，与副边设备耦合，将电能转化成交变电磁场并发射出去的装置。

2.5 无线电能传输 wireless power transfer (WPT)

一种借助于空间无形软介质（如电场、磁场、微波等）实现将电能由电源端传递至用电设备的一种供电模式，也称之为非接触电能传输技术（Contactless Power Transfer-CPT）。

2.6电动汽车无线充电 electric vehicle wireless power transfer

将交流或直流电网（电源）通过无线电能传输技术，调整为校准的电压/电流，为电动汽车动力电池提供电能，也可以为车载设备供电。

2.7 非车载功率组件off-board power components

非车载功率器件包括将所需高频电流加载至原边设备的高频功率变换单元，包括封装和保护材料。

2.8 地面设备 off-board supply equipment

电动汽车无线充电系统的地面侧设备的统称，包括原边设备、非车载功率组件及通信单元等。

2.9 车载设备 on-board supply circuit

电动汽车无线充电系统的车载侧设备的统称，包括副边设备、车载功率组件及通信单元等。

2.10 异物 foreign objects

位于原边设备和副边设备之间的任何物体。其既不是电动汽车的一部分，也不是电动汽车无线充电系统的一部分。

2.11 系统效率 system efficiency

是指电能传输从交流（或直流）电源输入到电动汽车电池/车载设备的效率。

2.12 电压调节范围 voltage adjustable range

无线输出电压的可调整范围。

2.13 谐波电流 harmonic current

与基本频率以外成整数倍的电流的总称。

2.14 辐射噪声 radiation noise

无线充电系统传播并发射到空间的高频电磁噪声。

2.15 输入频率 input frequency

原边设备输入电源的频率。

3. 材料、部件与设备

3.1一般规定

3.1.1无线充电系统的采用的材料应长期保持其基本特性，相关材料的选择符合各类的国家标准。

3.1.2汽车主机厂家、无线充电方案厂家之间推出的无线充电设备应具有良好的兼容性和互操作性，保证不同厂家之间车和无线充电桩的兼容，保证充电站可以对所有支持无线充电的电动汽车进行充电，保证用户可以正常的进行无线充电。

3.2无线充电系统

3.2.1 原边设备的材料要求

无线充电系统的原边设备的设计需要加磁屏蔽材料，相关数值符合国家标准。

3.3 供电系统的配套线缆

3.3.1中低压配电线路和控制线路宜采用铜芯导体。

3.3.2中压电缆线路宜选用交联聚乙烯绝缘类型，充电站内的低压电缆线路宜选用交联聚乙烯绝缘或聚氯乙烯绝缘类型，照明及插座线路宜选用聚氯乙烯绝缘护套电线。

3.3.3移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路，应使用橡皮绝缘等电缆。

3.3.4低压电缆中性线截面应与相线截面相同。

3.3.5用于三相负荷的电力电缆，其外护套宜采用钢带铠装类。用于单相负荷及直流负荷的电缆，其外护套不应采用导磁性材料作为铠装。

3.3.6低压电缆截面应满足最大电流工作时，导体能够满足载流量的要求，并应校验线路允许电压降，以满足电气装置的正常工作状态。

3.3.7为便于低压供电线路引入和引出充电柜，低压线路的截面不宜大于120 mm2。

3.3.8供电的低压电缆总长度应满足电缆线路正常泄露电流不使剩余电流保护装置发生误动作。

3.4计量计费设备

3.4.1 无线充电站的电能计量包括无线充电站和电网之间的计量，无线充电设备和电动汽车之间的计量。

3.4.2 无线充电站和电网之间的电能计量应由供电单位按照国家标准实施。

3.4.3 无线地面设备和电动汽车之间的电能计量现行行业标准《电动汽车智能充换电服务网络运营监控系统技术规范》NB/T33017的相关规定。

3.4.4计费应具有实时性，计费数据应准确可靠并可追溯。

3.5电动汽车运营监控平台

3.5.1电动汽车运营监控平台应由下列组成：

1、无线充电站监控系统包括充电设备监控系统、安防监控系统。

2、无线充电站宜设置一套能满足站内监控系统需要的交流不间断电源。

3.5.2无线充电设备监控系统应符合下列规定：

1、 应能控制站内所有无线充电设备启动/停止充电、配电设备断路器及与控制运行相关的其他重要设备。

2、 应具有手动控制和自动控制两种控制方式，操作遵守唯一性原则。自动控制应由站内设定是否采用。

3、 应能为操作人员提供灵活方便的人机交互手段，实现整个系统的监测和控制。

4、应能按要求对各种参数进行设置，具备按一定权限对设备参数、模拟量限值及开关量状态进行修改的功能，并予以记录。

3.5.3 安防监控系统应符合下列规定：

1、安防监控系统包括无线充电站环境监控、设备安全监控、防火、防盗及视频监控等。

2、安防监控系统在发生危及安全的事件时应能发出告警，并能显示，记录、回放事件前后的监控信息。信息保存时间应满足相关管理要求。

3、运营监控平台作为充电设施管理的核心，主要负责充电设备的状态监控和数据交互。

4、系统应能接入电动汽车运营监控平台，系统宜采用通讯方式接入。

3.6消防设备

3.6.1无线充电站供配电、监控设施的防火间距应满足现行国家标准GB 50016《建筑设计防火规范》的要求，充电位的防火应满足GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的要求。

3.6.2无线充电站宜设在远离有爆炸危险环境场所，当与有爆炸危险的建筑物毗邻时，应满足GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》的要求。

3.6.3无线充电站电力设备的消防安全要求应符合现行行业标准DL 5027《电力设备典型消防规程》的规定。

3.6.4消防设施放置或装设地点的环境条件应符合相应产品或设施的正常使用要求，存放蓄电池的场所以及设置充电位的场所，应设置推车式D类灭火器，每具灭火器的灭火剂充装量不应小于30kg。

3.6.5消防设施用电设备线路敷设符合防火要求，采用耐火阻燃型电缆、导线。消防报警线路、消防广播线路分别敷设。

4. 工程设计

4.1一般规定

4.1.1无线充电设施设计、施工应贯彻执行国家有关法律、法规、技术标准和节能环保政策，做到技术先进、安全可靠、经济合理、使用便利。

4.1.2无线充电系统的设计应采用节能、环保、免维护或少维护的新技术、新设备和新材料，严禁采用淘汰设备和材料。

4.1.3 无线充电系统中的地面设备的无功补偿装置应进行优化配置，采用自动投切。应保证在最大负荷运行时变压器侧功率因数不低于0.95。

条文说明：无功补偿，在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电环境。为了操作简便，运行维护方便，采用了自动投切。《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版201612最新版》第二章防止系统稳定破坏事故的第2.5.3.1小节给出了电网主变压器最大负荷时高压侧功率因数不应低于0.95，最小负荷时不应高于0.95.

4.1.4 在无线充电系统正常运行情况下，非车载功率组件的频率偏差不得超过±0.2 Hz。

条文说明：我国电力系统的正常频率偏差允许值为±0.2Hz，当系统容量较小时，频率偏差值可以放宽到±0.5Hz，这里不能放宽到±0.5Hz

4.1.5无线充电设施设计应满足防火安全、用电安全、充电安全等方面的要求。

4.1.6无线充电设备的布置应遵循安全、便捷、适用的原则。

4.1.7无线充电设施的噪音限值应满足GB3096《声环境质量标准》中的相关规定。

4.1.8无线充电设施配备分布式光伏系统时，应满足现行中国工程建设协会标准《太阳能光伏发电系统与建筑一体化的技术规程》CECS 418中第6章要求。

4.1.9无线充电设施设计应保证安全性，符合现行国家标准GB 50229《火力发电厂与变电所设计防火规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》和GB50045《低压配电设计规范》的有关规定。

4.1.10无线充电设施可采用整体建成交付或预留建设安装条件，预留条件包括需要的场地和供配电系统，线缆保护管道、通道等。

4.1.11新建居住区的充电设施应与其他设施统筹安排、同步设计、同步施工、同步验收。

4.1.12电动汽车无线充电系统应符合城市总体规划和充电基础设施专项规划,做到布局合理、功能分区明确、交通便利和节约用地的原则。电动汽车无线充电系统应包括供配电系统、充电区域、无线电能传输系统组成。系统设计应满足使用和设备安装要求。

条文说明：充电区域指电动汽车完成无线充电的区域，可以是电动汽车静态的停车充电，也可以是电动汽车半静态充电或动态充电区域。如停车场、路边停车位、甚至是有信号灯控制的交叉路口停车线附近的某些区域。当电动汽车无线充电系统在汽车库、停车场等场所安装时，还应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的相关要求。

4.1.13电动汽车无线充电系统的总平面布置宜根据最终规模及系统安装用地范围、用电容量进行规划设计。

4.1.14保证现有场地、道路交通组织顺畅、供配电设施布置合理的前提下，宜根据场地现状条件布置无线充电系统相关设备。

4.1.15无线充电系统供电端设备布置宜靠近配电变压器，以缩短供电电缆长度。

4.1.16城市电动汽车无线充电系统应具备有序充电管理功能，保障电网安全稳定运行，保证削峰填谷、降低网损，提高设备利用率。

4.1.17城市电动汽车无线充电系统宜具备对充电车辆、供配电系统等各类设备的实时状态及视频等信息的汇总，实现远程监测功能，包括业务监管、运行监/控、视频监测、车辆监测和车辆电池状态监测。

4.2无线充电系统

4.2.1无线充电系统的组成应符合下列规定：

1、无线充电系统由供电单元、充电单元、监控单元和通讯单元组成；

2、充电位可包括停车位以及在停车位上安装的无线充电桩、原边设备、计量计费系统、地面限位装置、定位系统及通讯单元。

4.2.2无线充电系统应具备的基本功能应符合下列规定：

1、应具备显示指示单元，能显示运行和充电状态，并具备过流、短路、漏电保护等功能。

2、应具备完善的通讯功能，可根据需要上传充电运行状态参数，接受远程控制命令，完成对位、充电及充电停止。

3、具备可靠便捷支付功能，如移动支付、刷卡支付等多种支付方式。

4.2.3 无线充电系统的选址及环境要求应符合下列规定：

1、无线充电系统是中低压配电网的重要组成部分，其站址选择应兼顾城市道路交通与城市电网规划的要求，并与电网规划、建设与改造密切结合，能满足电力系统对电力平衡、供电可靠性、电能质量、自动化等方面的要求。

2、无线充电系统选址应便于供电电源的取得，宜接近供电电源端，并便于供电电源线路的进出。

3、无线充电系统宜改造现有车辆停放场地，如停车场停车位、公交车站停车位、小区停车位等。

4、无线充电系统应充分利用临近的城市道路、城市给排水系统、市政消防设施等公用市政设施。

4.3电能计量

4.3.1电动汽车无线充电系统和电网之间的电能计量点宜设置在供用电设施产权分界处，特殊情况下可在供电变压器出口计量或在用户受电装置的低压侧计量。

条文说明：如产权分界处不适宜安装的，对专线供电的高压用户，可在供电变压器出口计量；对公用线路供电的高压用户，可在用户受电装置的低压侧计量。

4.3.2电能计量点应设置符合当地供电部门要求的电能计量装置。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。

4.3.3电能计量装置的配置、准确度及接线方式应符合现行行业标准DL/T448《电能计量装置技术管理规程》的要求。

4.3.4用户充电计量方式可根据用户需要，选择自动充满、按金额、按电量、按充电时间以及预约充电等多重方式计量，默认为自动充满。

4.4无线充电系统设计

4.4.1单套或单个充电位无线充电系统充电接口应提供可靠交流电源。

4.4.2电源进线宜采用阻燃电缆及电缆护管,并应安装具有漏电保护功能的空气开关。

4.4.3成组布置的无线充电系统宜采用放射式供电。

4.4.4配电系统宜采用三相负荷平衡、各相负荷矩相等。

4.4.5 MF-WPT1-2等级的单套无线充电设施宜采用220V交流供电，MF-WPT3-6等级的单套无线充电设施或多套不同等级组成的无线充电系统宜采用三相四线供电。

4.4.6无线充电系统宜采用电缆下进线方式。

4.4.7无线充电系统宜采用放射式，也可采用链式供电。

4.5节能与环保

4.5.1无线充电系统的各个设备闲置状态时宜处于休眠状态，同时具备唤醒功能。

4.5.2配电系统中的谐波电压和在公共连接点注入的谐波电流允许限值，应符合现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T14549的规定，并应优先选择电压谐波畸变率小的无线充电设备。

4.5.3如母线电压谐波畸变率不满足要求的，宜设置动态无功补偿和消谐装置，消除系统产生的无功电流、谐波电流、负序电流以及不平衡电流。

4.6供电系统

4.6.1供电系统的容量应满足场站充电、照明、监控、办公等用电的要求；并符合下列规定：

1、供电系统为充电站提供电源，供电系统的容量应满足充电、照明、监控、办公等用电的要求；

2、该系统符合常规配电系统设置，其输出为 0.4kV、50Hz，宜采用三相四线制；

3、根据无线充电站的容量、规模和重要性，确定供电线路；

4、充电站宜减小对公用电网电能质量的影响，当不满足功率因数或谐波控制要求,应采取有效的无功补偿或谐波治理措施。

4.6.2 供电系统布置要求应符合下列规定：

1、系统宜就近接入公网变压器或居住区自有变压器低压侧，保证末端压降应满足充电要求。

2、供电系统的布置不应妨碍充电站的发展，要考虑扩建的可能性。

3、考虑电源的进线方向，供电系统应位于充电站内靠近电源的一侧。

4、供电系统应考虑进线、出线方便。

5、供电系统应考虑设备运输方便。

6、室外配电装置与其他建筑物、构筑物之间的防火间距应符合现行国家标准GB 50229《火力发电厂与变电所设计防火规范》 的规定。

7、充电站供电系统应符合现行国家标准GB 50052《供配电系统设计规范》的要求，变压器室、配电室应符合GB 50053《20kV及以下变电所设计规范》的要求，低压配电设备及线路的保护应满足GB 50054《低压配电设计规范》的规定。

8、10kV宜采用单母线接线或单母线分段接线；380V宜采用单母线或单母线分段接线。

9、低压进线断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、长延时三段保护功能，并具有接地保护功能。

10、进线断路器宜设置分励脱扣装置，不宜设置失（低）压脱扣装置。

4.6.3 供电系统布置在新旧小区的要求应符合下列规定：

1、在新建居住区设置无线充电系统时，充电设施的用电负荷应纳入变压器总容量中。

2、现有配电系统增容改造，当负荷余量不足时，新增充电设施负荷宜结合供电系统的增容计划统一设计、分步实施，同时无线充电系统应具备有序充电管理功能，自动实现充电负荷转移，也可采用储能系统或带有储能设备的分布式发电系统。

4.6.4埋地敷设的地下电力管线严禁平行敷设于现有地下管道的正上方或正下方。各电力管线、电力管线与其他市政管线之间的平行或交叉距离，应符合现行国家标准GB 50289《城市工程管线综合规划规范》的规定。

4.6.5主要电气设备应选用经国家质量监督检验检测部门检验合格的产品，电气和电子设备应具有3C认证标志。

4.6.6充电设施负荷计算，宜采用需要系数法，

充电桩的负荷S=U*I，其中U为额定电压，I为额定电流。

充电桩负荷S=U*I/η.其中U为额定输出电压，I为额定输出电流，η为转换效率（默认取0.92）。

总的充电负荷：S=S1+S2+…Sn；

总的配电容量=k*S.其中k为需要系数。

4.6.7需要系数可根据接在同一相电源上的接入充电桩数选取，需要系数推荐值见表1。

表1   需要系数推荐值

| 充电系统数量 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 101 | 200以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需要系数（k） | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.35 | 0.30 |

4.6.8供电系统容量应满足充电、监控、照明等用电需求，并留有一定裕量。

4.6.9配电容量大于或等于100kVA时，宜采用10kV（20kV）电源供电方式，供电电源宜满足N -1要求；配电容量小于100kVA时宜采用低压供电方式。

4.6.10配电系统应符合下列规定：

1、中低压配电系统宜采用单母线或单母线分段接线，低压接地系统宜采用TN-S系统。

2、低压进出线开关、分段开关宜采用断路器。来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间应设机械闭锁和电气联锁装置，防止不同电源并联运行。

3、低压进线断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、短路长延时和接地保护功能，宜设置分励脱扣装置，不宜设置失压脱扣装置或低压脱扣装置。

4、监控装置以及重要的用电设备宜采用放射式供电。

4.6.11室外安装的供配电装置的布置应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB50053的有关规定，民用建筑中安装的供配电装置还应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定，并遵循安全、可靠、适用的原则，便于安装、操作、搬运、检修和调试。设计宜优先选用满足功能和安全防护要求、结构紧凑、占地面积小的预装式变电站。

4.6.12系统总容量大于500kVA的大功率无线充电系统宜设置2台变压器，每台变压器容量不宜小于无线充电系统总负荷的70%；配电变压器绕组宜选择Dyn11联结组别。

4.6.13电动汽车无线充电设备不宜与其他设备共用一回0.38kV出线。

4.6.14供电变压器低压侧接地形式应采用TN-S。

4.6.15城市电动汽车无线充电系统注入电网的谐波应符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的有关规定。

4.6.16电动汽车无线充电系统应配置供电监控单元，监控系统的供电状况、开关状态、设备运行参数等。供电监控单元应符合现行行业标准NB/T33005《电动汽车交流充电桩技术条件》的规定。

4.6.17电动汽车无线充电系统应支持移动支付功能，并配置符合现行行业标准《电动汽车智能充换电服务网络运营监控系统技术规范》NB/T33017规定的运营监控系统。

条文说明：防火、防水和排水、采暖和通风；安全防护等要求在不同场所，要求各不相同且个人理解《城市电动汽车无线充电系统技术规程》是无线充电系统的设计规程，涉及防火、防水和排水、采暖和通风等内容应是使用场所的相关要求。

4.7标识与标志（特殊要求-国标）

4.7.1应在充电站、场、点的出入口或适当位置、充电设备操作面等部位明确提供以下信息：导向标志、充电位置引导标志与安全警告标识等。。

4.7.2电动汽车无线充电系统的主要低压配电箱、柜，控制箱、柜正面应设置该无线充电系统介绍牌，标明该无线充电系统的产权单位、运维部门、系统安装功率、紧急联系电话。

4.7.3高压配电装置上应有明显的操作指示说明。

4.7.4电力设备接地点应有明显可见的标识。

4.7.5充电区域安装的无线充电端宜有明显的标识。

4.7.6充电场所内的标识与标志包括：功能识别类、 禁止类、警告类、指令类和公共导向类。

4.7.7充电设施及场所应在醒目地方明确提供安全警告标识等。

5.安全与防护

5.1一般规定

5.1.1充电设施环境应符合下列规定

1、 对于室内安装的环境温度要求

环境温度上限50℃，且24小时平均温度不超过35℃。

环境温度下限是-5℃。

相对湿度：无线充电系统应设计运行在5%和95%之间的相对湿度之间；

2、 对于室外安装的环境温度要求

环境温度上限50℃，且24小时平均温度不超过40℃。

环境温度下限是–20℃。

相对湿度：无线充电系统应设计运行在5%和95%之间的相对湿度之间；

5.1.2充电设施设置的通风方式应确保充电装置相关电气设备在设计工况下安全运行；

5.1.3充电设施场地应有良好的消防和排水系统，保证充电装置的电力安全；

5.1.4充电设施场地应具备便于充电区人员安全撤离的通道；

5.1.5宜提高充电设施以及充电操作过程中被充电汽车、动力蓄电池和操作人员的安全性；

5.1.6无线充电接口应在结构上防止手轻易触及裸露带电导体。充电连接器在不充电时应放置在人不轻易触及的位置。

5.2消防安全

5.2.1场所内采用火灾报警探测器及消防广播，探测器宜采用智能感烟探测器，发生火灾消防值班室人员可自动或手动进行消防广播，及时指挥，疏导人员撤离火灾现场。

5.2.2应急照明

场所内应设置应急照明，应急灯和疏散标志宜采用节能灯，放电时间应大于30分钟。

5.2.3系统的接线方式

火灾自动报警系统传输线路宜采用穿金属管布线。报警与控制采用总线制接线方式。

5.2.4消防设施导线选择及线路敷设符合防火要求，采用耐火阻燃型电缆、导线。消防报警线路、消防广播线路分别敷设。

5.3设施防护

5.3.1充电设施的防护性能应符合现行国家标准《外壳防护等级》GB 4208标准中等级相关规定。

无线充电桩的IP等级应满足：

a)室内使用：IP32；

b)室外使用：IP54。

地埋安装和地面安装的原边设备的IP等级应满足：

a)非公共路段安装的最小的IP等级应该满足：IP67；

b)在公共路段安装的最小的IP等级应该满足：IP69K、IP67。

5.3.2充电设施及建筑物构件消防安全应符合现行行业标准DL 5027《电力设备典型消防规程》的有关规定。

5.3.3充电设施场所宜建设图像监控系统，监控范围完整覆盖充电设施、被充车辆及人员。

5.4 EMF生命体安全防护

无线充电系统电磁曝露限制与测试方法应满足 ICNIRP 2010《限制时变电场、磁场暴露导则》的要求。

表2  时变电场和磁场公众曝露的参考限值（未畸变有效值）

| 频率范围 | 电场强度E/ kV/m | 磁场强度H/ A/m | 磁通密度B/ T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Hz～8 Hz | 5 | 3.2×104/f2 | 4×10-2/f2 |
| 8 Hz～25 Hz | 5 | 4×103/f | 5×10-3/f |
| 25 Hz～50 Hz | 5 | 1.6×102 | 2×10-4 |
| 50 Hz～400 Hz | 2.5×102/f | 1.6×102 | 2×10-4 |
| 400 Hz～3 kHz | 2.5×102/f | 6.4×104/f | 8×10-2/f |
| 3 KHz～10 MHz | 7×10-2 | 21 | 2.7×10-5 |
| 注1：f取频率单位为Hz时的频率数值。 |  |  |  |

5.5充电安全

充电设施场所应配置安全防护、电击防护的电气装置，应符合现行国家标准GB 16895.21《建筑物电气装置》的有关规定。

5.6电击防护

无线充电系统电击防护要求应符合现行国家标准GB/T 17045《电击防护装置和设备的通用部分》的规定。

5.7绝缘强度特性

无线充电系统绝缘强度特性应符合现行国家标准GB/T 15479《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》的规定。

5.8温升和过热

无线充电系统应具有温升和过热保护功能。

5.9电磁兼容性要求

无线充电系统电磁兼容性要求应符合相关国家标准的要求。

5.10接地要求

5.10.1无线充电设备的工作接地、保护接地、防雷接地共用一套接地装置，接地电阻不应大于1Ω。

5.10.2 电气装置外露导电部分均应进行可靠接地。

5.10.3与充电设施接地端子相连的导线用黄绿双色予以标识、接地导线和中性线的横截面积应符合现行国家标准GB/T 18487.1《电动汽车传导充电系统》中表2规定。

6.施工与安装

6.1一般规定

6.1.1施工单位应具备充电设施安装的相关资质。

6.1.2 安装施工人员应具备相应要求的电工作业操作证。

6.1.3充电设施配备分布式光伏系统时，施工符合现行国家标准GB 50794《光伏发电站施工规范》。

6.1.4无线充电设备的安装不应影响其他车辆的行驶和停放,并应采取保护充电设备及操作人员安全的措施。

6.2安装要求

6.2.1无线充电桩按安装方式应符合下列规定：

1、符合国标MF-WPT1-2等级的无线充电桩输出功率小，构成相对简单，宜采用壁挂式安装方式；优先适用于地面空间拥挤、周边有墙壁等固定建筑物的场所。

2、符合国标MF-WPT3-6等级的无线充电桩输出功率大，构成相对复杂，主要作为专用或公用充电设施安装于公共停车位（含配属商业设施公共停车位），实现电动汽车快速充电。宜采用落地式安装方式；先适用于空间开阔、周边没有墙壁等固定建筑物的场所。

3、可采用落地式或壁挂式等安装方式。落地式充电桩安装基础应高出地面0.2m及以上，必要时可安装防撞层。

6.2.2系统安装时，根据不同充电功率应选择最小的占地面积，接地端子应可靠接地。

6.2.3系统安装及使用不得影响停车场内其它机动车的正常行驶。

6.2.4宜作为专用充电设施或公用充电设施，安装在地面及居住区的公共停车位。

6.2.5室内安装的无线充电系统时确保设备能够良好的通风，保护接地端子应可靠接地。

6.3 充电系统安装应符合下列规定：

1、充电系统采用壁挂式安装方式时应竖直安装于与地平面垂直的墙面，墙面应符合承重要求，充电设施应固定可靠。

2、设备安装高度应便于操作，设备人机界面操作区域水平中心线距地面宜为1.5m。

条文说明：1.5m的设定是为了方便人机互交。

3、充电设备垂直安装时，偏离垂直位置任一方向的误差不应大于5°。

4、充电设备基础应抬高，高出场地地坪的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；

5、底座基础宜大于充电设备长宽外廓尺寸不应低于50mm。底座四周应采取封闭措施，防止老鼠、蛇、猫、狗等小动物从底部侵入箱体。

6、充电设施、设备周边宜设置车辆限位器、防撞柱（围栏）或防撞警示灯；充电桩与充电车车尾之间的距离不宜小于0.5m。

6.4 无线充电系统应符合下列规定：

1、人员用电安全应符合现行国家标准GB/T 13869《用电安全导则》的有关规定。

2、供电应符合现行国家标准GB 13955《漏电保护器安装和运行》的有关要求。

3、地面线圈抗碾压承受范围1.5吨。

7.调试与验收

7.1一般规定

7.1.1充电设施交付前完成调试与验收检查，调试包括：电磁辐射检测、计费系统检测、供配电系统调试、充电系统调试和监控系统调试。

7.1.2验收检查包括：安装验收检查和功能验收检查。安装验收检查包括：防电击保护测试、接地连续性测试、绝缘电阻测试、回路阻抗测试、接地可靠性测试和电压跌落。

7.1.3功能性验收检查包括：急停测试、电气参数检查、漏电测试、充电系统功能测试；充电设施配备分布式光伏系统时，应符合国家标准GB 50794《光伏发电站施工规范》、GB/T 19064《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》、GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》。

7.2系统调试

7.2.1充电系统安装完毕投入使用前，应进行系统调试，并提供系统调试报告。

7.2.2充电系统调试应包括充电桩调试、配电系统调试、监控管理平台调试以及整个系统的联动调试。

7.2.3充电桩调试应包括以下内容：

1、充电系统的充电功能应实现；

2、充电系统的急停功能应正常；

3、漏电保护功能应可靠；

4、各项保护功能应正常；

7.2.4配电系统调试包括以下内容：

1、防电击保护测试；

2、接地连续性测试；

3、绝缘电阻测试；

4、回路阻抗测试；

5、接地可靠性测试；

6、耐压测试；

7.2.5 监控管理平台的调试应包括以下内容：

1、所有充电系统在线状态应能稳定监控；

2、充电系统过程的状态应能实时监控；

3、充电系统故障状态应能实时监控；

4、监控相关数据应）准确；

5、监控相关数据应完成并可靠保存；

7.2.6 系统联动调试完成后，系统应连续运行72小时，充电设备、配电设备及监控平台的联动应协调，动作正确，无异常现象。（有线充电桩没有给出相关描述，暂时先保留吧）

7.3 工程验收

7.3.1无线充电系统工程验收应符合系列规定 ：

1、工程所包含的子项工程质量均应验收合格；

2、质量控制资料应完整；

3、工程所包含的子项工程有关安全和功能检验、检测资料应完整；

4、观感和项目主要功能抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；

7.3.2 充电系统工程验收应提交下列资料：

1、开工报告；

2、设计文件、设计变更文件和竣工图；

3、相关设备及主要材料的出厂合格证、检验报告及进场检查记录；

4、施工过程验收记录；

5、充电设备现场验收记录；

6、供电设备现场验收记录；

7、监控管理平台现场验收记录；

8、系统联动调试及试运行记录；

9、工程使用维护说明书；

10、施工单位资质证书；

8.运行与维护

8.1一般规定

8.1.1充电设施的运行应具有操作简便，高度智能化的特点，充电过程中应能依据电动汽车电池管理系统提供的数据，动态调整充电参数，执行相应动作，减少人工干预。

8.1.2维护过程中，充电系统应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

8.1.3充电设施的工作状态及技术参数应能及时上传至后台管理系统。

8.1.4充电运行中，如发生紧急故障，按下急停按钮，充电系统必须立即切断电源。

8.1.5充电设施配备分布式光伏系统时，应符合现行行业标准JGJT 264《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》。

8.2设施维护

8.2.1充电设施维护的基本要求要符合下列规定：

1、运营方应根据管理需要制订充电设施的运行维护工作计划，运行维护工作计划分年度维护工作计划和定期维护工作计划。

2、运行操作人员应按运行维护工作计划进行运行维护工作，并做好记录。

8.2.2充电设施定期维护项目应包含下列内容：

1、充电系统完备性及安全性的检查、测试；

2、充电系统易损件的检查（如风扇、防雷器等）。

3、消防器材及安防设施的检查。

4、照明灯检查更换。

5、设备标志的检查、完善。

6、电缆层、电缆室的定期清扫，防小动物措施的检查。

7、防潮设施的维护等。

8、充电计费单元的维护与检查。

8.2.3充电设施年度维护工作

（1）除定期维护项目外，应结合充电设施的实际情况、环境、气候、运行规律等制订年度维护工作计划。年度维护工作计划可按全年的月份进行编排。

（2）年度维护工作计划中至少应包括下列内容：

1)汛期前全面仔细检查防汛设施及设备应完好。

2)干燥的秋、冬季前应全面详细检查防火设施。

3)雷雨季节到来之前，应检查防雷设施的完好性。

8.3拆除回收

为保障拆除安全，实现环保及可回收物的充分利用，充电设施的拆除及回收需由具有相关资质的专业机构处理。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

GB/T 14549《电能质量公用电网谐波》

GB/T 15479《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》

GB 50289《城市工程管线综合规划规范》

GB/T 19064 《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》

GB 16895.21《建筑物电气装置》

GB 50045《高层民用建筑设计防火规范》

GB 50229《火力发电厂与变电所设计防火规范》

GB4208《外壳防护等级》

GB 3096《声环境质量标准》

GB/T 17045《电击防护装置和设备的通用部分》

GB 50052《供配电系统设计规范》

GB 50054《低压配电设计规范》

GB 50794《光伏发电站施工规范》

GB 50053《20kV及以下变电所设计规范》

GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50016《建筑设计防火规范》

GB 8702《电磁环境控制限值》

GB50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

GB/T 18487.1《电动汽车传导充电系统》

GB/T13869《用电安全导则》

GB 13955 《漏电保护器安装和运行》

GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》

DL/T448《电能计量装置技术管理规程》

NB/T33005《电动汽车交流充电桩技术条件》

《民用建筑电气设计规范》JGJ16

JGJT 264 《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》

DL 5027 《电力设备典型消防规程》

NB/T33017《电动汽车智能充换电服务网络运营监控系统技术规范》

CECS 418《太阳能光伏发电系统与建筑一体化的技术规程》