CECS

T/CECS  ***-20**

中国工程建设标准化协会标准

生物安全建筑节能技术规程

Technical specification for energy efficiency of biosafety facilities

（征求意见稿）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

生物安全建筑节能技术规程

Technical specification for energy efficiency of biosafety facilities

T/CECS ***-20**

主编单位：建科环能科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20**年**月**日

***出版社

20**北京

# 前　　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2022〕40号）的要求，结合当前生物安全与建筑节能领域的最新发展趋势，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会洁净受控环境与实验室专业委员会归口管理，由建科环能科技有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送至建科环能科技有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

主编单位：建科环能科技有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

# 目　　次

1　总　　则	1

2　术　　语	3

3建筑与建筑热工节能设计	4

3.1建筑设计	4

3.2围护结构热工设计	5

4　设备与供应系统节能要求	6

4.1　通风空调系统	6

4.2　给水排水系统	8

4.3　电力与照明系统	10

4.4　信息通信系统	11

4.5　监测与计量系统	11

5　可再生能源应用	14

6　节能工程施工、调试及验收	15

6.1　施工	15

6.2　调试	15

6.3　验收	16

7　运行、维护与管理	18

本规程用词说明	19

引用标准名录	20

条文说明	21

# Contents

1　General provisions	1

2　Terms	3

3　Architecture and building thermal engineering design	4

3.1　Architectural design	4

3.2　Thermal design of enclosure structure	5

4　Requirement of energy-saving for equipment and supply system	6

4.1　Ventilation and air conditioning system	6

4.2　Water supply and drainage system	8

4.3　Power and lighting systems	10

4.4　Information and communication systems	11

4.5　Monitoring and measurement system	11

5　Renewable energy applications	14

6　Construction, commissioning and acceptance for building energy-saving	15

6.1　Construction	15

6.2　Commissioning	15

6.3　Acceptance	16

7　Operation, maintenance, and management	18

Explanation of wording in this specification	19

List of quoted standards	20

Addition: Explanation of provisions	21

# 1　总　　则

1.0.1为引导生物安全设施不断提高能源利用效率、提升室内环境，制定本规程。

【条文说明】随着全球新发突发传染病疫情不断发生，使得国际社会高度重视烈性传染病的研究。生物安全实验室、疫苗生产生物安全防护车间、实验动物房、医院负压隔离病房、传染病医院发热门诊、口岸负压隔离留验设施等生物安全设施（以下泛称生物安全设施）是针对生物因子对国家社会、经济、人民健康和生态环境产生的危害与风险及对其进行有效应对的基地和平台，是保障国家生物安全研究的必备场所，其建设规模、质量与管理规章将直接影响国家生物安全的水平与能力。近年来，国内掀起了新建、扩建、改建生物安全设施热潮，然而，生物安全设施由于对室内温度、相对湿度、静压差等室内环境参数的控制要求较高，通常为大风量、全新风工况运行，同时，严格的空气热湿处理过程容易造成冷热抵消，进一步致使此类功能用房空调系统能耗增加，此外，通风空调系统因高效过滤器长期运行导致系统阻力增加，致使其运行能耗远高于普通公共建筑，其节能无疑具有更大的潜力与经济效益。本规程旨在为生物安全设施的建筑节能设计与建设提供通用内容和框架体系，涵盖设计、施工、运行全阶段，包括建筑、水、暖、电各专业，以确保生物安全设施建筑节能降耗沿着正确的路线前行。通过规程的合理运用，提出节能技术思考与筹划，从而规范生物安全建筑节能建设，进一步推动和促进生物安全设施建筑节能在设计、施工、运行各环节的可持续发展。安全和舒适的生物安全设施室内环境是保证实验开展和从业人员安全的关键因素。

1.0.2 生物安全设施宜遵循被动节能措施优先的原则，结合建筑设备及系统的能源利用效率的提升，可再生能源的充分利用，降低建筑化石能源消耗量。

【条文说明】生物安全设施应综合考虑气候特征、场地条件、环境要求、安全保障等因素，在满足环境要求及保证使用功能的前提下，采用建筑节能技术措施，降低能源消耗量。生物安全设施因其特殊性，应在安全运行的基础上考虑建筑节能要求，严禁通过降低生物安全防护水平的方式达到节能目的。宜优先利用自然通风、天然采光、自然冷热源和可再生能源等方式，降低对化石能源消耗。利用相关节能措施时，首先应确保生物安全要求。为保障生物安全，采用创新性节能方法时（如高等级生物安全实验室采用循环风时，宜通过行业专家论证等形式充分评估其生物安全风险。

1.0.3本规程适用于新建、扩建和改建的生物安全设施的建筑节能设计、施工、运行和维护。

【条文说明】本规程称生物安全设施包括生物安全实验室、疫苗生产生物安全防护车间、实验动物房、医院负压隔离病房、传染病医院发热门诊、口岸负压隔离留验设施等，其他类型生物安全设施可参考使用。标准提出了涵盖生物安全设施设计、施工、运行和维护等各个阶段的具体节能要求以及对应的指标和技术措施。

1.0.4生物安全设施的建筑节能设计、施工、运行和维护除应执行本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】生物安全设施建筑节能条件较复杂、综合性强、涉及面广、责任重大，应极其谨慎对待设计、运行和维护节能工作，要将本标准和其他有关国家、行业标准配合使用。例如：《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《既有建筑节能改造智能化技术要求》GB/T 39583、《洁净室施工及验收规范》GB 50591、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《实验室  生物安全通用要求》GB 19489、《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346、《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS 233。

# 2　术　　语

2.0.1　生物安全设施 biosafety facility

通过防护屏障和管理措施，达到生物安全要求的独栋实验室建筑或独立成区的实验室区域，包括生物安全实验室、疫苗生产生物安全防护车间、医院负压隔离病房、传染病医院发热门诊、口岸负压隔离留验设施等。

2.0.2　建筑节能 building energy-saving

建筑规划、设计、施工和运行维护过程中，在满足规定的建筑功能要求和空内环境的前提下，通过采取技术措施和管理手段，实现提高能源利用效率、降低运行能耗的活动。

2.0.3　透光幕墙transparent curtain wall

可见光可直接透射人室内的幕墙。

2.0.4　热桥 thermal bridge

处在外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位。这些部位传热能力强，热流较密集，内表面温度较低。

2.0.5　免费供冷 free cooling

通过在常规空调水系统基础上适当增设部分管路及设备，当室外湿球温度低至某个值以下时，关闭制冷机组，以流经冷却塔的循环冷却水直接或间接向空调系统供冷，达到节能的目的。

2.0.6　照明功率密度 lighting power density (LPD)

单位面积上一般照明的安装功率（包括光源、镇流器或变压器等附属用电器件），单位为瓦特每平方米（W/m2）。

2.0.7　值班工况 standby condition

在非工作时间，当生物安全设施室内环境需要保持有序的压力梯度、定向流时，为实现节能运行，通过降低换气次数、洁净度和温湿度等参数要求而设置的工况。

2.0.8　行为节能energy-saving of occupant behavior

通过人为设定或采用一定技术手段或做法，使建筑能耗按实际使用规律调整运行、以人为本、按需分配的一种节能方式。

# 3建筑与建筑热工节能设计

## 3.1建筑设计

3.1.1生物安全设施所在建筑宜遵循被动节能措施优先的原则，充分利用自然通风、天然采光，改善围护结构保温性能、合理布局空间、优化建筑形态，降低建筑的用能需求。

【条文说明】生物安全设施所在建筑选址规划应有利于营造适宜的微气候，并优化建筑外部空间布局，夏季、过渡季节宜增强自然通风，冬季应避免冷风渗透对建筑热负荷影响。即充分利用自然能源，冬季多获得热量和减少热损失，夏季少获得热量并加强通风。严寒、寒冷、夏热冬冷地区应尽量降低冬季冷风渗透；夏季增强自然通风。夏热冬冷、夏热冬暖地区建筑应考虑利用夏季最多风向来增加自然通风的风压作用或有利于形成穿堂风，主要迎风面宜与夏季最多风向成60°~90°角，可充分利用自然通风。

3.1.2严寒和寒冷地区生物安全设施所在建筑的体形系数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.1条的规定。

3.1.3夏热冬暖、夏热冬冷、温和地区生物安全设施所在建筑各朝向外窗（包括透光幕墙）均应采取遮阳措施；寒冷地区生物安全设施所在建筑宜采取遮阳措施。

【条文说明】建筑通过外窗透光部分进入室内的热量是造成夏季室温过热使空调能耗上升的主要原因，为了节约能源应对窗口和透光幕墙采取遮阳措施。遮阳装置可以设置成永久性或临时性。永久性遮阳装置包括在窗口设置各种形式的遮阳板等;临时性的遮阳装置包括在窗口设置轻便的窗帘、各种金属或塑料百叶等。活动式的遮阳设施可根据一年中季节的变化，一天中时间的变化和天空的阴暗情况，调节遮阳板的角度。遮阳措施也可以采用各种热反射玻璃和镀膜玻璃、阳光控制膜、低发射率膜玻璃等。《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015表3.1.2给出了我国不同建筑热工分区（严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区）对应典型城市。夏热冬暖、夏热冬冷、温和地区的建筑以及寒冷地区冷负荷大的建筑，窗和透光幕墙的太阳辐射得热夏季增大了冷负荷，冬季则减小了热负荷，因此遮阳措施应根据负荷特性确定。而在在严寒地区，阳光充分进人室内，有利于降低冬季供暖能耗，这一地区供暖能耗在全年建筑总能耗中占主导地位，如果遮阳设施阻挡了冬季阳光进入室内，对自然能源的利用和节能是不利的，因此未对严寒地区遮阳提出要求。寒冷地区介于严寒与夏热冬冷之间，因此建议有条件下采取遮阳，即使用“宜”而非“应”描述。

3.1.4　可根据气候区选择不同色调的室内装饰，通过削减室内人员对空间温度的真实感受，达到节能目的。

【条文说明】研究表明气候寒冷的地区，暖色调房间可给人带来温暖的心理感受，一定程度上削减了人对空间温度的真实感受，减少了能耗。在气候温暖的低纬度地区，人们更有可能选择冷色调房间。

## 3.2围护结构热工设计

3.2.1生物安全设施所在建筑外墙、外门、外窗等外围护结构的热工性能，应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条与第3.1.11条的规定。

3.2.2生物安全设施所在建筑围护结构热工性能参数计算，应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.3条的规定。

3.2.3　生物安全设施所在建筑围护结构保温层应连续。进行围护结构设计时宜进行消除或削弱热桥的专项设计，并应遵循下列规则：

1　避让规则：应尽可能不破坏或穿透与外围护结构；

2　击穿规则：当管线需要穿过外围护结构时，应保证穿透处保温连续、密实无空洞；

3　连接规则：在建筑部件连接处，保温层应连续无间隙；

4　几何规则：应避免几何结构的变化，减少散热面积。

【条文说明】本条参考了近零能耗建筑节能设计时必须对围护结构热桥进行处理。近零能耗建筑中的热桥影响占比远远超过普通节能建筑，因此热桥处理是实现建筑超低能耗目标的关键因素之一。

3.2.4　生物安全设施所在建筑外围护结构热工设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定。

# 4　设备与供应系统节能要求

## 4.1　通风空调系统

4.1.1生物安全设施建筑节能设计阶段应进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

【条文说明】为防止设计人员错误地利用设计手册估算单位建筑面积冷、热负荷指标，并直接作为施工图设计阶段确定空调的冷、热负荷的依据，特规定此条。用单位建筑面积冷、热负荷指标估算时，总负荷计算结果偏大，从而导致了装机容量偏大、管道直径偏大、水泵配置偏大、末端设备偏大的现象。其直接结果直接增加了投资和能量消耗。

4.1.2　生物安全设施空调系统冷热媒温度的选取应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。在经济技术合理时，冷媒温度宜高于常用设计温度，热媒温度宜低于常用设计温度。

【条文说明】提倡低温供暖、高温供冷的目的：一是提高冷热源效率，二是可以充分利用天然冷热源和低品位热源，尤其在利用可再生能源的系统中优势更为明显，三是可以与辐射末端等新型末端配合使用，提高房间舒适度。

4.1.3　生物安全设施空调系统冷热源的性能系数或能效比，应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

4.1.4　生物安全设施空调系统宜设置免费供冷措施。对冬季或过渡季存在供冷需求的建筑，应充分利用新风降温；经技术经济分析合理时，可利用冷却塔提供空气调节冷水或使用具有同时制冷和制热功能的空调（热泵）产品。

4.1.5　生物安全设施空调系统不宜直接采用电加热供暖，若需直接采用应满足现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.2条的要求。

【条文说明】电能是高品位能源，直接将燃煤发电生产出的电能转换为低品位的热能进行供暖，能源利用效率低，应加以限制。考虑到特殊情况，若直接采用应满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.2条中的要求。

4.1.6　生物安全设施空调系统除符合下列条件之一外，不应采用电加热设备作为空气加湿热源：

1　电力供应充足，且电力需求侧管理鼓励用电时；

2　利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身加湿用电量需求的建筑；

3　冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度控制精度要求高的建筑。

4.1.7　生物安全设施供暖空调系统设计宜合理利用可再生能源。

【条文说明】考虑建筑周边环境条件，并因地制宜采用常规能源与可再生能源结合的方式，实现多能互补，集成优化。

4.1.8　生物安全设施防护区及辅助工作区室内空调设计参数应满足现行国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346的要求，办公室、会议室等普通工作区室内空调设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的要求。

4.1.9　生物安全设施供暖、空调冷热源设备及系统的性能参数应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的要求。

4.1.10　严寒和寒冷地区通风或空调系统与室外相连接的风管和设施上应设置可自动连锁关闭且密闭性能好的电动风阀，并采取密封措施。

4.1.11  生物安全设施送风管、排风管宜设置风量调节阀，并采用变风量运行模式实现节能运行。当室内设置IIB2型生物安全柜或大风量局部排风设备时，对应房间送、排风支管上应设置风量调节阀，实现不同运行工况下的变风量运行模式。

【条文说明】变风量运行模式（VAV）能够根据室内负荷的变化自动调整送风量，从而提高运行节能效果和人体舒适度。在生物安全设施使用变风量运行模式时应同时关注不同房间压力梯度和房间换气次数的变化。当房间安装有大风量局部排风设备时，使用变风量运行模式有利于消除局部排风装置对室内静压差影响，并避免为平衡排风量而一味提高送风量引起的能耗浪费。

4.1.12　技术经济合理时，生物安全设施宜设置排风系统空气-空气能量回收装置。严寒地区采用时，应对能量回收装置的排风侧是否出现结霜或结露现象进行核算。当出现结霜或结露时，应采取预热等保温防冻措施。

【条文说明】空调系统中处理新风所需的冷热负荷占建筑物总冷热负荷的比例很大，为有效地减少新风冷热负荷，采用空气—空气能量回收装置回收空调排风中的热量和冷量，用来预热和预冷新风。

4.1.13　经技术经济比较合理时，生物安全设施可采用蓄冷技术降低通风空调系统电耗。

【条文说明】常见的蓄冷技术包括冰蓄冷、水蓄冷、共晶盐蓄冷、气体水合物蓄冷等。蓄冷技术可以有效地转移用电负荷或平衡用电负荷，降低日间空调用电量，降低耗电费用，在公共建筑空调系统中较为常用。决定是否采用蓄冷技术应充分评估其安装成本、运行成本和冷量损耗成本与其节约电费间的关系，避免无效投入。

4.1.14　加强型二级生物安全实验室和三级生物安全实验室采用回风时，应经风险评估确定，并应采取避免交叉污染措施。四级生物安全实验室应采用全新风系统。

【条文说明】修订阶段的GB 50346《生物安全实验室建筑技术规范（局部修订征求意见稿）》已增加生物安全三级实验室使用循环风的条文内容，指出“当采用回风时，应经风险评估确定，并应采取避免交叉污染措施”，四级生物安全实验室仍严格限定全新风运行。国内也有个别三级生物安全实验室开展防护区部分区域采用新风+回风方式降低空气处理能耗的尝试。因此，相关从业人员也可借鉴有关经验，基于风险评估的基础上考虑引入循环风的设计和运行方式，在保障生物安全的基础上降低运行能耗。

4.1.15　生物安全设施通风空调系统宜设置夜间值班工况。饲养实验动物的生物安全设施采用值班工况时，应在生物安全和动物福利评估的基础上确定。

【条文说明】生物安全设施因连续实验导致通风空调系统不间断运行时，宜设置夜间值班工况，夜间值班工况宜适当降低通风换气次数、洁净度和温湿度水平等参数。但不得改变压力梯度、负压状态等关键参数。

## 4.2　给水排水系统

4.2.1　生物安全设施给水排水系统的节水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《民用建筑节水设计标准》GB 50555有关规定。

4.2.2　生物安全设施计量水表应根据建筑类型、用水部门和管理要求等因素进行设置，并应符合现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的有关规定。

4.2.3　生物安全设施给水泵应根据给水管网水力计算结果选型，并应保证设计工况下水泵效率处在高效区。给水泵的效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的泵节能评价值。

4.2.4　生物安全设施卫生间的卫生器具和配件应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164的有关规定。

4.2.5　生物安全设施淋浴间等生活热水可采用分散式或集中式生活热水供应系统。集中热水供应系统的热源，宜利用余热、废热、可再生能源或空气源热泵作为热水供应热源。集中式生活热水系统水量计算及系统设计按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中生活热水系统进行设计。

【条文说明】集中热水供应系统采用直接电加热会耗费大量高品位电能，因此宜利用其他热源，余热包括工业余热、集中空调系统制冷机组排放的冷凝热、蒸汽凝结水热等。当采用太阳能热水系统时，为保证热水温度恒定和保证水质，可优先考虑分开设置集热与辅热设备。

4.2.6　生物安全设施给排水系统管路的设计除应符合现行国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346的有关规定外，还应满足如下要求：

1　合理设计管道的位置和形状，应尽量减少拐点或交叉设计现象，最大限度地减少管道的泄漏及管道输送能耗；

2　应根据当地的具体环境条件和具体的建筑条件进行合理的选材设计；

3　应加强接头的详细设计，对管道中的接头或各种附件的位置采取必要的加固措施，防止泄漏。

【条文说明】合理设计管道的位置和形状，应充分考虑管道周围的具体环境和各种综合因素，通过将管道放置在合理的位置，可以尽可能地减小表面或周围区域的挤压力；同时，在管道形状设计中，应尽量减少拐点或交叉设计现象。在设计水平上，还须进行合理的选材设计。即应根据当地的具体环境条件和具体的建筑条件，选择合理的管道材料，如特定材料的耐热性、耐腐蚀性，只有充分考虑周围环境与建筑条件，才能真正保证管道施工后的质量。除设计外，施工须严格按设计资料进行。在设计层面，需要加强接头的详细设计，主要是设计人员必须对管道中的接头或各种附件的位置采取必要的加固措施，防止泄漏。

4.2.7　经技术经济比较合理时，宜采用间接换热方式回收利用高温灭菌处理后的活毒废水余热。

【条文说明】高温灭菌的活毒废水通常加热至121℃，其后利用物理降温方式冷却至60℃左右后排向区域内污水处理站，过程中存在大量可利用余热（如加热生活热水等），具有一定的节能潜力。然而，活毒废水高温灭菌周期往往不固定，存在供应时间和使用需求不匹配问题，且须以间接换热方式利用该部分余热，增加了换热系统建设投资，因此应充分评估其经济合理性再决定是否利用。

## 4.3　电力与照明系统

4.3.1　生物安全设施电气系统的设计应经济合理、高效节能。

4.3.2　生物安全设施电气系统宜选用技术先进、成熟、可靠，损耗低、谐波发射量少、能效高、经济合理的节能产品。

4.3.3　生物安全设施设备监控系统的设置应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314与行业标准《生物安全领域反恐怖防范要求 第1部分：高等级病原微生物实验室》GA 1802.1的有关规定。

【条文说明】建筑设备监控系统可以自动控制建筑设备的启停，使建筑设备工作在合理的工况下，可以大量节约建筑物的能耗，同时依据反恐怖防范要求，对视频保存时间、方式等也有严格规定。

4.3.4　生物安全设施室内照明功率密度（LPD）值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

4.3.5　生物安全设施设计选用的光源、镇流器的能效不宜低于相应能效标准的节能评价值。

4.3.6　生物安全设施照明系统应根据生物安全设施不同功能区域、不同时段的照明需求和实验人员活动特点设置节能控制措施，宜实现个性化智能控制。

【条文说明】根据《建筑照明设计标准》GB 50034规定“有条件的场所，宜采用下列控制方式：1 可利用天然采光的场所，宜随天然光照度变化自动调节照度；2 办公室的工作区域，公共建筑的楼梯间、走道等场所，可按使用需求自动开关灯或调光；3 地下车库宜按使用需求自动调节照度；4 门厅、大堂、电梯厅等场所，宜采用夜间定时降低照度的自动控制装置。”对于生物安全建筑防护区、辅助工作区等不同功能区域，照明需求和人员活动情况都有不同的特点，需要根据实际情况采取不同的节能控制措施，可以采用关闭部分灯具、调光或其他自控措施，以节约电能。

4.3.7　生物安全设施照明系统宜按照区域使用特点、天然采光状况和实际需要，采取分区、分组及调光或降低照度的节能控制措施。

【条文说明】现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第7.3.1条规定：“公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，宜按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施”。在白天自然光较强，或在深夜人员很少时，可以方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明，有利于节电。分组控制的目的，是为了将同一场所中天然采光充足或不充足的区域分别开关。

4.3.8　宜在生物安全风险评估的基础上鼓励采用反光、遮光、导光等新装置、新材料作为辅助设施，改善室内或技术夹层、地下空间的天然采光质量。

【条文说明】为了改善地上空间的天然采光质量，除可以在建筑设计手法上采取反光板、棱镜玻璃窗等简单措施，还可以采用导光管、光纤等先进的天然采光技术将室外的天然光引入室内的进深处，改善室内照明质量和天然光利用效果。使用相关技术时，应保证生物安全建筑围护结构严密性与生物安全风险可控。

## 4.4　信息通信系统

4.4.1　应针对建筑的信息通信网络系统进行节能设计，优先使用低功耗设备，并充分考虑设备散热负荷，合理设计气流组织实现高效换热。

【条文说明】随着通信网络的发展，建筑中的信息通信网络系统产生的热量使空调系统耗电量越来越大。通信设备机房空调气流组织设计合理，可以有效发挥空调系统的作用。气流组织设计要求从室内机布置、送回风形式、风管、风口等方面考虑，实现通信设备的高效换热，降低空调系统耗能。

4.4.2　信息通信网络系统的布线应采用综合布线系统，满足语音、数据、图像等信息传输要求的基础上节约材料及能源需求。

【条文说明】综合布线又称智能建筑布线系统，是采用模块化设计，以实现灵活、管理方便、易于扩充、符合六类高标准布线系统。能够支持现有各种网络结构及协议，同时兼顾布线技术和网络技术的发展，以满足现代新技术的不断发展。

## 4.5　监测与控制系统

4.5.1　生物安全设施可再生能源利用系统应与主体工程同步设计，且宜设置计量装置监测系统能效。

【条文说明】计量装置有利于了解生物安全建筑的用能效果和水平，为节能管理与评估提供条件。《民用建筑节能条例》和国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801对可再生能源建筑应用的评价指标及评价方法均做出了规定，设计时宜设置相应计量装置。

4.5.2　应建立完善的能耗监测系统，对数据进行分类、分项采集，为分析生物安全设施能耗和优化用能提供可靠的数据和资料。

【条文说明】为分析生物安全建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，检测关键用能设备能耗和效率，及时发现问题并提出改进措施，实现建筑节能潜力挖掘和能源系统优化管理，需在系统设计时考虑实验室内对电、水、气、冷/热量、输配系统等分类、分区、分项计量。在设置能耗计量系统时，应充分考虑建筑功能、空间、用能结算考核单位和特殊用能单位，并对不同系统、关键用能设备等进行独立计量。

4.5.3　生物安全设施宜按照明、插座、空调、电力、特殊用电分项等进行独立的电能监测与计量。

【条文说明】引自《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第6.4.3条。

4.5.4　生物安全设施应设置室内环境监测与控制系统，应对室内温湿度、静压差进行实时监测与控制，宜对悬浮颗粒物浓度、二氧化碳浓度进行实时监测。

4.5.5 生物安全设施应监测送、排风管主管风压或风速，宜监测各房间实时送风量、排（回）风量，并通过调节变频器、风量调节阀等措施实现不同运行工况条件下系统压力梯度有序及节能运行。

【条文说明】调研统计发现我国高等级生物安全实验室防护区房间普遍存在换气次数和静压差显著高于规范要求现象。原因主要为实验室设计阶段，为保证房间送风量符合标准规范并确保不因风管等漏风无法达到送风量和换气次数要求，设计人员往往在风机选型时留有一定余量，通常选择超过总送风量10%的送风机（国家标准GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》第9.2.27条第4款规定了“风机选用风量应在系统计算风量上附加5%~10%”）；施工调试与运行维护阶段，调试人员为确保送风量和换气次数达到标准要求，尽可能抵消因高效过滤器长期使用阻力增加而导致送风量不足风险，同样会在初调试时进一步加大送风量。因此，实验室实测换气次数往往大于规范给出的标准值，存在较大节能潜力。建议实验室在空调系统初调试中保留一定余量即可（初始设计已保留了足够余量），并在运行阶段实时关注房间送风量变化情况与高效过滤器阻力变化情况，以运行过程中逐渐释放送风余量的调节方法代替初运行阶段全部释放送风余量调节方法，保证房间换气次数的同时避免带来过高的空气输配和处理系统能耗。房间静压差问题与换气次数类似，主要为送、排风量匹配不合理导致，过大的负压除了增大输配系统能耗外，也对实验室内空气洁净程度和围护结构严密性提出了较高要求，且门缝、风口等处容易产生哨声等影响操作人员舒适性的噪音，同时增加了操作人员开关防护区内各道门的难度。对于高海拔地区实验室尤其应考虑大负压对空气输配系统性能和实验操作人员舒适性带来影响。

4.5.6 生物安全设施通风空调系统应设置高效过滤器压差报警，避免因高效过滤器堵塞导致系统运行能耗增加。

# 5　可再生能源应用

5.0.1　生物安全设施宜在风险评估与经济性评估的基础上，根据当地资源与适用条件统筹规划可再生能源应用系统。

5.0.2　采用可再生能源时，应根据适用条件和投资规模确定该类能源可提供的用能比例或保证率，以及系统费效比，并应根据项目负荷特点和当地资源条件进行适宜性分析。

5.0.3　当环境条件允许且经济技术合理时，宜采用太阳能、风能等可再生能源直接并网供电。

5.0.4　可再生能源应用系统宜设置监测系统节能效益的计量装置。

【条文说明】国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801-2013对可再生能源建筑应用的评价指标及评价方法均做出了规定，设计时宜设置相应计量装置，为节能效益评估提供条件。

5.0.5 生物安全设施采用太阳能、空气源热泵和地源热泵利用技术方案时，应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189与《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定。

# 6　节能工程施工、调试及验收

## 6.1　施工

6.1.1　施工前，应根据生物安全设施建筑节能技术方案特点，编制施工方案。

【条文说明】编制施工方案是施工准备的基本要求，编制时应充分考虑生物安全建筑节能方面的特点，使方案具有针对性和指导性。方案中还应包含安全管理的措施和要求。

6.1.2　生物安全设施建筑节能工程采用的材料、构件和设备应在施工进场进行随机抽样复验，复验应为见证取样检验，复验结果不合格时不得用于工程建设。

6.1.3　生物安全设施建筑节能工程施工应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《既有建筑节能改造智能化技术要求》GB/T 39583、《洁净室施工及验收规范》GB 50591、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346的有关规定。

【条文说明】重点内容包括但不限于建筑本体、围护结构、设备系统、输配系统、可再生能源、生物安全防护特殊要求等。

6.1.4　生物安全设施建筑节能工程的保温隔热材料在运输、储存和施工过程中应采取防潮、防水、防火等保护措施。

【条文说明】保温材料受潮、遇火后其材料性能会改变，尤其是水分会导致保温材料的导热系数增加，保温效果大为降低。因此，保温材料在贮运过程中须保持干燥、防火，避免受潮。

## 6.2　调试

6.2.1　生物安全设施建筑节能工程验收前应对节能相关的电气、暖通、空调、给排水等设备系统进行联合试运转和调试，调试除应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定外，还应满足《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346与《实验室　生物安全通用要求》GB 19489的有关要求。

6.2.2　调试宜由建设方组织，施工方、设计方和主要设备供应商共同参与，由施工方或委托第三方实施。

6.2.3　生物安全设施建筑节能工程调试完成后，宜由建设方或施工方组织进行设备系统节能性能检验并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检验项目，宜在保修期内补做。

## 6.3　验收

6.3.1　生物安全设施建筑节能工程施工完成后，应进行节能工程质量验收，并应对节能量进行评估。

6.3.2　生物安全设施建筑节能工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的相关规定。同时应满足《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346与《实验室　生物安全通用要求》GB 19489的有关要求。

6.3.3　生物安全设施建筑节能工程质量验收合格，应符合下列规定：

1　建筑节能各分项工程应全部合格；

2　质量控制资料应完整；

3　围护结构节能构造现场实体检验结果应对照图纸进行核查，并符合节能与生物安全要求；

4　门体和窗体气密性能现场实体检验结果应对照图纸进行核查，并符合节能与生物安全要求；

5　建筑设备系统节能性能检测结果应合格；

6　可再生能源系统性能检测结果应合格。

6.3.4　生物安全设施建筑节能验收时应对下列资料进行核查：

1　设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商；

2　主要材料、设备、构件的质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告、见证试验报告；

3　隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

4　分项工程质量验收记录；

5　围护结构节能构造现场实体检验报告或传热系数检验报告；

6　窗体和门体气密性能现场检验记录；

7　风管系统严密性检验记录；

8　设备单机试运转调试记录；

9　设备系统联合试运转及调试记录；

10　分部（子分部）工程质量验收记录；

11　设备系统节能性和太阳能系统性能检测报告等。

# 7　运行、维护与管理

7.0.1生物安全设施设备的运行、维护与管理应符合现行行业标准《生物安全实验室运行维护评价指南》RB/T 086的有关规定，宜建立行为节能措施、建筑节能管理制度和设备系统节能运行操作规程。

【条文说明】本条给出生物安全设施运行维护应符合的标准规范。同时强调通过改变使用者行为、建立管理系统以及优化设备操作规程来实现生物安全设施的整体节能目标。其中，行为节能措施包括鼓励和引导节约能源的行为，如合理调节房间温湿度、关闭不必要的照明、电器和空转设备等。建立建筑节能管理制度包括建立一套用于管理和监控建筑能源使用情况的管理制度，包括定期的能源审计、节能计划制定和执行，以及节能效果的跟踪和评估。设备系统节能运行操作规程包括制定建筑内各种设备具体的节能操作，确保运行时尽可能高效利用能源，减少浪费。

7.0.2生物安全设施建筑设备系统运行过程中，应优先考虑使用无成本或低成本运行措施。

【条文说明】在切实降低建筑能耗的同时考虑经济性问题，针对不同建筑的设备系统和使用情况，基于实际能耗数据的收集分析，优先考虑无成本/低成本措施对运行策略进行改进，如免费冷热源等。

7.0.3应根据生物安全设施建筑负荷和设备系统的实际运行情况，适时或定期对设备系统进行诊断、调整和优化。

【条文说明】生物安全建筑在使用过程中状态是动态变化的，因此节能运行维护是一个不断调适的过程，逐渐提升建筑能效水平。

# 本规程用词说明

1  为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

- 《建筑照明设计标准》GB 50034

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《智能建筑设计标准》GB 50314

- 《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346

- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

- 《民用建筑节水设计标准》GB 50555

- 《洁净室施工及验收规范》GB 50591

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《实验室　生物安全通用要求》GB 19489

- 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

- 《既有建筑节能改造智能化技术要求》GB/T 39583

- 《节水型生活用水器具》CJ/T 164

- 《生物安全实验室运行维护评价指南》RB/T 086

中国工程建设标准化协会标准

生物安全建筑节能技术规程

T/CECS   -   条文说明