T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

海上光伏工程电气设计标准

Offshore Photovoltaic Project Electrical Design Standards

（征求意见稿）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

海上光伏工程电气设计标准

Offshore Photovoltaic Project Electrical Design Standards

T/CECS *** -20XX

主编单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

20XX 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]50号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分6章，主要内容包括：总则、术语与符号、海上光伏发电系统、电气一次、电气二次、设备布置。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会电气专业委员会归口管理，由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（地址：浙江省杭州市余杭区闲林街道高教路201号，邮政编码：311122，电子邮箱：ni_jh@hdec.com  ）。

主编单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目次

1	总则	7

2	术语与符号	8

3	海上光伏发电系统	11

3.1	系统组成	11

3.2	系统设计原则	11

3.3	太阳能资源	11

3.4	发电量计算	12

3.5	阵列运行方式	12

3.6	光伏系统主设备选型	13

3.7	稳态性能要求	14

3.8	动态性能要求	15

4	电气一次	16

4.1	接入电力系统	16

4.2	电气主接线	16

4.3	配套升压设备	17

4.4	主变压器	17

4.5	无功补偿装置	18

4.6	电缆的选择和敷设	18

5	电气二次	16

5.1	监控系统	19

5.2	调度自动化	20

5.3	继电保护及安全自动装置	21

5.4	直流电源及交流不停电电源	21

5.5	视频监视与安全防范	22

5.6	火灾报警及消防广播	22

5.7	通信系统	23

6	设备布置	23

6.1	容配比方案设计	23

6.2	光伏方阵的串、并联设计	24

6.3	支架单元组件排列方式	24

附录 A 试验	26

用词说明	31

引用标准目录	32

附：条文说明	34

Contents

1	General Provisions	9

2	Terms	10

3	Offshore Photovoltaic Power Generation System	13

3.1	System Composition	13

3.2	System Design Principles	13

3.3	Solar Energy Resources	13

3.4	Power Generation Calculation	13

3.5	Array Operation Mode	14

3.6	Main Equipment Selection for Photovoltaic System	15

3.7	Steady-State Performance Requirements	16

3.8	Dynamic Performance Requirements	17

4	Primary Electrical	18

4.1	Connection to Power System	18

4.2	Main Electrical Wiring	18

4.3	Supporting Step-up Equipment	19

4.4	Main Transformer	19

4.5	Reactive Power Compensation Device	20

4.6	Selection and Laying of Cables	20

5	Secondary Electrical	22

5.1	Monitoring System	22

5.2	Dispatch Automation	23

5.3	Relay Protection and Safety Automatic Devices	24

5.4	DC Power Supply and AC Uninterruptible Power Supply	24

5.5	Video Surveillance and Security	24

5.6	Fire Alarm and Fire Broadcasting	25

5.7	Communication System	26

6	Equipment Layout	26

6.1	Capacity Ratio Scheme Design	26

6.2	Series and Parallel Design of Photovoltaic Array	27

6.3	Arrangement of Support Unit Components	27

Appendix A Test	29

Explanation of wording	34

List of quoted standards	35

Addition: Explanation of provisions	39

- 总则

    - 为执行国家有关节能能源、保护生态环境、应对气候变化的法律、法规，引导海上光伏项目的发展，规范海上光伏发电系统的设计建造，制定本标准。

    - 本标准适用于并网电压等级在35kV（66kV）及以下海上光伏发电系统设计。

    - 海上光伏发电系统设计、建造和安装应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

    - 海上光伏开发应结合对周边资源要素的调查与跟踪监测，采取生态友好型开发模式，尽量减少对海洋环境的影响。

    - 海上光伏发电系统设计应通过系统合理配置、设备和材料优质选型等方式控制成本、提高经济效益，同时应兼顾海上运维的便捷性，便于日常维护和故障排查。

- 术语与符号

  - 术语

    - 海上光伏 Offshore PV

海上光伏是指在海洋水域上建设的光伏发电系统。

    - 安装容量 installation capacity of PV modules

对于单面组件，指光伏发电系统中安装的光伏组件的标称功率之和，单位是峰瓦（Wp）。

对于双面组件，其正面安装容量指光伏发电系统中安装的光伏组件正面的标称功率之和，单位为峰瓦（Wp），其背面安装容量是指光伏发电系统中安装的光伏组件背面的标称功率之和，单位为峰瓦（Wp）。双面组件光伏发电系统安装容量指其正面安装容量。

    - 额定容量 rated capacity

光伏发电系统中安装的逆变器的额定有功功率之和，单位为瓦（W）

    - 容配比 PV power to inverter power ratio

光伏系统的安装容量与额定容量之比。

    - 逆变器 inverter

将直流电变换成交流电的设备。

    - 直流汇流箱 DC combiner box

实现光伏组件串并联的装置。

    - 交流汇流箱 AC combiner box

实现组串逆变器并联的装置。

    - 集电线路 collector line

汇集光伏发电单元发出电能的输电线路。

    - 智能电站 intelligent station

指广泛采用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息与通信技术，集成智能传感与执行、 控制和管理等技术，具有一定的感知能力、学习和自适应能力、行为决策能力，与电网相互协调，达到 更加安全、高效、清洁、灵活的风力发电场或光伏电站。

    - 谐波电流总失真 THD

逆变器输出电流波形与原始输入信号之间的差异程度。

    - 最大功率点 Maximum PowerPoint Tracking（MPPT）

指逆变器根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率，使得光伏阵列始终输出最大功率。

  - 符号

    - 能量、功率

Cc——储能电池的容量；

C——阀控蓄电池的容量；

Ep——上网发电量；

Es——标准条件下的辐照度；

HA——水平面太阳能总辐照量；

PAZ——组件安装容量；

Q——光伏阵列倾斜面年总辐照量；

    - 电压

UN——光伏发电站并网点的电网标称电压；

Vdcmax ——逆变器允许的最大直流输入电压；

V mpptmax——逆变器MPPT电压最大值；

V mpptmin——逆变器MPPT电压最小值；

V oc——光伏组件的开路电压；

Vpm——光伏组件的工作电压。

    - 组件、纬度

N——光伏组件的串联数；

H——光伏组件固定支架单元斜面宽；

——当地纬度；

——太阳赤纬；

——时角；

    - 时间、温度

D——最长无日照期间用电时数；

TP——光伏阵列倾斜面年峰值日照时数；

Kv——光伏组件的开路电压温度系数；

Kv'——光伏组件的工作电压温度系数；

- 海上光伏发电系统

  - 系统组成

    - 海上光伏发电系统应结合技术先进性、产品成熟度、政策符合性、工程所在地建设条件及经济效益等因素，确定适宜的光伏发电系统。

    - 海上光伏发电系统由光伏组件、逆变器升压设备，集电线路，汇流箱等组成。

  - 系统设计原则

    - 场区容量规划原则

应优先考虑光照条件，确保光伏组件能够充分接收阳光照射，从而提高发电效率。

应结合详细的环境评估，包括海洋生态、海流、潮汐、风浪等，确保所选区域适合建设海上光伏系统，同时减少对海洋环境的影响。

    - 系统设计原则

- 电气系统的设计应确保安全可靠，包括逆变器、集电线路、汇流箱的选型与配置。

- 2      逆变器、汇流箱的配置应兼顾安装位置，便于海上维护和管理。

  - 太阳能资源

    - 太阳能资源应对光伏发电工程所在海域的太阳能资源概况进线分析，并应提出工程所在省、自治区或直辖市太阳能资源适应性分析。

    - 太阳能资源分析应对收集到的连续六个月以上的现场太阳辐射观测数据进行验证，检查数据的完整性和合理性，对不合理和缺测数据进行相应处理，并将订正后的现场观测数据与参考气象站的同期数据或再分析数据进行相互印证。分析站址区的太阳辐射年内月典型日的变化规律，提出不同辐射强度全年分布规律。

    - 太阳能资源评价应根据现行国家标准《光伏发电太阳能资源评估规范》GB/T 42766、《太阳能资源等级总辐射》GB/T 31155的有关规定，结合工程代表年数据，提出工程站址区太阳资源的评价结论。

  - 发电量计算

    - 年峰值日照小时数及年理论发电量应根据太阳辐射量、安装容量、光伏阵列的运行方式计算，并分析光伏发电系统的逐时出力特性。

    - 光伏发电系统的效率应根据线路损秏、逆变器及变压器等设备的效率，并考虑由于光伏组件表面积尘积雪、光伏组件之间性能差异等造成的光伏组件转换效率降低，环境温度影响以及弱光效应等因素。

    - 光伏发电系统在运行期内的逐年衰减率应根据光伏组件性能、工程所在地环境特点等因素确定。

    - 上网电量计算公式应根据现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB 50797的有关规定，结合项目具体环境情况修正。

  - 阵列运行方式

    - 固定式运行方式的光伏发电工程，应根据场区代表年的太阳辐射数据，计算不同方位、不同角度倾斜面上各月太阳辐射量，结合环境条件及安装条件，确定安装倾角及方位角。

    - 光伏阵列设计部分应包括以下内容：

- 应根据选定的光伏组件和逆变器的型式及其技术参数，结合太阳能资源、环境气象条件、地形，进行实际运行工况下的光伏组件串、并联设计，优化光伏组件和逆变器容量配比关系并应复核发电逆变系统在极端工况下的安全性，以及典型工况下的有效性，通过多方案技术经济比较，确定光伏组串的布置方式，并应绘制光伏组串接线示意图。

- 应根据光伏组串布置方式和光伏阵列运行方式，结合场区地形条件或附着构筑物的安装条件，计算光伏阵列的行、列间距。

- 应综合考虑场区太阳能资源特点、气象条件、地形、站内交通条件，以及光伏组件、汇流箱、逆变器、升压变压器等设备特性，通过技术经济比较后确定光伏阵列容量及布置方案，确保光照均匀分布，避免阴影遮挡，同时考虑风浪对光伏阵列的影响。

- 应根据光伏阵列布置、光伏组件串并联方案及选定的逆变器方案，设计汇流区， 确定汇流箱位置、汇流箱接线方式及逆变器接线方案。

- 应根据光伏阵列布置方案，通过技术经济比较后确定光伏阵列接线方式，并绘制光伏阵列接线图。

- 光伏发电工程与渔业等产业结合时，应根据产业特点确定光伏阵列容量及布置方案。

  - 光伏系统主设备选型

    - 海上光伏项目的主要设备和导体选择应遵循下列基本原则：

- 应具备良好的耐候性和抗腐蚀能力，以适应恶劣的海洋环境。

- 能够在无人值守条件下可靠运行，全生命周期免维护。

- 能够适应海上运输、安装及运行期间的倾斜、摇晃及振动。

- 设备支架系统应具备坚固的结构和良好的稳定性，以抵御海浪、风力等外部因素的冲击。

    - 海上光伏的主要电气设备防护等级不应低于IP55，防腐等级不应低于C5。电气设备防腐应符合现行国家标准《色漆和清漆防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》GB/T 30790的有关规定。

    - 光伏组件选择应符合下列规定：

- 光伏组件选型应综合场区太阳能资源特点、气象条件、场区环境、光伏电池类型、峰值效率、光电转化效率、温度系数等技术条件，以及设备运输条件、海上安装条件、运行可靠性、市场价格等因素，同时兼顾光伏发电系统中其他设备、材料的选型，通过技术经济比较后推荐适用的组件。

- 光伏电池片的尺寸选型应根据工程规模测算组件数量、直流侧容量评估、度电成本等综合因素，经过比选后推荐。

- 优先推荐采用双面组件以提升组件的长期运行稳定性，降低运维成本。（双面和单面比选依据补充）

- 光伏支架可采用固定倾角式或自动跟踪式，优先推荐固定倾角式。光伏支架倾角比选需结合海上光伏平台子阵数量、组件的中心间距、整体容量测算以及度电成本进行比选后推荐。

    - 逆变器的选择应符合下列规定：

- 逆变器选型按型式、容量、功率因数、过载能力、效率、最大功率点跟踪、输入输出电压、保护和监测功能、与光伏组件的匹配性等技术条件，以及设备运输条件、安装条件、运行可靠性、市场价格等因索，通过技术经济比较，同时兼顾光伏发电系统中其他设备选型，确定逆变器的型式及主要技术参数。在高温高湿、污秽严重、沿海地区，应重点考虑应考虑潮湿、污秽、盐雾的影响。

- 应选择高效率逆变器，主要技术参数指标如下：最大逆变效率不低于99%；额定负载时效率不低于 95%；额定负载10%情况下，转换效率不低于90%。

- 逆变器的输入终端电阻应能自适应于光伏发电系统的实际运行特性，随时准确跟踪最大功率点，保证光伏发电系统的高效运行。

- 光伏逆变器宜配置滤波措施，保证最大总谐波失真小于3%。

- 应至少满足环境温度-25~60℃，相对湿度0~100%的运行环境条件。（高温降额运行，待定）

- 组串式防护等级不应低于IP66，防腐等级不应低于C5-M/H；集中式集中式防护等级不应低于IP55，防腐等级不应低于C5-M/H。

    - 汇流箱应按型式、绝缘水平、输入输出回路数、输入输出额定电流、防护等级、接地等技术条件，以及安装条件、运行可靠性、市场价格等因素，通过技术经济比较，确定汇流箱的型式及主要技术参数。在高温高湿、污秽严重、沿海地区，应重点考虑应考虑潮湿、污秽、盐雾的影响。

    - 交直流线缆应结合回路整体布置、通流要求、电场效应、无线电干扰和机械强度要求进行选择，并应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB/T 50217。

    - 交直流线缆槽盒及其附件应采用耐腐蚀性、耐火型材料，暴露在阳光直射区域的槽盒宜配有保护罩壳。

    - 其他交直流设备的选择应符合现行行业标准《导体和电器选择设计规程》DL/T 5222、《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T 5218的有关规定。

  - 稳态性能要求

    - 光伏电站应在正常运行条件下确保输出电压稳定，电压波动范围应控制在额定电压的±5%以内，超过此范围的电压偏差应在规定时间内触发脱网保护，以确保电网和光伏电站的稳态运行不受影响。

    - 光伏电站的输出频率应维持在额定频率范围内，频率偏差应控制在±0.5 Hz以内。电站在频率异常时应具备自动调整有功功率输出的能力，以快速恢复稳定状态。

    - 光伏电站应具备可调功率因数功能以满足电网无功功率需求。在稳态运行时，功率因数应保持在0.95（滞后）到0.95（超前）之间，以帮助电压调节和无功功率补偿。

    - 光伏电站的谐波电流总失真（THD）不应超过5%。为确保稳态运行中的电能质量，应使用谐波滤波器或其他谐波抑制技术来控制谐波水平。

    - 光伏电站在稳态运行期间应具备动态无功功率调节能力，根据电网需求提供适当的无功功率补偿，能够在不同运行条件下提供适当的无功电压支撑。

    - 光伏电站的转换效率应保持在95%以上。所有主要设备（如逆变器和变压器）的选择应最大化系统的稳态能量转换效率，并确保各设备长期运行的可靠性。

  - 动态性能要求

    - 光伏电站应具备低电压穿越（LVRT）和高电压穿越（HVRT）能力，电站在电网电压瞬时下降时应继续并网至少150毫秒，并在电压恢复后快速恢复到稳态输出。

    - 光伏电站应具备应对电网中电压瞬变事件的能力。瞬态电压波动幅度应控制在±10%以内，恢复时间不超过500毫秒。光伏逆变器应具备快速响应能力，在电网电压短时波动时快速调整输出，帮助电压恢复稳定。

    - 光伏电站应配置有功功率控制系统，具备有功功率连续平滑的动态调节能力。有功功率控制系统的控制模式应至少包含有功功率限制控制、有功功率差值控制和调频控制，控制模式应根据电力系统调度机构下发的自动化信号及调度指令投入或退出。在电力系统频率发生较大偏移时，电站应能够快速参与电力系统有功功率控制，并提供适当的频率支撑，帮助系统平抑频率波动。

    - 光伏电站应配置无功/电压控制系统，具备无功功率动态调节及电压控制的能力。控制系统应具备定电压控制、定功率因数控制和定无功功率控制等控制模式以及在线切换控制模式的功能。控制系统应能自动接收电力系统调度机构下发的并网点电压值、功率因数值或无功功率值，通过协调控制光伏逆变器和无功补偿装置的无功输出，以及主变压器分接头位置，实现对并网点电压的控制。为快速应对负载变化和电网扰动，电站应能快速实现无功功率的输出调节，以减少对电网稳定性的冲击。

    - 光伏电站应具备在短路故障期间有效限制短路电流的能力，以防止过高的短路电流对设备和电网造成损害。短路电流应限制在额定电流的1.2倍以内，保护装置应在故障发生后100毫秒内切断故障点。

    - 光伏电站的控制系统应在发生电网扰动时具备快速响应能力。系统的动态响应时间不应超过1秒，并应在扰动结束后的500毫秒内恢复至稳态输出。

- 电气一次

  - 接入电力系统

    - 海上光伏工程接入电力系统设计应符合国家现行标准《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964 、《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T 29319 、《电力系统设计技术规程》DL/ T 5429 的有关规定。

    - 海上光伏工程接入电力系统方案应根据电力系统发展规划、光伏发电工程规划容量、本期容量及其出力特性、总布置、地理位置等，经技术经济比较后确定。

    - 海上光伏工程接入电力系统方案应包括下列内容：

- 现有电力系统地理接线图及各规划年地理接线图、短路电流计算结果。

- 出线电压等级、回路数、导线截面、各回出线落点及送出容量。

- 系统对无功补偿装置、主变压器及并联电抗器等设备主要性能参数的要求。

- 系统中性点接地方式的要求。

  - 电气主接线

    - 海上光伏工程电气主接线设计应综合考虑工程出力特性、建设规模、接入电力系统要求、总布置、建设条件、环境保护以及设备特点等因素，并满足供电可靠、运行灵活、维护方便、接线简单、便于实现自动化和分期过渡、经济合理等要求。

    - 海上光伏发电单元及其配套升压系统接线应符合下列要求：

- 海上光伏发电单元升压变压器高压侧电压等级应根据额定容量、输送距离及接入系统电压等级，经技术经济比较后确定。

当海上光伏发电单元升压变压器高压侧短路容量超出设备允许值时，应采取限制短路电流的措施。

海上光伏发电单元升压变压器高压侧和低压侧回路均应设置断路器。

海上光伏发电单元低压侧回路宜配置交流绝缘检测设备。

    - 集电线路接线应符合下列规定：

- 接线方式宜结合海上光伏发电单元升压变压器型号和布置、海上升压变电站位置以及海底电缆路由环境，经可靠性和经济性综合比较后确定。

每回集电线路海底电缆的电压降应满足下列要求：

  - 直流侧：在额定运行工况下，直流集电线路全程电压降不宜超过标称电压的5%。设计时应根据直流系统电压等级、电缆截面、线路长度及最大负荷电流进行校验。

  - 交流侧：在额定运行工况下，交流集电线路全程电压降不宜超过标称电压的3%。设计时应结合交流系统电压等级、电缆参数、功率因数及输送容量进行动态校核。

  - 配套升压设备

    - 海上光伏发电单元配套升压设备应包括升压变压器及高、低压侧电气元件。

    - 海上光伏发电单元升压变压器、柜体和框架防腐等级应符合CX级。

    - 配套升压变压器能效应符合国家现行标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的有关规定。

    - 配套升压变压器宜选用体积紧凑﹑耐潮湿、耐盐雾、抗倾斜、抗摇晃及抗振动的干式变压器或油浸式变压器。应采取有效措施保证干式变压器具有良好的散热性能及采取有效措施防止油浸式变压器发生自振。

    - 油浸式变压器需设置油槽，油槽容量应不低于1.2倍变压器用油量，并应配置油水分离设备。

    - 配套升压变压器的容量应按海上光伏发电子单元的额定视在功率选取，并应满足

- 连续1.1倍长期运行。

- 配套升压变压器高压侧宜选用气体绝缘开关柜，高压侧断路器及负荷开关、低压侧回路断路器应具备远程分断能力。

  - 主变压器

    - 主变压器额定电压与调压方式及其调压范围应根据接入电力系统要求确定。主变压器额定变比、联接组别、阻抗电压、绝缘水平和冷却方式等主要参数的选择应符合现行国家标准《电力变压器 第1部分：总则》GB 1094.1的有关规定。

    - 主变压器台数应根据海上光伏发电工程建设规模，并综合考虑分期建设时序、海上升压站平台紧凑性及经济运行等因素确定。海上升压变电站设置2台及以上主变压器时，每台主变压器容量可设置冗余。当一台主变压器因故障退出运行时，剩余的主变压器可送出海上光伏60%及以上的容量。

    - 主变压器绝缘水平应符合现行国家标准《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094.3的有关规定。

    - 主变压器宜采用低损耗双绕组变压器，当低压侧母线短路容量超出设备允许值时， 可选用低压侧双分裂变压器。

    - 在满足温升限值的情况下，主变压器冷却方式宜选用自冷，当自冷方式无法满足散热要求时，可采用风冷或强迫油循环风冷方式。海上升压变电站主变压器宜采用本体与散热器分体布置型式，主变压器本体宜户内布置，散热器宜户外布置。

  - 无功补偿装置

    - 海上光伏工程要充分利用光伏逆变器的无功容量及其调节能力；当光伏逆变器的无功容量不能满足系统电压调节需要时，应在海上光伏发电工程集中加装适当容量的无功补偿装置。

    - 无功补偿装置宜选用静止无功发生器（SVG）动态无功补偿发生装置，其容量应根据接入系统设计确定。SVG 动态无功补偿发生装置应采用全封闭水冷散热方式。

    - 在电网正常运行情况下，海上光伏工程无功补偿装置应能适应电网各种运行方式变化和运行控制要求。

    - 海上光伏工程无功补偿装置应符合现行现国家标准《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T 29321的有关规定。

  - 电缆的选择和敷设

    - 海上光伏工程电缆选择与敷设应符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定。

    - 海上升压站电缆桥架、线槽、托盘及其附件应采用耐腐蚀性、耐火型材料，暴露在阳光直射区域的电缆桥架宜配有保护罩壳。

    - 海底电缆路由应符合现行国家标准的有关规定。海底电缆路由方案选择前应进行海底电缆路由调查，路由调查应符合现行国家标准《海底电缆管道路由勘察规范》GB/T 17502 的有关规定。

    - 海底电缆的锚固装置应设置在地质稳定的岸滩或结构牢固的构筑物上。

    - 海底电缆的埋深应满足国家和地方相关法律法规的要求，并应结合路由勘察、通航安全影响论证和海床条件等因素确定。

- 电气二次

  - 监控系统

    - 海上光伏监控系统应按电站无人值班的要求设计。

    - 海上光伏发电站宜分别配置光伏场区监控系统和升压站监控系统，光伏监控系统具备与升压站监控系统的通信接口，也可配置由升压站监控系统集成光伏场区监控系统的一体化监控，实现整个光伏发电站的监视、测量、控制功能。

    - 监控系统的监控范围宜包括光伏方阵区、海上升压站、陆上变电站和集控中心的光伏发电设备、高压和低压电气设备及生产辅助设备。

    - 监控系统的系统结构及配置、系统功能、性能指标和工作环境条件应符合国家现行标准《光伏发电站监控系统技术要求》GB/T 31366和《并网光伏发电监控系统技术规范》NB/T 32016的相关规定。

    - 监控系统应采用开放式、分层分布式结构，其软硬件体系结构应满足冗余性和模块化要求，具备与电网调度网连接的能力，实现遥测、遥信、遥调、遥控等全部的远动功能，通信协议宜符合现行行业标准《电力自动化通信网络和系统》DL/T 860的相关规定。

    - 监控系统宜具备经济运行决策、在线诊断及自动修复、自动巡检与故障分析、故障预警等功能，实现电站的基本智能化监控与运维管理。

    - 监控系统应设置统一的时钟同步系统，时钟源宜采用北斗对时系统双重化配置。时间同步精度和授时精度应满足站内所有设备的对时精度要求。

    - 升压站监控系统的控制操作对象应包括各电压等级的开关、主要电气设备及其他需要执行启动/停止的设备，应能采集相关设备的模拟量和开关量信号。

    - 光伏场区监控系统应符合下列要求：

- 应由主控级设备、现地控制单元和通信传输网络构成。

- 应能实时监视光伏逆变器和箱变设备的运行状态并对断路器、负荷开关进行远方控制。

- 通信网络宜采用光纤以太网环网结构，并按照海底集电海缆的路由组网，组网用交换机可支持根据端口划分VLAN方式，并应具备网络拓扑发现、状态自诊断、异常告警信息及日志上传等网络管理功能。

- 应开放通信接口，并采用标准通信协议，同时根据海上光伏发电场监控系统的总体规划开放控制功能。

    - 海上光伏发电站应配置电气设备在线监测系统，监测对象包括主变压器、GIS、避雷器等设备，具体配置应符合现行行业标准《风电场工程电气设计规范》NB/T 31026的相关规定。

    - 海上光伏发电站应配置海底电缆在线监测系统，系统包括海缆振动监测、温度监测、埋深监测等功能，具体配置应符合现行行业标准《海上风电场工程光纤复合海底电缆在线监测系统设计规范》NB/T 11299的相关规定。

  - 调度自动化

    - 海上光伏发电站调度管理关系应根据电力系统概况、调度管理范围划分原则和调度自动化系统现状确定。远动信息的传输原则应根据调度运行管理关系确定。

    - 调度自动化系统上传的远动信息内容应满足电力系统调度机构要求。

    - 信息采集原则及内容应满足下列要求：

- 信息采集应按照直调直采、直采直送原则设计。

- 宜采用计算机监控系统实现各类信息采集、处理 和与调度端通信的功能。

- 计算机监控系统宜通过现行行业标准《变电站通信 网络和系统》DL/T 860系列标准统一实现各类数据采集。

- 应具备SCADA数据、相量测量数据、保护装置信号、安全自动装置信号、故障录波信号、光伏电站综合监测信息、电站一次设备告警信息、一次调频信息、AGC/AVC信息及电能量信息的采集，其设计应符合现行国家标准《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964的相关规定。

    - 海上光伏发电站应按现行国家有关电力监控系统安全防护总体方案的要求配置二次系统安全防护设备。

    - 海上光伏发电站宜配置光功率预测系统、AGC/AVC系统、一次调频系统、相量测量装置、电能质量监测装置等涉网设备，具体配置应满足电网调度接入的相关要求。

    - 海上光伏发电系统配置的电能量远方终端应具有对电能量计量信息采集、数据处理、分时存储、长时间保存、远方传输和同步对时等功能，同时应满足国家现行标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063 与《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448 的相关规定。

    - 调度管辖设备供电电源应采用不间断电源装置或站内直流电源系统供电。

  - 继电保护及安全自动装置

    - 海上光伏发电站继电保护应包括送出线路保护、主变压器保护、母线保护、集电线路保护、无功补偿设备保护、接地变保护、站用变保护、就地箱变保护等，保护配置应满足现行国家标准《光伏发电站继电保护技术规范》GB/T 32900与《继电保护及安全自动装置技术规程》GB/T 14285 的相关规定。

    - 继电保护设计应符合可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

    - 逆变器保护应满足现行国家标准《光伏发电站继电保护技术规范》GB/T 32900的相关规定。

    - 海上光伏电站根据需要配置独立的防孤岛保护装置，装置具备过/低电压保护、过/欠频保护功能。

  - 直流电源及交流不停电电源

    - 直流电源系统设计应符合《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044的有关规定。

    - 标称电压采用 220V 或 110V，宜采用 220V。

    - 蓄电池宜采用阀控式密闭铅酸胶体蓄电池，事故放电持续时间宜取2h。

    - 充电装置宜采用高频开关电源型充电装置。

    - 直流网络宜采用集中辐射形供电方式或分层辐射形供电方式，也可采用两者相结合的方式。

    - 每套直流电源系统应配置直流电源系统微机监控装置，微机监控装置应具有智能告警、信息综合分析、自诊断和远程维护等功能。

    - 交流不间断电源系统设计应符合《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》DL/T 5491-2014的相关规定。

  - 视频监视与安全防范

    - 海上光伏发电站应设置视频监视与安全防范系统，视频监视与安全防范系统设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348和《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的相关规定。

    - 视频监视与安全防范系统应统一规划设计，监视范围包括光伏方阵区、海上升压站或开关站区、陆上变电站和集控中心等。

    - 视频监视与安全防范系统的功能应包括实时监视、动态存储、实时报警、历史画面回放和网络传输等，并宜与火灾自动报警系统和计算机监控系统进行联动。

    - 光伏阵列区周界视频监视与安全防范系统前端设备电源宜取自就地箱变低压侧。

    - 视频监视与安全防范系统应采用标准通信协议，且满足不同厂商系统互联互通的要求。

    - 视频监控系统宜采用独立光纤环网组网。

  - 火灾报警及消防广播

    - 海上光伏发电站在控制室、配电室、继电器室、采用固定灭火系统的油浸变压器或油浸电抗器、电缆竖井等处应设置火灾自动报警系统。

    - 火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关规定。

    - 海上光伏发电站主要建（构）筑物和设备火灾探测报警系统应符合表5.6.3的规定。表5.6.3 主要建（构）筑物和设备火灾探测报警系统

| 建筑物和设备 | 火灾探测器类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 控制室 | 点型感烟/吸气式 |  |
| 配电室 | 点型感烟/吸气式 | 不含光伏区的配电室 |
| 继电器室 | 点型感烟/吸气式 |  |
| 电抗器室 | 点型感烟 |  |
| 可燃介质电容器室 | 点型感烟 |  |
| 室外变压器 | 缆式线型感温 | 不包括设置在光伏区的变压器 |
| 室内变压器 | 缆式线型感温/吸气式 | 不包括设置在光伏区的变压器 |

    - 火灾自动报警系统应设置自动和手动两种触发方式。

    - 火灾自动报警系统控制器的容量应按终期规模设计。

    - 火灾自动报警系统应具有与视频监视及安全防范系统联动的功能。

  - 通信系统

    - 海上光伏发电站应装设为电力调度、远方监控和继电保护服务的专用通信设施，通信设计应符合现行行业标准《电力系统通信设计技术规定》DL/T 5391、《220kV～1000kV变电站通信设计规程》DL/T 5225、《35kV～220kV 无人值班变电站设计技术规程》DL/T 5103和《电力系统自动交换电话网技术规范》DL/T 598的相关规定。

    - 海上光伏发电站与电力系统调度机构连接的通信设备应具有与系统接入端设备一致的接口与协议。

    - 通信设备应配置一套48V通信专用电源系统，容量应按发展所需最大负荷确定，在交流电源失电后能维持放电不小于4小时。海上升压站宜由独立通信电源供电，亦可采用站内直流系统DC/DC装置供电。

    - 通信设备宜与继电保护、调度自动化设备安装于同一设备用房内，可不单独设置通信机房。

    - 海上光伏发电站宜设置一套因特网和语音程控交换机系统，在海上升压站等各功能室宜配置电话机。

    - 海上光伏发电站海上升压站应配置应急通信系统，应急通信的设计应符合现行行业标准《风电场工程110kV~220kV海上升压变电站设计规范》NB/T 31115的相关规定。

- 设备布置

  - 容配比方案设计

    - 海上光伏的容配比一般在1.1~1.5以内选择，为提高光伏电站交流系统（逆变器-低压电缆-箱变-中压电缆-升压站设备-送出线路）的利用率，提升电站的综合经济效益，海上光伏电站的容配比可适当提高。

    - 海上光伏项目容配比的确定宜采用定直调交法，即以红线所能布置最大直流侧容量为定值，通过调整交流侧逆变器、箱变数量的配置，测算不同容配比下的投资差异，再以结合不同容配比下发电小时数情况，综合测算度电投资，从而推荐最优容配比。

    - 对于项目容量确定的海上光伏项目，容配比的确定可采用定交调直法，即在交流侧容量确定的前提下，通过单台逆变器接入不同组串数量进行比选，测算接入不同组串数量下的差异化成本，综合测算度电投资，从而推荐最优容配比。

  - 光伏方阵的串、并联设计

    - 光伏组串串联组件数量宜结合工程当地的最高、最低环境温度，按照GB50797-2012《光伏发电站设计规范》6.4.2节中公式进行计算，并应保证逆变器对光伏组件最大功率点MPPT的跟踪范围。

    - 光伏组件的串联数应结合逆变器最佳输入电压、光伏组件工作环境、场区形状等因素综合分析确定。

  - 支架单元组件排列方式

    - 海上光伏支架布置应结合项目场区利用面积、场区布置、场址实际地形、发电收益率、施工安全、检修方便等因素综合评估。

    - 海上光伏支架一般采用钢平台支撑，光伏组件可采用横向和竖向布置两种方式平铺于钢平台上，平台自带倾角由光伏阵列安装倾角测算确定。

    - 光伏组件采用横向或竖向方式的设计依据为：根据光伏支架钢平台的方案，比较两种早晚阴影遮挡情况下可能影响的发电量，并根据发电量测算选取更优的方式。

    - 太阳能电池阵列间距计算如下：与海上光伏之间倾角进行修正

固定支架中心距：

D = l+ L×cosθ 	(6.3.3-1)

太阳高度角：

= arcsin (sin sin+cos cos cos)                           (6.3.3-2)

太阳方位角：

β= arcsin (cos sin/cos)                                    (6.3.3-3)

阵列垂直高度：

h = l×sinθ                                     (6.3.3-4)

前后排阵列间距：

d=L×cosβ                                     (6.3.3-5)

排阵阴影长度：

L= htanα                                     (6.3.3-6)

l ——光伏组件固定支架单元斜长度，米；

——当地纬度，度；

——太阳赤纬，度；

——时角，

θ——组件倾角，度。

    - 箱变与光伏组件共用钢支架平台的情况下，J形管处的锚固点的设置应根据海缆转弯半径设置防磨保护管并配扎带，并采用封堵材料将海缆可靠固定。

附录 A 试验

A.1 系统性能试验

A.1.1  接地连续性：应进行光伏组件边框之间、光伏组件边框与光伏支架之间、光伏支架与接地扁铁之间、逆变器保护接地与接地排之间、并网箱保护接地与接地排之间的接地连续性试验，结果应满足：

防雷接地电阻不大于10Ω；电气设备的保护电气接地电阻不大于4Ω；若防雷接地与电气设备接地共用接地极，接地电阻应不大于4Ω；组件间的等电位连接电阻应小于0.1Ω；

A.1.2  接地电阻：应进行接地扁铁与大地之间，或接地极与大地之间的接地电阻试验，结果应满足A.0.1.1要求；

A.1.3  绝缘电阻：应进行光伏方阵和地之间的绝缘电阻试验，试验电压1000V，绝缘电阻应大于1MΩ；对于容量高于10kWp的光伏方阵，当光伏方阵与地之间的绝缘电阻不满足要求时，也可进行单个组串和多个组串（组串总容量不高于10kWp）的绝缘电阻试验，试验结果应大于1MΩ。

A.1.4  功率特性：通过光伏监控系统远程设置光伏发电单元的有功和无功功率时，功率因数调节范围应符合现行国家标准GB/T19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》的相关规定,有功功率实测值和设定值偏差不宜大于5%额定功率，无功功率实测值和设定值相对偏差不宜大于5%。

A.2 环境适应性试验

A.2.1  盐雾试验：模拟海洋环境中的盐雾腐蚀情况，验证光伏组件、支架、电缆等部件的耐腐蚀性能；

A.2.2  湿热试验：在高温高湿条件下测试光伏系统的电气性能和绝缘性能，确保系统在此类环境下能够稳定运行；

A.2.3  温度循环试验：模拟海洋环境中昼夜温差大的情况，评估光伏系统在温度循环变化下的稳定性和耐久性；

A.2.4  风压试验：模拟海上强风环境，测试光伏支架和基础的抗风压能力，确保系统能够抵御强风侵袭；

A.2.5  波浪冲刷试验：针对漂浮式海上光伏系统，进行波浪冲刷试验，评估系统在海浪冲击下的稳定性和耐久性。

A.3 并网功能试验

A.3.1 电压适应性

1 电压适应性要求

光伏发电站并网点电压在85%UN～110%UN（UN为公共连接点标称电压）之间时，光伏发电站应能正常运行。

1 电压适应性测试方法

保持公共连接点频率为标称频率，调节电网模拟装置，使公共连接点电压分别为85%UN、110%UN以及86%UN～109%UN间任意值，并分别保持1min，记录光伏发电站运行时间或脱网跳闸时间。

A.3.2 频率适应性

1 频率适应性要求

当光伏发电站并网点频率在49.5Hz～50.2Hz范围之内时，光伏发电站应能正常运行。

2 频率适应性测试方法

保持公共连接点电压为标称电压，调节电网模拟装置，使公共连接点频率分别为49.5Hz、50.2Hz以及49.55Hz～50.15Hz间任意值，并分别保持20min，记录光伏发电站运行时间或脱网跳闸时间。

A.3.3 电能质量适应性

光伏电站电能质量应符合GB/T 12325、GB/T 12326、GB/T 14549 以及GB/T 15543 的相关规定。

1 三相电压不平衡度

1） 光伏发电站接入电网后，所接入公共连接点的电压不平衡度应满足GB/T 15543 的相关规定。

2） 三相电压不平衡度测试方法应符合GB/T 30152 的相关规定。

2 电压闪变

1）光伏发电站接入后，所接入公共连接点的电压闪变值应符合GB/T 12326 的相关规定。

2） 三相电压不平衡测试方法应符合GB/T 30152的相关规定。

3 电流谐波

1） 光伏发电站所接入的公共连接点的谐波注入电流允许值应符合GB/T 14549 的相关规定，其中光伏发电站并网点向电力系统注入的谐波电流允许值按照光伏发电站安装容量与公共连接点上具有谐波源的发/供电设备总容量之比进行分配。

2） 电流谐波测试方法应符合GB/T 30152 的相关规定。

4 电流间谐波

1） 光伏发电站接入后，所接入公共连接点的间谐波应符合GB/T 24337 的相关规定。

2） 电流间谐波测试方法应符合GB/T 30152 的相关规定。

5 直流分量

1） 直流分量要求：光伏发电站向公共连接点注入的直流电流分量不应超过其交流额定值的0.5%。

2） 直流分量测试方法：调节光伏发电站为所配逆变器总额定功率的10%～40%、40%～60%以及60%以上时，测量并记录光伏发电站公共连接点测量注入电网的直流分量大小。

A.3.4 低/高压保护试验

1 低/高压保护性能要求

当光伏发电站并网点电压超出下表A.1规定的电压范围时，应在相应的时间内停止向电网线路送电。此要求适用于多相系统中的任何一相。

表A.1 低/高压保护动作时间要求

| 并网点设定电压 | 要求 |
| --- | --- |
| U＜50%UN | 最大分闸时间不超过0.2s |
| 50%UN≤U＜85%UN | 最大分闸时间不超过2.0s |
| 85%UN≤U≤110%UN | 连续运行 |
| 110%UN＜U＜135%UN | 最大分闸时间不超过2.0s |
| 135%UN≤U | 最大分闸时间不超过0.2s |
| 注：最大分闸时间是指异常状态发生到电源停止向电网送电时间。 |  |

2 低/高压保护测试方法

1） 在公共连接点标称频率条件下，调节电网模拟装置使公共连接点电压从额定值阶跃至49%UN并保持至少0.2s，测量光伏发电站跳闸时间。

2） 在公共连接点标称频率条件下，调节电网模拟装置使公共连接点电压分别从额定值阶跃至51%UN、84%UN和51%UN～84%UN之间的任意值并保持至少2s，测量光伏发电站跳闸时间。

3） 在公共连接点标称频率条件下，调节电网模拟装置使公共连接点电压分别从额定值阶跃至111%UN、134%UN和111%UN～134%UN之间的任意值并保持至少2s，测量光伏发电站跳闸时间。

4） 在公共连接点标称频率条件下，调节电网模拟装置使公共连接点电压分别从额定值阶跃至136%UN并保持至少0.2s，测量光伏发电站跳闸时间。

A.3.5 频率保护

1 频率保护性能要求

当光伏发电站并网点频率超出47.5Hz～50.2Hz范围时，应在0.2s内停止向电网线路送电。

2 频率保护测试方法

1） 在公共连接点标称电压条件下，调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值阶跃至47.45Hz并保持至少0.2s，测量光伏发电站跳闸时间。

2） 在公共连接点标称电压条件下，调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值阶跃至50.25Hz并保持至少0.2s，测量光伏发电站跳闸时间。

3） 在公共连接点标称电压条件下，调节电网模拟装置使公共连接点频率从额定值分别阶跃至47.55Hz、50.15Hz和47.55Hz～50.15Hz之间的任意值保持10min后恢复至额定值，测量光伏发电站运行时间或跳闸时间。

A.3.6 恢复保护

1 恢复保护要求

系统发生扰动后，在电网电压和频率恢复正常范围之前光伏发电站不允许并网，且在系统电压频率恢复正常后，光伏发电站需要经过一个可调的延时时间后才能重新并网，延时时间可设置为20s到5min，由当地电网调度机构设定。

2 恢复保护测试方法

在进行低/高压保护及频率保护测试后，调节电网模拟装置使并网点电压、频率恢复至光伏发电站可以运行的条件，测试光伏发电站能否经过一个可调设定的时间后重新恢复并网。

A.3.7 防孤岛保护

1 防孤岛保护要求

光伏发电站应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力。防孤岛保护动作时间不大于2s，且防孤岛保护还应与电网侧线路保护相配合。

2 防孤岛保护测试方法

防孤岛保护测试方法应符合GB/T 30152 的相关规定。

用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准目录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《电力工程电缆设计标准》GB/T 50217

《安全防范工程技术规范》GB 50348

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

《光伏发电站设计规范》GB 50797

《电力变压器 第1部分：总则》GB 1094.1

《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094.3

《继电保护及安全自动装置技术规程》GB/T 14285

《海底电缆管道路由勘察规范》GB/T 17502

《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964

《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T 29319

《色漆和清漆防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》GB/T 30790

《太阳能资源等级总辐射》GB/T 31155

《光伏发电站监控系统技术要求》GB/T 31366

《光伏发电站继电保护技术规范》GB/T 32900

《光伏发电太阳能资源评估规范》GB/T 42766

《并网光伏发电监控系统技术规范》NB/T 32016

《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448

《电力系统自动交换电话网技术规范》DL/T 598

《变电站通信 网络和系统》DL/T 860

《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044

《35kV～220kV 无人值班变电站设计技术规程》DL/T 5103

《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T 5218

《导体和电器选择设计规程》DL/T 5222

《220kV～1000kV变电站通信设计规程》DL/T 5225

《电力系统设计技术规程》DL/ T 5429

《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》DL/T 5491-2014

《电力系统通信设计技术规定》DL/T 5391

《海上风电场工程光纤复合海底电缆在线监测系统设计规范》NB/T 11299

《风电场工程电气设计规范》NB/T 31026

《风电场工程110kV~220kV海上升压变电站设计规范》NB/T 31115

中国工程建设标准化协会标准

《海上光伏工程电气设计标准》

（T/CECS ***-20**）

条文说明

制 定 说 明

《海上光伏工程电气设计标准》T/CECS ***-20**，经XXXXXX  20**年**年**日以第**号公告批准发布。

本标准制定过程中，编制组在广泛调查、深入研究的基础上，吸收了国内外海上光伏的建设经验，总结了我国近年来海上光伏方面所取得的科技成果及实践经验，并向有关单位征求了意见。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《海上光伏工程电气设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效应，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目次36

1	总则	37

3	海上光伏发电系统	37

3.3	太阳能资源	37

3.4	发电量计算	37

3.5	阵列运行方式	37

3.6	光伏系统主设备选型	38

3.7	稳态性能要求	38

4	电气一次	39

4.1	接入电力系统	39

4.2	电气主接线	39

4.3	配套升压设备	39

4.4	主变压器	40

5	电气二次	40

5.1	监控系统	40

5.2	调度自动化	40

5.4	直流电源及交流不停电电源	41

5.5	视频监视与安全防范	41

5.6	火灾报警及消防广播	41

5.7	通信系统	41

6	设备布置	41

6.1	容配比方案设计	42

- 总则

1.0.1 	本条为制定本标准的目的。

1.0.2 	本条规定了标准适用范围。

1.0.3 	国家现行有关标准指的是现行的国家标准和行业标准，不包括地方标准、团体标准和企业标准。

1.0.4 	本条为海上光伏开发的原则。

3 	海上光伏发电系统

  - 太阳能资源

3.3.2 	  采用连续六个月以上的数据周期主要考虑到太阳辐射在不同季节间存在明显波动，确保至少覆盖冬夏两季，从而获得数据的季节性代表性与稳定性要求。

3.3.3	  本条款优先引用《光伏发电太阳能资源评估规范》GB/T 42766，原因在于该规范是依据我国气候条件及海域辐照特征编制的，其评估方法和指标更贴合我国特定环境下的太阳能资源特性。相比于部分国际标准，GB/T 42766在评估海上及沿海区域太阳辐射时，充分考虑了区域性气候、云量分布和海洋气候影响，确保数据评价结果更具针对性和适用性。

3.4 发电量计算

3.4.3	衰减率的确定可采用线性衰减模型作为基础计算方法，同时结合组件在海上等特殊环境下的实测数据进行修正。例如，针对东海区域，部分工程实例显示年均衰减率通常不低于0.8%。建议在衰减率计算中明确测试方法、数据采样频率及统计模型，以便在设计阶段和运行期内进行有效验证和后续校正。

3.5阵列运行方式

3.5.1	固定式系统的安装优化主要依据太阳高度角和年平均辐照分布进行设计；而在对比漂浮式阵列时，需额外考虑波浪入射角对系统姿态及可能引起的阴影遮挡影响。漂浮平台的设计需结合流体力学仿真，明确平台在动态海况下的运动范围，并对安装角度进行适当调整，以确保全年光照均衡。

  - 光伏系统主设备选型

3.6.2	防护等级要求区分具体应用场景：对于甲板及设备外露区域，IP55已可满足防尘防水要求；但对于存在直接浸水风险的连接器或设备，应采用IP68等级以确保长时间浸泡条件下的安全运行。同时，防腐等级C5适用于一般海洋环境，对设备外壳及连接部件提供必要的抗盐雾腐蚀保护。

3.6.3 	光伏组件选择应符合下列规定：

1	组件比选应包括组件单双面、P/N型、尺寸大小、工艺路线的比选。

2	对于无需比选的项目，优先选择双面组件，增加背面收益，降低火灾发生概率。优先选择N型组件，提高系统效率。

3	对于组件尺寸比选，应分别对主流的方形硅片（166mm、182mm、210mm等）、矩形硅片从度电成本指标进行综合比较确定。

4	电价受发电量变化而变动时，应通过收益率作为比选最终指标；电价唯一时，采用LCOE作为计算指标，LCOE计算方式参照NB/T 10394。注：可通过木联能等软件直接获取收益率及LCOE参数。

3.6.4	逆变器效率测试应在标准实验条件下进行，即在环境温度25℃、输入电压波动范围控制在±10%的条件下测定。该规定确保在接近实际工况下的效率数据具有可比性，同时对系统整体能量转换性能提供准确评估依据。

  - 稳态性能要求

3.7.4	  THD测试应明确在满载和轻载两种工况下进行测量，并分别记录其谐波失真情况。测试方法可参照IEEE 519-2022标准，该标准对电网谐波控制和测量方法提供了详细规定，从而确保在不同负载情况下的测量数据均满足系统稳定性要求。

3.7.6	“转换效率”定义应明确界定计算范围，需说明是否包括变压器损耗、线缆损耗及其他系统级能耗。建议按照系统整体从直流侧转换到交流侧的效率进行测算，并提供明确的测试条件和仪器校准要求，以便于横向比较和长期性能监控。

- 电气一次

  - 接入电力系统

4.1.1	本条明确了海上光伏工程接入电力系统设计需遵循的国家现行标准，旨在确保工程设计与电力系统的兼容性、安全性和可靠性。

4.1.2	本条提出了海上光伏工程接入方案需综合考虑的关键因素，强调技术经济性分析的重要性，通过多维度技术经济比较（如投资成本、输电效率、电网适应性等），最终确定最优接入方案，兼顾工程效益与电网安全。

4.1.3	本条明确了接入方案需包含的具体技术内容，需结合仿真计算和现场条件细化设计，确保方案具备可操作性和前瞻性。

  - 电气主接线

4.2.1	本条明确了海上光伏工程电气主接线的设计原则，需综合考虑工程特性、规模、环境及设备特点，确保系统安全、灵活、经济。

4.2.2	本条主要规定了海上光伏发电单元及其配套升压系统接线设计需考虑高压侧电压等级选择，短路电流限值抑制，断路器配置，交流绝缘检测要求。

4.2.3	集电线路接线应符合下列规定：

- 2	每回集电线路海底电缆的电压降应满足下列要求：

  - 直流侧电压降≤5%可避免光伏组件因线路损耗导致输出功率大幅下降，需校验电缆截面与最大负荷电流。

  - 交流侧电压降≤3%确保电能质量（如电压偏差符合GB/T 12325），需动态校核功率因数及输送容量对压降的影响。

  - 配套升压设备

4.3.2	CX级防腐适用于海洋强腐蚀环境（盐雾、高湿），需采用重防腐涂层或耐腐蚀材料.

4.3.5	油槽容量不低于1.2倍变压器油量可保证足够容纳事故溢油，油水分离设备避免环境污染。

4.3.6	本条规定升压变压器的容量及配置要求，变压器1.1倍过载能力，适应光伏出力短期波动或极端天气下的超发工况。气体绝缘开关柜（GIS）节省空间，适用于海上平台紧凑布置，远程分断功能支持无人值守操作。

  - 主变压器

4.4.2	海上升压变电站设置2台及以上变压器，每台变压器容量冗余设置，可保证变压器故障时仍可输送大部分电力。

4.4.4	低压侧双分裂变压器可降低低压侧短路电流水平，减少对开关设备的冲击.

4.4.5	主变压器本体户内布置可防盐雾腐蚀，散热器户外布置利用自然通风，可降低能耗。

- 电气二次

  - 监控系统

5.1.2  海上光伏电站一般容量较大，考虑到监控数据量大且监控功能相对独立，建议分别配置光伏场区监控系统和升压站监控系统。

5.1.5本条款明确了监控系统的网络结构组成方式，光伏场区监控系统和升压站监控系统应该分为站控层和间隔层，根据需要采用双以太网组网的结构方式。

5.1.6从监控系统的发展方向以及无人值班的运行方式看，监控系统具备经济运行决策、在线诊断及自动修复、自动巡检与故障分析、故障预警等功能，可以显著减少运行中的维护工作量和运维成本。另外，经过多年的工程实践检验，运用也是成功的。

5.1.9本条规定了光伏场区监控系统的相关要求，光伏场区监控系统一般由场区设备厂家配套提供，也可由变电站计算机监控厂家提供。

5.1.10出于光伏发电站运行维护考虑，应该加强对主要主设备的状态在线监测，及时发现设备异常和隐患，实现故障尽早预警、尽早应对、尽早处理的综合优化管理。

  - 调度自动化

5.2.3海上升压站由陆上变电站统一接入电力系统网络，调度自动化信息采集原则仍可遵循现行行业标准DL/T860《电力自动化通信网络和系统》。

5.2.7海上升压站需按电力部门要求配置调度自动化设备，并按要求配置不间断电源装置或直流电源系统。

  - 直流电源及交流不停电电源

5.4.2 	根据《光伏发电工程电气设计规范》NB/T 10128，直流电源系统额定电压宜采用220V 。

5.4.3	海上光伏工程电气设备对可靠性要求高，蓄电池宜采用阀控式密闭铅酸胶体蓄电池。

5.4.5	集中辐射形供电与分层辐射形供电两者相结合的方式，可提高关键负载的供电可靠性、适应负载分布不均的场景。

  - 视频监视与安全防范

5.5.2	由于海上光伏场区运维检修不便，监控范围需覆盖光伏方阵区和海上升压站。

5.5.6	视频监控系统传输信息量大，并与计算机监控分属不同安全防护区，独立组网可避免不同系统间信息干扰。

  - 火灾报警及消防广播

5.6.1	根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116，火灾报警系统应覆盖控制室、配电室、继电器室、采用固定灭火系统的油浸变压器或油浸电抗器、电缆竖井等处。

5.6.6	对火灾自动报警系统提出联动要求，发生火灾时，能够联动视频监视及安全防范系统切换到火灾画面。

  - 通信系统

5.7.3	根据《风电场工程110kV~220kV海上升压变电站设计规范》NB/T 31115，海上升压站通信蓄电池容量应按照事故停电时间4小时设计。

5.7.4	考虑到设备布置紧凑化，减少占地面积，通信设备建议与继电保护、调度自动化设备安装于同一设备用房内。

6  设备布置

6.1 容配比方案设计

6.1.2	海上光伏项目受海域审批的制约较多，用海红线是项目重要边界条件，因此一般推荐采用定直调交法确定容配比，即在直流侧容量确定的前提下，增减交流逆变器数量来调整容配比，计算对应工况下的交直流设备及海上光伏支架等成本差异，得出此工况下的差异化成本，计算不同容配比下超配损失，得出不同容配比下的度电成本（收益率），以此确定项目最佳容配比。

6.1.3 	对于少数项目容量确定的情况，可以在用海红线内略为调整布置的情况，确定容配比可采用定交调直法。在交流侧容量确定的前提下，通过单台逆变器接入不同组串数量进行比选，计算接入不同组串数量下的直流设备及海上光伏支架等成本差异，得出此工况下的差异化成本，计算不同容配比下超配损失，从而得到不同容配比下的度电成本（收益率），以此确定项目最佳容配比。