CECS xxx-202X

中国工程建设标准化协会标准

建筑火灾风险评估标准

Standard on building for fire risk assessment

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

建筑火灾风险评估标准

Standard on building for fire risk assessment

CECS XXX -202X

主编单位：中国中元国际工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中国计划出版社

202X　北　　京

# 前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发(2023年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字﹝2023﹞10号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、火灾风险识别、火灾风险分析、火灾风险评价、火灾风险应对和后评估、火灾风险的监督和检查。

本标准由中国工程建设标准化协会机电智控专业委员会负责管理，由中国中元国际工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国中元国际工程有限公司（地址:北京市海淀区西三环北路5号，邮编：100089）

主 编 单 位：中国中元国际工程有限公司

参 编 单 位：中国建筑标准设计研究院有限公司

广东省消防救援总队

深圳市消防救援支队

中国联合工程有限公司

主要起草人：

目次

1 总  则	1

2 术语和符号	2

2.1 术  语	2

2.2 符  号	3

3 基本规定	6

4 火灾风险识别	7

4.1 一般规定	7

4.2 火灾危险源辨识	7

4.3 火灾风险源识别	7

4.4 火灾场景设定	7

5 火灾风险分析	10

5.1 一般规定	10

5.2 消防队灭火救援能力分析方法	10

5.3 人员损失分析方法	12

5.4 直接财产损失分析方法	19

5.5 商业连续性中断分析方法	20

5.6 环境破坏分析方法	20

5.7 火灾损失评估结果判定	20

5.8 火灾风险判定	22

6 火灾风险评价	23

6.1 火灾风险准则	23

6.2 火灾风险不确定性和敏感度分析	23

7 火灾风险应对和后评估	25

8 火灾风险评估的监督和检查	27

引用标准名录	29

条文说明	30

# Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic Requirement	7

4  Fire Risk Identification	8

4.1  General Provisions	8

4.2  Fire Hazard Identification	8

4.3  Fire Risk Identification	8

4.4  Fire Scenario Design	8

5  Fire Risk Analysis	11

5.1  General Provisions	11

5.2  Analysis Method for Fire Brigade Rescue Capability	11

5.3  Analysis Method for Casualties	13

5.4  Analysis Method for Direct Property Loss	20

5.5  Analysis Method for Business Interruption	21

5.6  Analysis Method for Environmental Damage	21

5.7  Determination of Fire Loss Assessment Results	21

5.8  Determination of Fire Risk	23

6  Fire Risk Evaluation	24

6.1  Fire Risk Criteria	24

6.2  Uncertainty and Sensitivity Analysis of Fire Risk	24

7  Fire Risk Treatment and Post-Evaluation 	26

8  Supervision and Inspection of Fire Risk Assessment	28

Explanation of Provisions	31

总  则

1.0.1  为贯彻以防为主、防抗救相结合的防灾减灾方针，规范火灾风险评估工作，实现灾前预防和减轻火灾风险的防灾减灾新范式，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、扩建、改建和既有建筑的火灾风险评估。不适用于易燃易爆等爆炸场所。

1.0.3  建筑火灾风险的评估应积极采用新技术、新方法，确保其评估结果具有可信度。

1.0.4  建筑火灾风险的评估，除应符合本规程外，尚应符合国家和中国工程建设标准化协会现行有关标准的规定。

术语和符号

术  语

火灾危险源  fire hazard source

是指可能导致火灾发生的潜在根源、状态或行为，或它们的组合。分为第一类危险源、第二类危险源。

第一类危险源是指生产、生活过程中固有的各种能量，即可燃物。

第二类危险源是指导致约束、限制能量措施或屏障失效或破坏的各种不安全因素，即点火能量。

火灾危险源辨识  fire hazard identification

是指发现、识别潜在的火灾危险源，并确定其特性的过程[]。

火灾风险源 fire risk source

是指火灾发生的可能性大小，以及火灾发生后造成人员伤害、财产损失、商业连续性中断、环境破坏等潜在后果严重程度的根源、状态或行为，或它们的组合。

火灾风险识别  fire risk identification

是指对火灾危险源、火灾发生可能性大小和潜在后果严重程度的发现、确认、描述的过程。

火灾隐患  fire potential

违反消防法律法规、不符合消防技术标准，易导致火灾事故的各类潜在不安全因素。

火灾风险分析  fire risk analysis

是指针对已识别出的各类风险，结合已采取和拟采取的风险应对措施的预期成效，采用定性、半定量或定量的方法分析各类风险发生可能性、影响程度及即风险等级的过程。

设定火灾场景  design fire scenario

进行定性或定量的消防安全工程分析所采用的特定火灾场景。

注：因为可能的火灾场景非常多，所以，有必要选择最重要的场景(设定火灾场景)进行分析。设定火灾场景的选择是和火灾安全设计目标相适应的，并且能说明潜在的火灾场景的可能性和后果。

火灾风险准则 fire risk criteria

是指评价火灾风险重要性/大小的标准。

火灾风险评价 fire risk evaluation

是指将火灾风险分析结果与风险准则进行对比，以确定风险是否可以接受或容忍的过程。

火灾风险评估  fire risk assessment

火灾风险识别、火灾风险分析和火灾风险评价的全过程。

必需疏散时间（tRSET）required safe egress time

指从起火时刻起到人员疏散到安全区域的时间。

可用疏散时间（tASET）available safe egress time

指从起火时刻到火灾对人员安全构成危险状态的时间。

火灾直接财产损失  direct property fire loss

财产（不包括货币、票据、有价证券等）在火灾中直接被烧毁、烧损、烟熏、砸压、辐射以及在灭火抢险 中因破拆、水渍、碰撞等所造成的损失。

商业连续性 business continuity

是指在火灾事故发生后，目标建筑管理者或经营者以预先设定的措施在可接受的时间内连续交付产品或提供服务的能力。

不确定性 uncertainty

对数据、变量、参数或数学关系中系统和随机误差的量化；或对没有包含的相关因素的量化。

敏感度分析 sensitivity analysis

系统的状态变化或输出变化对系统参数或周围条件变化的敏感程度的方法。

可信度分析  reliability analysis

用于检验结果的一贯性、一致性、再现性和稳定性的常用方法。

火灾风险应对  fire risk response

降低风险的方法的选择和实施过程。通常包括减少或消除危险源和风险源、降低概率、减轻后果等。

【本节所给出的术语，为本标准有关章节中所引用的、用于火灾风险评估的专用术语。在编写本节术语时，还参考了现行国家标准《风险管理 指南》GB/T24353、《消防安全工程 第3部分：火灾风险评估指南》GB/T 31593.3等国家标准中的术语。】

符  号

2.2.1  火灾风险计算

Ar——室内空间的底面面积，m2；

- AFZ——一旦发生火灾后着火房间所在防火分区的平均烧损面积，m2，根据《建筑火灾过火面积评估标准》计算得到；

Awall——和烟气层接触的室内空间边界面的表面积，m2；

AEST——危险来临时间，s；

Broom——房间出口的有效宽度，m；

Cpl——烟羽流的传播系数，一般取0.67；

Cm——卷入系数，kg/kJ1/3/m5/3/s2/3，取0.076；

Csm——排烟系数，kg/kJ1/3/m5/3/s2/3；

cp——常压下空气的定压热容，kJ/kgK，一般取1.0；

cv——室内空间边界面材料的定容热容，kJ/m3 K；

- cx ——成本-效益比；

Dwall——室内空间边界面材料的厚度，m。

- d——贴现率/年金因子（%）(一般在2%范围内)；

- Efire——建筑物发生一次火灾后可能造成的财产损失，元；

- f——建筑物单价，元；

- fX——输出量；

H——空间净高，m；

Hf——火源中心到感烟探头的垂直方向的高度，m；

Hl——火源中心到探测器探头的水平径向距离，m；

Hv——火源中心到探测器探头的垂直方向的距离，m；

ℎwall——室内空间边界面的有效传热系数，kW/m2K；

k——室内空间边界材料的导热系数，kW/m K；

- K——分析的总项数；

- Kyear——实施安全措施的年度成本（元/年），即成本；

- Kinvest——实施安全措施的投资成本（元/m2）；

- Koperating——安全措施的运营/维护年度成本（元/年）；

- Kmarginal——火灾造成的损失（元），包括直接财产损失和人身损害赔偿，即效益；

lmax,r——房间内距房间出口的最大步行距离，m；

lmax,f——距楼梯间最远的房间出口到楼梯间入口的最大步行距离，m；

lmin,f——距楼梯间最近的房间出口到楼梯间入口的最大步行距离，m；

Mr——房间内人数，人；

- m——安全措施的使用寿命（年）；

me——排烟的质量流速，kg/s；

mp——火羽流的质量流速，kg/s，产烟和排烟达到平衡稳态时，mp=me；

N——流动系数，人/（ms），表示单位宽度的通过人数，一般取值为1.5；

n——t2火，n=2；

P——场景的火灾概率；

Qf——火源的热释放速率，kW；

Q——火源的热释放速率，kW；

r——探测器在顶棚下的径向位置，m；

R——场景的火灾风险；

RTI——探测器特征响应时间指数，（ms）0.5；

S——场景的火灾后果；

- SXi——变量Xi的敏感度；

- Si2——第i项数据的方差；

- Sx2——总数据的方差；

tA——报警时间，s；

talarm——火灾探测时间，s；

tc——室内空间边界面吸收热量的特征时间，一般取1000s；

tcl——顶棚射流传播延迟时间，s；

tpl——烟羽流传播延迟时间，s；

tmove.r——房间内的疏散行走时间，s；

tM——运动时间，s；

ttravel.r——由房间内最远点到达房间出口所需的步行时间，s；

tqueue.r——假设房间内人员聚集在房间出口前，由停留状态到全体人员通过出口所需要的时间，即停留解除时间，s；

tmove.f——楼层的疏散行走时间，s；

ttravel.f——由距楼梯间最远的房间人员到达楼梯间入口所需的步行时间，s；

tqueue.f——停留解除时间，s；

ttravel.f,min——由距楼梯间最近的房间人员到达楼梯间入口所需的步行时间，s；

tw——探测时间，s；

tR——预作用时间，s；

tsm——排烟开始时间，s；

T——探测器响应温度，K；

- Ts——烟气层温度，K；

- T0——未起火时环境温度，K；

Tmax——烟气最高温度，K；

umax——烟气最大速度，m/s；

v——步行速度，m/s；

Ve——机械排烟系统的体积流速，m3/s；

- W——建筑物的总财产，元；

- Wf——建筑物的固定资产，元；

- Wm——建筑物的移动资产，元；

- ΔXi——变量Xi的微小扰动；

zsm——排烟开始时烟气层高度，m；

α——火灾增长系数，kW/s2；

ρs——烟层密度，kg/m3，对于大体积室内空间初期的需要过程中取值1.0kg/m3；

χ——产生热辐射的热释放份数，一般取0.3；

- λ——房间表面的导热系数，一般取值0W/m•K；

- ωE——建筑物单位面积的财产（包括固定财产和移动财产）密度，元/m2；

- φ——比例系数，建筑物移动资产与固定资产的比，住宅0.5、商业1.0、医疗1.5、政府机构1.0、学校1.5；

- τ——可信度系数；

Mf——楼层内人数，人；

Br——楼梯间入口的有效宽度，m；

【符号主要参照现行国家标准，并根据本标准的需要规定】

基本规定

3.0.1  火灾风险评估应根据火灾风险识别、火灾风险分析、火灾风险评价等步骤确定。

3.0.2  火灾风险评价的数据保证完整性、一致性、准确性、唯一性、可用性、及时性，符合现行国家标准《信息技术 数据质量评价指标》GB/T 36344的要求。

3.0.3  建筑火灾风险评估宜包括人员损失风险、直接财产损失风险、商业连续性中断风险和环境破坏风险。

火灾风险识别

一般规定

火灾风险识别应对目标建筑进行火灾危险源和火灾风险源辨识。

火灾危险源和火灾风险源识别方法包括现场调研法、检查表法、历史火灾数据分析法、消防巡查检查数据分析法等方法。

火灾危险源辨识

火灾危险源辨识应包括第一类危险源——可燃物和第二类危险源——点火能量。

第一类危险源辨识应对目标建筑中的固定可燃物、移动可燃物进行识别，包括下列内容：

1	固定可燃物，宜包括建筑装修材料、保温材料、门窗、固定装置设备等的种类、数量、分布、燃烧性能等。

2	移动可燃物，宜包括建筑内存放的可燃或易燃的气体、液体、固体物质等的种类、数量、分布、燃烧性能等。

第二类危险源辨识应对目标建筑中物的不安全状态、人的不安全行为和环境不安全状态等产生点火能量的因素进行识别，包括下列内容：

1  物的不安全状态，机械设备故障、电气线路故障、电器设备故障等火灾隐患。

2  人的不安全行为，宜包括生产作业用火不慎、生活用火不慎、吸烟、玩火等火灾隐患。

3  环境的不安全状态，高温、雷击、静电等火灾隐患。

火灾风险源识别

火灾风险源识别应包括可能导致火灾发生的和导致火灾后果严重的因素等。

可能导致火灾发生的因素包括下列内容：

1  火灾危险源，即第一类危险源、第二类危险源。

2  第一类危险源和第二类危险源之间相互作用的可能性。

导致火灾后果严重的因素包括下列内容：

1  被动防火设施隐患，耐火等级、防火间距、防火分区、平面布置等的火灾隐患。

2  安全疏散设施隐患，安全出口、疏散宽度、疏散距离、疏散门、避难间/层等的火灾隐患。

3  主动防火设施隐患，消防给水及灭火系统、防烟排烟系统、火灾自动报警系统、消防供电等的火灾隐患。

4  消防应急救援设施隐患，消防车道、救援场地、消防电梯、消防救援窗等的火灾隐患。

火灾场景设定

火灾场景的设定应考虑火灾发生、发展、轰燃、衰减等不同阶段，还应考虑建筑环境和任何影响火灾发展过程的消防系统。

火灾场景的设定应分为下列步骤：

- 确定火灾位置。

- 确定火灾类型。

- 确定导致火灾事故严重的潜在因素。

- 确定系统对火灾影响。

火灾位置的确定应符合下列规定：

1  可根据与目标建筑相同或相似类型建筑的历史火灾统计数据辨识目标建筑最有可能起火的火灾位置。

2  若无火灾统计数据，可通过分析目标建筑内火灾危险源、火灾风险源、建筑内人员情况（人员密集程度、疏散能力、响应能力等）等来确定可燃物和点火能量容易相互作用的位置、灾后后果严重的位置，即为火灾位置。

3  可通过工程经验辨识最不利或最有威胁的火灾位置：

1）发生火灾时，可能延迟或阻碍人员安全疏散的位置，如靠近疏散通道、疏散出入口等。

2）发生火灾时，容易造成人员伤亡或财产损失的位置，如人员密集区域、火灾荷载密度高的区域等。

3）消防设施作用范围之外的房间或空间，包括隐蔽空间和外部表面，如管道井、电缆井、吊顶内、外保温层等。

火灾类型的影响因素包括初始火源及其强度、首先被引燃的物体等，火灾类型的确定应符合下列规定：

- 可根据与目标建筑相同或相似类型建筑的历史火灾统计数据判断可能得火灾类型；

- 若国内无合适的火灾统计数据，可利用具有相似火灾情况的其他国家的统计数据。

【条文说明】火灾类型通常有以下几种：人员伤亡多的火灾，财产损失多的火灾，过火面积大的火灾，建筑外立面火灾等。

导致火灾事故严重的潜在因素的确定应考虑下列情形：

- 是否存在易自燃、易爆炸、火灾蔓延快的材料或物品。

- 是否存在燃烧产烟量大、产生剧毒性烟气的材料或物品。

- 是否存在燃烧产物对环境有严重危害的材料或物品。

- 是否存在高危险操作的情况，如在易燃材料附近使用明火。

- 是否存在其他导致火灾概率升高或后果严重的情况。

系统对火灾的影响应包括下列情形：

1  被动防火系统对火灾的影响包括：

1）耐火等级的影响，如目标建筑耐火等级不足，火灾时坍塌的风险升高。

2）防火间距的影响，如目标建筑与相邻建筑的防火间距不足，目标建筑存在被相邻建筑火灾引燃的风险升高。

3）防火分区和防火分隔措施的影响，如防火卷帘失效或防火门失效等防火分隔措施故障，或防火分区面积超贵，火灾损失风险升高。

4）平面布置的影响，如平面布置不合理，民用建筑内附设甲乙类火灾危险性物品的储藏间，火灾发生风险升高。

2  安全疏散设施对火灾的影响包括：安全出口、疏散宽度、疏散距离、疏散门、避难间/层等，若存在安全出口数量不足或安全出口被封堵、或疏散宽度不足、或疏散通道被占用、或疏散门被封锁、或疏散距离超贵等隐患，人员伤亡风险升高。

3  主动防火系统对火灾的影响包括：

1）消防给水及灭火系统的影响，如消防水泵故障，或消防水池水箱水量不足，或喷头被遮挡等，灭火系统失效，火灾损失风险升高；

2）防排烟系统的影响，如；风机故障，或风口被遮挡，或风管漏风等，高温烟气无法及时排出，人员伤亡风险和财产损失升高。

3）火灾自动报警系统的影响，如；探测器失效，或联动控制失效等，无法及时探测火灾、报警、联动消防设施启动，人员伤亡风险和财产损失升高。

4）消防应急照明和疏散指示系统的影响，如；照度不足或指示方向有误或数量不足等，无法为人员疏散提供有效帮助，人员伤亡风险升高。

5）消防电源的影响，如电压不足或电源切换失败等，消防设施无法启动，火灾损失风险升高。

4  消防应急救援设施对火灾的影响包括：消防车道、救援场地、消防电梯、消防救援窗的影响，若存在消防车道被占用、或救援场地被占用、或消防电梯故障、或消防救援窗被遮挡等隐患，消防车、消防员无法及时到达目标建筑和起火楼层，贻误火情，人员伤亡风险和财产损失升高。

宜优先选择火灾发生可能性高且潜在后果严重的场景进行火灾风险评估，其次为火灾发生可能性高或潜在后果严重的场景。

火灾风险分析

一般规定

火灾风险分析应对目标建筑的火灾概率、火灾损失和周边消防队灭火救援能力进行估计。

火灾概率分析计算方法应符合《建筑火灾概率计算标准》的相关规定。

火灾损失宜包括人员损失、直接财产损失、商业连续性中断和环境破坏，其中影响直接财产损失的过火面积分析计算方法应符合《建筑火灾过火面积计算标准》的相关规定。

消防队灭火救援能力分析方法

消防队灭火救援能力应根据确定评估指标、建立评估模型、计算分析评估结果等步骤确定

消防队灭火救援能力评估的一级指标宜包含接处警时间、火灾第一出动时间、灭火效能、消防车辆及装备等，并应根据消防队实际情况对指标进行适当调整。

灭火效能的二级指标宜包括灭火过程中所达到的灭火速度、成功率和彻底程度评估，其中灭火速度和彻底程度可通过灭火救援时间指标提现，灭火成功率可通过过火面积和人员伤亡期数占比提现。

消防车辆及装备的二级指标宜包括车辆完备率、抢险救援器材完备率和人员防护装备完备率等要素。

消防队灭火救援能力评估指标体系可通过事故树分析法构建，见图5.2.5。

图5.2.5  消防队灭火救援能力评估指标体系示意

灭火救援能力评估指标的权重可通过德尔菲法、层次分析法等方法确定，本标准以层次分析法为例计算指标权重。一级指标判断矩阵见表5.2.6-1，二级指标判断矩阵见表5.2.6-2~5.2.6-3，各指标权重见表5.2.6-4。

表5.2.6-1  一级指标判断矩阵

| A | A1 | A2 | A3 | A4 | 权重w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1接处警 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.33 | 0.1456 |
| A2火灾第一出动 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.2164 |
| A3灭火效能 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 1.67 | 0.3652 |
| A4消防车辆及装备 | 3.00 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 0.2728 |
| λmax=3.9992；CI=-0.00027；CR=-0.0003<0.1 |  |  |  |  |  |

表5.2.6-2  A3二级指标判断矩阵

| A3 | B31 | B32 | B33 | 权重w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B31灭火救援时间 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.1779 |
| B32过火面积 | 2.00 | 1.00 | 0.67 | 0.3558 |
| B33人员伤亡起数占比 | 3.00 | 1.5 | 1.00 | 0.4663 |
| λmax=2.9983；CI=-0.00085；CR=-0.0015<0.1 |  |  |  |  |

表5.2.6-3  A4二级指标判断矩阵

| A4 | B41 | B42 | B43 | 权重W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B41车辆完备率 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.6725 |
| B42抢险救援器材配置 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.2242 |
| B43个人防护装备配置 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.2242 |
| λmax=2.9933；CI=-0.00335；CR=-0.0058<0.1 |  |  |  |  |

表5.2.6-4  灭火救援能力评估各指标权重确定

| 一级指标 |  | Aj对目标层权重 | 二级指标 |  | Bi对Aj指标权重 | Bi对目标层权重wi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 接处警时间 | 0.1456 | B1 | 接警处理时间 | 1 | 0.1456 |
| A2 | 火灾第一出动时间 | 0.2164 | B2 | 火灾第一出动路程时间 | 1 | 0.2164 |
| A3 | 灭火效能 | 0.3652 | B3 | 灭火救援时间 | 0.1779 | 0.0650 |
|  |  |  | B4 | 过火面积 | 0.3558 | 0.1299 |
|  |  |  | B5 | 人员伤亡起数占比 | 0.4663 | 0.1703 |
| A4 | 消防车辆及装备 | 0.2728 | B6 | 车辆完备率 | 0.6725 | 0.1835 |
|  |  |  | B7 | 抢险救援器材完备率 | 0.2242 | 0.0612 |
|  |  |  | B8 | 人员防护装备完备率 | 0.2242 | 0.0612 |

灭火救援能力评估各指标的评分标准见表5.2.7。

表5.2.7  灭火救援能力评估各指标评分标准

| 指标 |  | 单位 | 指标计算方法 | 指标评价方法 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 接处警用时 | 秒 | 指令时间-接警时间 | 90%分位值接警处理时间≤60秒确定，每超过10%，扣2分 | 10 |
| A2 | 火灾第一出动用时 | 分钟 | 到场时间-出动时间 | 90%分位值路程时间≤5分钟确定，每超过10%，扣1分 | 10 |
| B31 | 火灾控制用时 | 小时 | 灭火时间-到场时间 | 90%分位值灭火时间≤0.5小时确定，每超过10%，扣2分 | 10 |
| B32 | 过火面积 | 平方米 | 过火面积 | 90%分位值过火面积≤10平方米确定，每超过5平方米，扣2分 | 10 |
| B33 | 人员伤亡起数占比 | % | 造成人员死亡或受伤的火灾起数/火灾总起数 | 根据占比≤1%确定，每超过0.5%，扣2分 | 10 |
| B41 | 车辆完备率 | % | 按《城市消防站设计规范》GB51054规范要求数量、性能进行对比 | 按照100%确定，达标率*满分 | 10 |
| B42 | 抢险救援器材完备率 | % | 按《城市消防站设计规范》GB51054规范要求数量、性能进行对比 | 按照100%确定，达标率*满分 | 10 |
| B43 | 人员防护装备完备率 | % | 按《城市消防站设计规范》GB51054规范要求数量、性能进行对比 | 按照100%确定，达标率*满分 | 10 |

灭火救援能力评估分值应根据公式5.2.8计算，能力等级由高到低划分为3个等级，等级划分见表5.2.8。

T=1−i=18Ui×wi10……………………………………………

（5.2.8）

式中：

T——消防站灭火救援能力评价分值；

Ui——各指标得份；

wi——各指标应对目标层的权重。

表5.2.8  消防队灭火救援能力评估结果划分

| 能力等级 | 能力分值（分） |
| --- | --- |
| 一级（优良） | T≦0.2 |
| 二级（中等） | 0.2＜T≦0.4 |
| 三级（待改善） | T＞0.4 |

人员损失分析方法

衡量人员损失风险时应分析火灾时建筑物内的可用疏散时间（tASET）和建筑内人员必需疏散时间（tRSET）。当tASET>tRSET时，认为建筑物中人员能够安全疏散。建筑物的tASET和tRSET可采用软件模拟预测、经验公式计算等方法得到。

图5.3.1  建筑火灾人员疏散评估流程示意图

必需疏散时间（tRSET）包括响应时间tres、预动作时间tpre和运动时间ttrav。

tRSET=tres+tpre+β×ttrav……………………………（5.3.2）

式中：β为安全余量系数，通常取1.5~2.0。

火灾探测和报警时间与建筑内设置火灾报警装置的类型及其布置、人员清醒状态等有关系。

影响感温探测器响应时间的因素宜包括下列内容：

1  热敏元件的热特性，包括质量、比热容、表面积等；

2  火灾环境中的对流热传递系数；

3  热敏元件与探测器的其他部分产生的传导热损失。

感温火灾探测器响应时间可按照公式（5.3.5-1）~（5.3.5-6）计算得到：

tres=RTIumaxln⁡(Tmax−T0Tmax−T)………………………………………（5.3.5-1）

Tmax=5.38(Q/r)2/3H+T0      r>0.18H……………………（5.3.5-2）

Tmax=16.9Q2/3H5/3+T0      r≤0.18H……………………（5.3.5-3）

umax=0.197Q1/3H1/2r5/6      r>0.15H……………………（5.3.5-4）

umax=0.946Q/H1/3      r≤0.15H……………………（5.3.5-5）

Q=αt2………………………………………………（5.3.5-6）

式中：tres——火灾响应时间，s；

RTI——探测器特征响应时间指数，通常不大于30s，（ms）0.5；

umax——烟气最大速度，m/s；

Tmax——烟气最高温度，K；

T0——未起火时环境温度，K；

T——探测器响应温度，K；

Q——火源的热释放速率，kW；

r——探测器距离顶棚的垂直方向的距离，m；

H——空间净高，m；

α——火灾增长系数，kW/s2，可按表5.3.5取值，也可根据实体火灾试验的热释放速率燃烧曲线确定；

t——火灾增长时间，s。

表5.3.5  火灾增长系数

| 火灾类别 | 典型的可燃材料 | 火灾增长系数（k/Ws2） |
| --- | --- | --- |
| 慢速火 | 硬木家具 | 0.00278 |
| 中速火 | 棉质、聚酯垫子 | 0.011 |
| 快速火 | 装满的邮件袋、木制货架托盘、泡沫塑料 | 0.044 |
| 超快速火 | 池火、快速燃烧的装饰家具、轻质窗帘 | 0.178 |

感烟火灾探测器响应时间可按照公式（5.3.6.1）~（5.3.6-3）计算：

𝑡𝑟𝑒𝑠=𝑡𝑝𝑙+𝑡𝑐𝑙…………………………………………（5.3.6-1）

tpl=CplHf4/3Q1/3………………………………………………（5.3.6-2）

tcl=1Cplr11/6Q1/3H1/2……………………………………………（5.3.6-3）

式中：tpl——烟羽流传播延迟时间，s；

tcl——顶棚射流传播延迟时间，s；

Cpl——烟羽流的传播系数，一般取0.67；

Hl——火源中心到探测器探头的水平径向距离，m；

Hv——火源中心到探测器探头的垂直方向的距离，m。

当火灾探测器的类型、技术参数、安装数据或火场空间尺寸、烟气、温度等参数不足时，火灾响应时间tres可取60s，或根据下列情形确定：

- 当建筑内设置火灾自动报警系统，一旦探测到火灾，立即向整个建筑内所有受影响区域的人员发出警报信息，则响应时间tres可认为等于0；

- 当建筑内未设置火灾自动报警系统，或只在火灾发生的局部范围内启动自动探测和警报装置，通过人工启动整个建筑的警报装置，则tres与第一接收到警报信息的人员的行为有关。如果发出警报信息的人员受过良好的培训，tres会很短(大约小于2min)，否则会很长，且难以预测。

预动作时间tpre与人员的心理行为特征、人员的年龄、人员对建筑物的熟悉程度、人员反应的灵敏性、人员的集群特征密切相关，并应符合表5.3.8的相关规定。

表5.3.8  各种用途的建筑物采用不同火灾报警系统时的人员预动作时间tpre

| 建筑物用途 | 建筑物特性 | 预动作时间/min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报警系统类型 |  |  |
|  |  | W1 | W2 | W3 |
| 办公楼、商业或工业厂房、学校 | 建筑内的人员处于清醒状态，熟悉建筑物及其报警系统和疏散措施 | <1 | 3 | >4 |
| 商店、展览馆、博物馆、休闲中心等 | 建筑内的人员处于清醒状态，不熟悉建筑物、报警系统和疏散措施 | <2 | 3 | >6 |
| 旅馆或寄宿学校 | 建筑内的人员可能处于睡眠状态，但熟悉建筑物、报警系统和疏散措施 | <2 | 4 | >5 |
| 旅馆、公寓 | 建筑内的人员可能处于睡眠状态，不熟悉建筑物、报警系统和疏散措施 | <2 | 4 | >6 |
| 医院、疗养院及其他社会公共福利设施 | 有相当数量的人员需要帮助 | <3 | 5 | >8 |

注1：表中的火灾报警系统类型为：W1－实况转播指示，采用声音广播系统，例如从闭路电视设施的控制室；W2－非直播（预录）声音系统、和/或视觉信息警告播放；W3－采用警铃、警笛或其他类似报警装置的报警系统。

运动时间ttrav取决于人员密度、人员疏散速度、安全出口宽度等因素，运动时间可采用软件模拟、经验公式等方法预测。

- 1  经验公式预测运动时间

- 人员疏散行走第一阶段：房间内的疏散行走时间ttrav.r应按照公式（5.3.9-1）~（5.3.9-3）计算：

ttrav.r=max⁡(tmov.r,tqueue.r)…………………………（5.3.9-1）

tmov.r=lmax,rv……………………………………………（5.3.9-2）

𝑡𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒.𝑟=𝑀𝑟𝑁𝐵𝑟……………………………………………（5.3.9-3）

式中：ttrav.r——房间内的疏散行走时间，s；

tmov.r——由房间内最远点到达房间出口所需的步行时间，s；

tqueue.r——假设房间内人员聚集在房间出口前，由停留状态到全体人员通过出口所需要的时间，即停留解除时间，s；

lmax,r——房间内距房间出口的最大步行距离，m；

v——步行速度，m/s；

Mr——房间内人数，人；

N——流动系数，人/（ms），表示单位宽度的通过人数，一般取值为1.5；

Br——房间出口的有效宽度，m。

- 人员疏散行走第二阶段：楼层的疏散行走时间ttrav.f应按照公式（5.3.9-4）~（5.3.9-8）计算：

当𝑡𝑚𝑜𝑣.𝑓≥𝑡𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒.𝑓时，𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣.f=𝑡𝑚𝑜𝑣.𝑓………………（5.3.9-4）

当𝑡𝑚𝑜𝑣.𝑓<𝑡𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒.𝑓时，𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣.f=𝑡𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒.𝑓+𝑡𝑚𝑜𝑣.𝑓.𝑚𝑖𝑛…………（5.3.9-5）

tmov.f=lmax,fv………………………………………（5.3.9-6）

𝑡𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒.𝑓=𝑀𝑓𝑁𝐵𝑟………………………………………（5.3.9-7）

tmov.f.min=lmin,fv……………………………………（5.3.9-8）

式中：ttrav.f——楼层的疏散行走时间，s；

tmov.f——由距楼梯间最远的房间人员到达楼梯间入口所需的步行时间，s；

tqueue.f——停留解除时间，s；

tmov.f.min——由距楼梯间最近的房间人员到达楼梯间入口所需的步行时间，s；

lmax,f——距楼梯间最远的房间出口到楼梯间入口的最大步行距离，m；

lmin,f——距楼梯间最近的房间出口到楼梯间入口的最大步行距离，m；

Mf——楼层内人数，人；

Br——楼梯间入口的有效宽度，m。

- 人员步行速度v应根据下列要求确定：

1）当人员密度小于0.54人/㎡时，人员各自按照自己的速度疏散，不受其他人员影响，速度可按表6.1.9-1取值；

2）当人员密度在0.54~3.8人/㎡时，v=k−0.266kD，k为常数，可按表5.3.9-2取值，D为人员密度，人/㎡；

3）当人员密度大于3.8人/㎡时，疏散将无法进行，速度基本为零。

表5.3.9-1  人员密度小于0.54人/㎡时的步行速度v的取值

| 人员类型 | 步行速度（m/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡道和楼梯间 |  | 水平走廊、出入口 |
|  | 上行 | 下行 |  |
| 成年男士 | 0.64 | 0.84 | 1.4 |
| 成年女士 | 0.48 | 0.72 | 1.2 |
| 儿童 | 0.37 | 0.56 | 0.93 |
| 老人 | 0.33 | 0.50 | 0.83 |

注：1.人员上楼梯速度为0.4倍的正常速度，人员下楼梯速度为0.6倍的正常速度。

2.成年女士、儿童和老者，其水平和沿坡道、楼梯上下行疏散速度分别为成年男士的85%、66%和59%。

表5.3.9-2  常数k的取值

| 疏散路径因素 |  | k |
| --- | --- | --- |
| 走道、走廊、斜坡、门口 |  | 1.40 |
| 楼梯 |  | — |
| 梯级高度（cm) | 梯级宽度（cm) | — |
| 19 | 25 | 1.00 |
| 18 | 28 | 1.08 |
| 17 | 30 | 1.16 |
| 17 | 33 | 1.23 |

- 运动时间ttrav应按照公式（5.3.9-9）计算：

ttrav=ttrav.r+ttrav.f………………………………（5.3.9-9）

2  疏散模拟预测运动时间

1）  运用疏散模拟软件建立与建筑尺寸等比例的疏散模型；

2）  根据实际使用情况或统计数据确定疏散人数、人员年龄和性别构成、人员行走速度等参数，并输入模型中；

3）  根据实际情况确定“假定起火点”，对每个“假定起火点”分别规划起火后人员的疏散路线；

4）  计算机模拟确定建筑内人员疏散至安全区域的运动时间ttrav。

可用疏散时间（tASET）应根据火场烟气层高度、温度、CO浓度达到危险值的最小时间表示火场中人员生命危险出现的临界时间，即可用安全疏散时间，可按照公式（5.3.10）计算：

tASET=min⁡(ts,tT,tB)……………………………………（5.3.10）

火场危险来临判断标准应按照表5.3.11判定：

表5.3.11  危险来临判断标准

| 判断指标 | 特性界定 |
| --- | --- |
| 烟气层高度 | 空间净高H<3m的区域，最小清晰高度H0≥1/2H；空间净高H≥3m的区域，最小清晰高度不低于H0=1.6+0.1H |
| 温度 | 最小清晰高度及其下方区域的环境温度不超过60℃，最小清晰高度上方区域烟气温度不高于200℃ |
| CO2浓度 | 最小清晰高度及其下区域的CO2浓度不超过5000ppm(5×10-3mol/mol) |
| CO浓度 | 最小清晰高度及其下区域的CO浓度不超过500ppm(5×10-4mol/mol) |

注：1.H为空间净高，H0为烟气层高度。

2.根据美国ASHRAE的研究，空气中CO2浓度5000ppm及以上对人体健康危害较大，人体可能出现缺氧、造成脑损伤、昏迷甚至死亡，因此，CO2危险值设定为5000ppm。

烟气层高度Z到达最小清晰高度H0的时间ts应按照下式计算确定：

1  无机械排烟或机械排烟失效时，可取烟气层下端高度为最小清晰高度，按照公式（5.3.12-1）计算烟气层下降到最小清晰高度时的时间：

ts=(Z−2/3−H−23)ρs0.076Ar(1−χ)1/3α1/3n+32−(1+n3)…………………………（5.3.12-1）

式中：ρs——烟层密度kg/m3，对于大体积室内空间初期的需要过程中取值1.0kg/m3；

χ——产生热辐射的热释放份数，一般取0.3；

α——火灾增长系数，kW/s2；

Ar——室内空间的底面面积，m2；

n——t2火，n=2；

H——空间净高，m;

Z——烟气层高度，m。

2	机械排烟有效时，可取烟气层下端高度为最小清晰高度，按照公式（5.3.12-2）~（5.312-10）计算烟气层下降到最小清晰高度时的时间：

ts=n+32ρsAr(Cm−Csm)α1/31z2/3−1H2/3−CsmCm−Csmtsm(n+3)/33/(n+3)………………（5.3.12-2）

Csm=meQ1/3z5/3………………………………………（5.3.12-3）

Q1/3=[Qsm+Qescape2]1/3………………………………（5.3.12-4）

z5/3=[zsm+Hlim2]5/3…………………………………（5.3.12-5）

me=0.4(mesm+meescape)…………………………（5.3.12-6）

zsm=2n+3Cmα1/3ρsArtsm(n+3)/3+1H2/3−3/2………………………（5.3.12-7）

ρs=353Ts……………………………………………（5.3.12-8）

Ts=Qcpmp+ℎwallAwall+T0……………………………………（5.3.12-9）

ℎwall=π2kcvtc   ,Dwall≥4ktccvkDwall      ,Dwall<4ktccv ………………………（5.3.12-10）

式中：

Cm——卷入系数，kg/kJ1/3/m5/3/s2/3，取0.076；

Csm——排烟系数，kg/kJ1/3/m5/3/s2/3，Csm≤Cm；

tsm——排烟开始时间，s，火灾响应后15s内启动排烟风机，tsm=tres+15s；

ρs——烟气层密度，kg/m3；

Ar——室内空间的底面面积，m2；

α——火灾增长系数，kW/s2；

H——空间净高，m；

mesm——排烟开始时排烟风机的质量流速，kg/s，可根据机械排烟风机的性能参数确定；

meescape——疏散结束时排烟风机的质量流速，kg/s，可认为meescape=mesm；

Q——火源的热释放速率，kW，Q=αt2；

Qsm——排烟开始时的火源热释放速率，kW，Qsm=αtsm2；

Qescape——疏散结束时的火源热释放速率，kW，Qescape=αtescape2，tescape根据本标准6.1.2~6.1.9条确定；

zsm——排烟开始时烟气层高度，m；

Hlim——最小清晰高度，m，空间净高H<3m的区域，最小清晰高度H0≥1/2H；空间净高H≥3m的区域，最小清晰高度不低于H0=1.6+0.1H；

Ts——烟气层温度，K；

cp——常压下空气的定压热容，kJ/kgK，一般取1.0；

mp——火羽流的质量流速，kg/s，产烟和排烟达到平衡稳态时，mp=me；

ℎwall——室内空间边界面的有效传热系数，kW/m2K；

Awall——和烟气层接触的室内空间边界面的表面积，m2；

k——室内空间边界材料的导热系数，kW/m K；

cv——室内空间边界面材料的定容热容，kJ/m3 K；

tc——室内空间边界面吸收热量的特征时间，一般取1000s；

Dwall——室内空间边界面材料的厚度，m。

最小清晰高度处的烟气层温度Ts达到危险值的时间tT应按照公式（5.3.13-1）~（5.3.13-2）计算：

1  无机械排烟或机械排烟失效时，最小清晰高度处的烟气层温度Ts达到危险值的时间tT应按下式计算：

- tT=(Ts−T0)cpρsAr(Hr−Z)(n+1)α(1−λ)1/(n+1)…………………………（5.3.13-1）

2  机械排烟有效时，最小清晰高度处的烟气层温度Ts达到危险值的时间tT应按下式计算：

- tT=(Ts−T0)cpmp+ℎwallAwallα1/(n)…………………………（5.3.13-2）

- 式中：Ts——烟气层温度危险值，K，最小清晰高度处温度危险值333K；

- λ——房间表面的导热系数，一般取值0W/m•K；

- cp——常压下空气的定压热容，kJ/kgK，一般取1.0；

- T0——未起火时环境温度，K。

最小清晰高度处的烟气中危险气体浓度Ys达到危险值的时间tB应按照公式（5.3.14-1）~(5.3.14-2)计算：

- 1  无机械排烟或机械排烟失效时，最小清晰高度处的烟气中危险气体浓度Ys达到危险值的时间tB应按下式计算：

- tB=(Ys−Y0)ρsAr(Hr−Z)(n+1)ηα1/(n+1)…………………………（5.3.14-1）

- 2  机械排烟有效时，最小清晰高度处的烟气中危险气体浓度Ys达到危险值的时间tB应按下式计算：

- tB=(Ys−Y0)ρsVeηα1/(n)…………………………（5.3.14-2）

- 式中：Ys——烟气中气体浓度危险临界值，kg/kg，CO2气体浓度危险临界值为2.4×10-4kg/kg ，CO气体浓度危险临界值为2.4×10-5kg/kg；

- Y0——空气中气体浓度，kg/kg，通常CO2气体浓度取值，CO气体浓度取值0；

- η——气体产生速率，kg/kJ，CO2气体产生率7.61×10-5kg/kJ；

- Ve——机械排烟系统的体积流速，m3/s，根据机械排烟风机选型确定。

考虑最不利情况，假定可用安全疏散时间内未疏散到安全区域的人员已经伤亡，火场伤亡人数Sdie应根据下列规定推断：

- 1）当tRSET≤tASET时，建筑内人员均可疏散至安全区域，无人员伤亡；

- 2）当tRSET>tASET，且Sdie为建筑内人员总数减去tASET时间内疏散的人数。

直接财产损失分析方法

火灾直接财产损失估计应在充分了解和掌握火灾孕育、发生和发展的动力演化机理基础上，建立综合考虑火灾统计结果、建筑物的结构特性、所采取的防火灭火措施的科学的估计方法。

火灾直接财产损失应包括建筑物本身的损失和建筑物内物品、设备等的损失，应按公式（5.4.2）计算：

E=Eh+Ee…………………………………………（5.4.2）

式中：E——建筑火灾直接财产损失，元；

Eh——建筑物本身的损失，即固定资产损失，元；

Ee——建筑物内物品、设备等的损失，即移动资产损失，元。

火灾固定财产损失宜根据公式（5.4.3）计算：

- Eh=f×AFZ………………………………………（5.4.3）

- 式中：f——建筑物单价，元/㎡，单价=总造价/总建筑面积；

- AFZ——火灾后的过火面积，m2，根据《建筑火灾过火面积评估标准》计算得到。

火灾移动财产损失宜根据公式（5.4.4）计算：

- Ee=φ×Eh………………………………………（5.4.4）

- 式中：𝜑——比例系数，建筑物移动资产与固定资产的比，住宅0.5、商业1.0、医疗1.5、政府机构1.0、学校1.5。

商业连续性中断分析方法

商业连续性中断影响分析方法宜采用案例类比法，应根据与目标建筑相同或相似类型的火灾案例，分析推导出下列内容：

1  影响商业连续性中断的因素、类型。

2  最长可容忍中断时间，即目标建筑及其经营者或使用者对商业活动不恢复而无法接受的最长时间。

3  为恢复商业活动而需最先恢复的业务或服务。

4  恢复业务或服务所需的资源措施、成本。

应基于从火灾案例中推导出的内容，分析目标建筑发生火灾后可能导致的商业连续性中断的时间、或保证连续所需的措施和成本、或恢复优先业务或服务所需的措施和成本等。

环境破坏分析方法

分析环境破坏应对火灾事故引起的次生、衍生环境破坏进行分析评价。

评估火灾造成的环境破坏需要考虑多个因素，包括火灾的规模、火源的种类、燃烧物质的种类、火灾发生的地点、气象条件等。

环境破坏分析方法宜采用案例类比法，应根据与目标建筑相同或相似类型的火灾案例，分析推导出下列内容：

1  影响生态的因素、类型。

2  最严重可容忍环境破坏程度，即目标建筑及其经营者或使用者对环境破坏不恢复而无法接受的程度。

3  为恢复生态环境需最先恢复的生态组分。

4  恢复生态所需的资源措施、成本。

应基于从火灾案例中推导出的内容，分析目标建筑发生火灾后可能导致的环境破坏类型和严重程、或恢复优先生态组分所需的措施和成本度、或恢复环境所需的措施和成本等。

火灾损失评估结果判定

人员损失严重程度可根据人员损失系数SS确定，应根据公式（5.7.1）计算，并应根据表5.7.1确定人员伤亡情况：

- SS=1−tASET−tres−tpre2.0×β×ttrav                                       （5.7.1）

表5.7.1  人员伤亡严重程度

| SS | 人员伤亡严重程度 |
| --- | --- |
| SS=0 | 无人员伤亡，或轻微受伤，或轻微的健康影响 |
| 0≤SS<0.25 | 3人以下死亡，或10人以下重伤和死亡 |
| 0.25≤SS<0.5 | 10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤和死亡 |
| 0.5≤SS<0.75 | 10人以上30人以下人员死亡，或50人以上100人以下重伤和死亡 |
| SS≥0.75 | 30人以上人员死亡，或100人以上重伤和死亡 |

- 注：1.人员伤亡严重程度描述参考《火灾统计管理规定》消防⟮2025⟯17号。2.表中“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

火灾直接财产损失严重程度可根据财产损失系数SE确定，应根据公式（5.7.2）计算，并应根据表5.7.2确定人员伤亡情况：。

- SE=E−EminEmax−Emin                               （5.7.2）

式中：Emin——同类型建筑历史火灾直接财产损失最小值，元；

Emax——同类型建筑历史火灾直接财产损失最大值，元。

表5.7.2  财产损失严重程度

| SE | 财产损失严重程度 |
| --- | --- |
| SE<3.3×10−6 | 1000元以下的直接财产损失 |
| 3.3×10−6≤SE<0.1 | 3000万元以下的直接财产损失 |
| 0.1≤SE<0.33 | 3000万元以上1亿元以下的直接财产损失 |
| 0.33≤SE<1.0 | 1亿元以上3亿元以下的直接财产损失 |
| SE≥1.0 | 3亿元以上的直接财产损失 |

- 注：1.财产损失严重程度描述参考《火灾统计管理规定》消防⟮2025⟯17号。2.表中“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

火灾损失评估结果S应根据人员损失和财产损失综合判定，并应进行归一化，损失严重程度等级由高到低划分为5个等级，等级划分见表5.7.3。

表5.7.3  火灾损失严重程度

| 严重程度 | 火灾损失后果SS或SE | 归一化后火灾损失后果S |
| --- | --- | --- |
| 一级（轻微） | SS=0且SE<3.3×10−6 | S<1.0×10−6 |
| 二级（一般） | 0≤SS<0.25或3.3×10−6≤SE<0.1 | 1.0×10−6≤S<0.1 |
| 三级（较大） | 0.25≤SS<0.5或0.1≤SE<0.33 | 0.1≤S<0.33 |
| 四级（重大） | 0.5≤SS<0.75或0.33≤SE<1.0 | 0.33≤S<0.5 |
| 五级（特别重大） | SS≥0.75或SE≥1.0 | 0.5≤S<1.0 |

商业连续性中断严重程度宜根据中断时间定性判断：

- 1  较小：中断时间在一天之内；

- 2  中等：中断时间介于一天到一周之间；

- 3  重大：中断时间介于一周到一月之间；

- 4  严重：中断时间在一月以上。

环境破坏严重程度宜根据环境的恢复期定性判断：

- 1  较小：恢复期介于一个月到一年之间的环境破坏；

- 2  中等：恢复期介于一年到三年之间的环境破坏；

- 3  重大：恢复期介于三年到十年之间的环境破坏；

- 4  严重：恢复期在十年以上的环境破坏。

火灾风险判定

建筑三维火灾风险应根据火灾概率、火灾损失、消防站灭火救援能力确定，其中火灾损失宜包括人员损失和直接财产损失。建筑三维火灾风险可根据公式（5.8.1）计算：

R=PST……………………………………………（5.8.1）

式中：

R——火灾风险；

P——火灾发生的可能性，即火灾概率，应根据《建筑火灾概率计算标准》（编制中）的相关规定确定；

S——火灾可能造成的后果，即火灾损失；

T——消防队灭火救援能力。

建筑三维火灾风险等级由高到低划分为5个等级，见表5.8.2。

表5.8.2  建筑三维火灾风险等级划分

| 风险等级 | 风险分值 |
| --- | --- |
| 低风险 | R≤1.0×10−8 |
| 较低风险 | 1.0×10−8<R≤1.0×10−6 |
| 中风险 | 1.0×10−6<R≤1.0×10−4 |
| 较高风险 | 1.0×10−4<R≤1.0×10−2 |
| 高风险 | 1.0×10−2<R≤1.0 |

火灾风险评价

火灾风险准则

应根据火灾风险的可接受度确定火灾风险准则，将风险划分为不可接受风险区、中间风险区（ALARP区/最低合理可行区）、可接受风险区3个区域，并应符合下列规定：

表6.1.1  火灾风险可容许程度分类

| 风险可容许程度 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 不可接受风险区 | 在该区域内无论相关活动可以带来什么收益，风险等级都是无法承受的，必须不惜代价进行风险应对；火灾风险评估结果为较高风险等级、高风险等级。 |
| 中间风险区 | 对该区域内风险的应对需要考虑实施应对措施的成本与收益，并权衡机遇与潜在后果；火灾风险评估结果为中风险等级。 |
| 可接受风险区 | 该区域中的风险等级微不足道，或者风险很小，无需采取任何风险应对措施；火灾风险评估结果为较低风险等级、低风险等级。 |

火灾风险不确定性和敏感度分析

火灾风险分析结果的不确定性影响因素宜包括下列内容：

1  数据收集方法的不一致。

2  数据收集类型的不充分。

3  数据收集数量的不足。

4  数据来源的不可靠。

5  数据的可变性，如人员行为的多变性、不确定性。

6  假设条件的不一致。

7  风险分析方法无法充分解决事件的复杂性。

可通过敏感度分析火灾风险评估中所用数据和假设条件中的不确定性的显著性，敏感度应按下式分析：

- SXi=[fX1,Xi+ΔXi,…,Xn−fX1,Xi,…,Xn]/ΔXi				（6.2.2）

- 式中：SXi——变量Xi的敏感度；

- ΔXi——变量Xi的微小扰动；

- fX——输出量。

针对敏感度分析确定对火灾风险评估结果影响较大或关键作用的数据或假设条件，应提出应对措施，并宜持续监测。

可信度系数可根据公式（6.2.4）计算得到：

- τ=KK−11−iKSi2Sx2							（6.2.4）

- 式中:τ——可信度系数；

- K——分析的总项数；

- Si2——第i项数据的方差；

- Sx2——总数据的方差。

可信度评价，可根据表6.2.5判断。

表6.2.5  信度系数评判标准

| 信度系数 | 信度评价 | 数据或假设条件 |
| --- | --- | --- |
| τ≥0.9 | 优良 | 基础数据或假设条件可信度很好 |
| 0.8≤τ<0.9 | 好 |  |
| 0.7≤τ<0.8 | 尚可 | 基础数据或假设条件可信度可接受 |
| τ<0.7 | 不佳 | 有些基础数据或假设条件需要修订或删除 |

火灾风险应对和后评估

7.0.1  火灾风险评估结果为较高风险和高风险等级的建筑应制定并实施有效的安全措施降低火灾风险等级，较低风险和中风险等级的建筑宜制定并实施有效的安全措施降低火灾风险等级：

1  被动防火措施，提高结构耐火等级，如包裹防火板、涂抹防火涂料等；设置防火隔离带、防火隔间、防火门窗等；装饰装修采用不燃或难燃材料等。

2  安全疏散措施，提高疏散和避难设施可靠性，如设置避难隔间、避难走道、扩大前室等。

3  主动防火措施，提高排烟设施可靠性，如设置双风机排烟、增大储烟仓厚度等；提高灭火设施可靠性，如快速响应喷头、双水源等；提高火灾报警可靠性，如极早期火灾探测器、不同类型探测器双重探测等。

4  灭火救援措施，如消防救援电梯、消防救援窗、设置微型消防站、专职消防站等。

7.0.2  安全措施的制定和实施宜根据成本-效益比f确定，成本-效益比f应根据公式（7.0.2-1）、（7.0.2-2）计算，安全措施设置要求见表7.0.2。

- Kyear=Kinvest(1+d)md(1+d)m−1+Koperating…………………（7.0.2-1）

- cx=KmarginalKyear……………………………………………（7.0.2-2）

- 式中:Kyear——实施安全措施的年度成本（元/年），即成本；

- Kinvest——实施安全措施的投资成本（元/m2）；

- Koperating——安全措施的运营/维护年度成本（元/年）；

- m——安全措施的使用寿命（年）；

- d——贴现率/年金因子（%）(一般在2%范围内)；

- cx ——成本-效益比；

- Kmarginal——火灾造成的损失（元），包括直接财产损失和人身损害赔偿，即效益。

表7.0.2  安全措施设置要求

| 成本效益比f | 安全措施 |
| --- | --- |
| f>1 | 应采取安全措施，措施经济可行 |
| 0.8<f≤1 | 较高风险和高风险等级建筑可采取安全措施，通过个案研究分析 |
| f≤0.8 | 不宜采取安全措施，安全措施不经济 |

7.0.3  对于火灾风险评估等级为中风险、较高风险、高风险等级的建筑，经过预防措施降低火灾风险后，应组织相关人员对安全措施进行验收并开展后评估，明确治理后的火灾风险等级。

7.0.4  对于采取安全措施后降低火灾风险的建筑，应定期进行火灾风险后评估，确定其火灾风险等级。

火灾风险评估的监督和检查

8.0.1  应对火灾风险评估过程中的危险源、风险源等变量因子进行监督和检查，以便定期更新风险评估的信息和结果。

8.0.2  应识别和记录为更新风险评估结果而监测的数据。

8.0.3  应监测和记录风险应对措施的实施效果，以便为风险分析提供数据。
本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《风险管理 指南》GB/T24353

《风险管理 术语》GB/T23694

《消防安全工程 第3部分：火灾风险评估指南》GB/T 31593.3

《消防安全工程  第2部分：所需数据类型与信息》GB/T 31593.2

《重大火灾隐患判定规则》GB35181

《建筑物财产保险火灾风险评估指南》 GB/T 41020

《安全与韧性 业务连续性管理体系 要求》GB/T30146

《建筑火灾荷载调查与统计分析方法》GA/T 1427

《火灾直接经济损失统计方法》XF/T185

《建筑火灾过火面积评估标准》

《火灾概率计算标准》

《火灾损失计算标准》

中国工程建设标准化协会标准

建筑火灾风险评估技术标准

CECS XXX - 202X

条文说明

# 目  次

1  总  则	33

2  术语和符号	34

2.1  术  语	34

2.2  符  号	34

5  火灾风险分析	35

6  火灾风险评价	38

7  火灾风险可信度分析	39

- 1  总  则

1.0.1  过去30年，中国城镇化率从1990年的26%提升至2023年的65%以上，高层建筑、地下空间、大型综合体激增，火灾风险点呈几何级增长。尽管我国的10万人口火灾起数在全世界是最低的国家之一，但我们的千次火灾死亡率比发达国家高3倍左右，其主要原因是建筑消防设施安全可靠性低、责任单位不重视，消防安全措施落实不到位。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将防灾减灾救灾摆在更加突出的位置，习近平总书记在中共十八届中央政治局第二十三次集体学习时指出：“要坚持以防为主、防抗救相结合的方针，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，全面提高全社会抵御自然灾害的综合防范能力。”

火灾风险评估是消防工作从事后补救惩罚向制度化、规范化、科学化、超前化的事前预防转型的有效技术手段，有利于指导各级政府、部门、单位有针对性的在源头解决建筑内火灾防控薄弱环节，提升建筑防范化解消防隐患的能力，进而提高社会面火灾防控能力和城市消防安全韧性，营造安全稳定的社会环境。因此，研究并编制火灾风险评估标准，有助于源头解决安全隐患，加固火灾防控防线。

- 2  术语和符号

- 2.1  术  语

本节所给出的术语，为本标准有关章节中所引用的、用于火灾风险评估的专用术语。在编写本节术语时，还参考了现行国家标准《风险管理 术语》GB/T23694、《重大火灾隐患判定规则》GB35181、《消防安全工程 第1部分:计算方法的评估、验证和确认》GB/T 31593.1、《消防安全工程 第3部分：火灾风险评估指南》GB/T 31593.3、《建筑物财产保险火灾风险评估指南》 GB/T 41020、《火灾直接经济损失统计方法》XF/T185、《安全与韧性 业务连续性管理体系 要求》GB/T30146等国家标准中的术语。

- 2.2  符  号

符号主要参照现行国家标准，并根据本标准的需要规定。

- 5  火灾风险分析

5.3  人员损失分析方法

5.3.3  点型感温探测器或线型感温探测器适合安装在对探测可靠性要求较高的部位；感烟探测器适合在要求探测灵敏度高、响应时间短的场所安装。如果点型火灾探测器的报警时间仍达不到设计要求，宜安装火焰探测器或空气采样探测器。

探测器类型或安装位置如果选择不当，使得整个探测系统设计不合理，就可能导致大量的误报警。合理的设计以及对火灾探测报警系统的可靠维护，能够有效降低误报率。

5.3.4  根据测量元件的热特性和在局部火灾环境中的热传递系数可得到“响应时间指数”（RTI）参数，同样，结合RTI并测量热敏元件的热损失可得到“导热系数”（C）参数。通过探测器周围的平均气体速度和温度等相关信息可计算出探测器的响应时间。

5.3.5  SFPE 手册中感温探测器与环境之间热量传递总热流量可表示为

在火灾发展初期，通过辐射传递到感温元件的热量可以忽略不计，而大多数感温探测器中的感温元件相对于探测器的其他部件是绝热的，因此，与对流传递的热量相比，感温探测器的感温元件通过导热和辐射方式与其他部件和天花板之间的热传递可以忽略不计。因此探测器接感温元件所收到的净热流就近似等于对流热流量：。因此，可以得到火灾发展初期探测器的热平衡方程式为：。令，得到，积分后得到：

Alpert的《Calaulation of Response Time of Ceiling-Mounted Fire Detectors》研究给出了顶棚下给定径向位置r时，烟气最高温度和最大速度的计算方法。

5.3.6  学者Mowrer研究出了一种基于烟气传播和稳态火源的感烟探测器动作时间计算方法，动作时间分为两部分，一部分是烟羽流垂直方向的传播时间，一部分是顶棚射流水平方向的传播时间。

5.3.7  当设置有火灾自动报警系统时，一旦探测器被触发就向所有人员发出警报。在这种情况下，所有人员的疏散时间都从发出警报的那一时刻开始，而发出警报和探测到火灾基本上在同一时刻发生。探测时间与火灾发展及烟气蔓延情况有关。

当没有设置全楼的火灾自动报警系统，只在局部设置独立的报警器时，情况要复杂一些。在这种情况下，人们可以通过最初的火灾征兆，如烟气、探测器或报警器发出的警报发现着火，但是只限于起火附近的一小部分人或监控人员，而不是建筑内所有的人员。当一个人通过火灾烟气或探测报警装置发出的声光信息了解到发生火灾时，即表示这个人接收到了警报信息，其反应时间由此开始计算。如果采用带预警的火灾自动报警系统，一旦探测到火灾，首先会向监控人员发出预警信号。

当最初的几个人接收到火灾警报信息后，即进入火灾确认和反应阶段，并伴随着一系列行为的发生，比如进一步了解火灾的情况，向所有其他人员发出警报信息等。一旦向所有人员发出警报，建筑内的其他人员就会意识到火灾的发生，并进入疏散的预动阶段。

5.3.8  表中是英国《BSDD240: 1997, Fire SaFety Engineering in Buildings》中推荐的人员响应时间。

5.3.9  人群的疏散速度是人员密度的函数，SFHPE《消防工程手册》对人员疏散参数（疏散速度、人流量、有效疏散宽度）的系统归纳被消防安全工程界广泛采纳。该手册认为人员的行走速度是人员密度的函数：当人员密度在0.54～3.8人/m2之间时，人员疏散速度可用以下公式表示：v=k−0.266kD。

针对人员在楼梯间的疏散速度，加拿大的Pauls等学者曾对不同场所的人员进行过多次疏散试验，结果表明：人员上楼梯速度为0.5m/s，人员下楼梯速度为0.8m/s。也有相关的文献介绍，人员上楼梯速度为0.4 倍的正常速度，人员下楼梯速度为0.6倍的正常速度。另外，对于不同类型的人员疏散速度，苏格兰爱丁堡大学研究成果不但给出了4类人员（成年男士、成年女士、儿童和老者）的平均形体尺寸，还给出了4类人员的步行速度建议推荐值，结果表明：后三类人员，即成年女士、儿童和老者，其水平和沿坡道、楼梯上下行疏散速度分别为第一类人员成年男士的85%、66%和59%。

5.3.12  烟气层达到最小清晰高度的情况通常分为2种：一种是无机械排烟或机械排烟失效的情况，另一种是机械排烟有效的情况。计算方法主要参考日本文献《煙層下端高さに基づく避難安全検証法に関する研究》、《消防安全工程 第6部分：烟气层的计算要求》GB/T31593.6-2015。

5.3.13  《消防安全工程 第6部分：烟气层的计算要求》GB/T31593.6-2015附录C中公式C.8。

5.3.14  参数η取决于燃料的种类和燃料/空气的比率。由于公式中假设火相对于室内空间比较小，η可取通风良好的值。

5.4  直接财产损失分析方法

5.4.3   建筑物单价可根据所评估建筑的实际总造价和总建筑面积计算得到。

财政部印发的《基本建设项目建设成本管理规定》财建⟮2016⟯504号文中规定了基本建设项目的建设成本的相关规定。

《湖南省建筑物建设成本参考标准研究成果》中给出了湖南省各类建筑建设成本标准，可供参考。

5.4.4  比例系数参照HA-ZUS97灾害损失预测方法确定不同用途的建筑室内财产总价与结构造价比（住宅50%、商业100%、医疗150%、政府机构100%、学校150%）。

5.5  商业连续性中断分析方法

5.5.1  商业连续性中断和环境破坏很难定量估算，本标准采用火灾案例类比法定性确定商业连续性中断和环境破坏。

《安全与韧性 业务连续性管理体系 要求》GB/T30146-2022 中第8.2.2节提到业务影响分析。

5.5.2  2008年广东大宝山隧道内半挂大货车追尾碰撞前方槽罐车，导致槽罐车所载危险化学品二甲苯泄漏并起火剧烈燃烧，不仅导致2人死亡、汽车被烧毁，而且火灾导致隧道顶部水泥钢筋脱落，封闭维修长达1个多月，在维修期间，隧道禁止通行。

2010年浙江大溪岭隧道半挂车轮胎起火，9辆车被烧毁，隧道内机电设施受损，交通中断7h。

2012年甘肃桃花沟隧道，2辆车追尾，30t硝基苯爆燃，3人受伤1辆半挂车被烧毁，隧道拱顶烧毁，混凝土大面积剥落，交通中断6h。

5.6  环境破坏分析方法

5.6.4  可根据吉林石化、大连油库、天津港大爆炸、响水爆炸、漳州PX项目等火灾案例，分析推导出危险化学品建筑火灾时可能导致的环境破坏风险。

- 6  火灾风险评价

6.2  火灾风险不确定性和敏感度分析

6.2.1  不确定性分析主要是分析“输入参数的不确定性对输出结果有多大的影响”。

6.2.2  敏感度分析主要是分析“哪些输入参数对输出结果具有重要影响”。例如，火灾概率预测中，可对影响概率大小的第一类危险源、第二类危险源的每个因子进行敏感度分析，根据敏感度大小确定主要影响因子，后续可针对主要影响因子采取对应的措施，降低火灾概率，从而降低火灾风险。火灾损失预测中也可采用相同的方法，对影响人员损失、直接财产损失等的因子进行敏感度分析，确定主要影响因子，风险应对中提出对应措施。

6.2.5  敏感度分析主要是分析“哪些输入参数对输出结果具有重要影响”。例如，火灾概率预测中，可对影响概率大小的第一类危险源、第二类危险源的每个因子进行敏感度分析，根据敏感度大小确定主要影响因子，后续可针对主要影响因子采取对应的措施，降低火灾概率，从而降低火灾风险。火灾损失预测中也可采用相同的方法，对影响人员损失、直接财产损失等的因子进行敏感度分析，确定主要影响因子，风险应对中提出对应措施。

- 7  火灾风险可信度分析

7.0.2  成本-效益方法考虑的是安全措施的效率与其降低风险的潜力相比较。除了从经济角度证明安全措施的有效性外，这种方法还可以作为可接受性标准。因此，成本-效益方法可用来评价获得安全水平的最低费用。此外，它还可用于不同安全措施的比较和评价。

人身损害赔偿可根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》《中华人民共和国民法典》等国家法律法规以及各省市的相关规定确定。

执业健康安全管理体系 GB/T 28001-2011.