T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

防烟排烟系统可靠性评定标准

Reliability evaluation standard for smoke control and exhaust system

（征求意见稿）

XX出 版 社

中国工程建设标准化协会标准

防烟排烟系统可靠性评定标准

Reliability evaluation standard for smoke control and exhaust system

T/CECS ×× - 20××

主编单位：建研防火科技有限公司

搏力谋自控设备 (上海)有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2 0  ××  年  ×  月  × 日

中国**出版社

2 0××   北   京

前 言

《防烟排烟系统可靠性评定标准》（以下简称“本标准”）是根据中国工程建设标准化协会《2023年第二批协会标准制订、修订计划》（建标协字[2023]50号）的要求进行编制。标准编制组经广泛调查研究，认真总结经验，参考有关国内外的先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分5章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、评定方法、评定后监督检查等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑防火分委会归口管理，由建研防火科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给建研防火科技有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮编：100013，邮箱：fhsaqjt@cabr.com.cn）

主编单位：  建研防火科技有限公司

搏力谋自控设备 (上海)有限公司

参编单位：  浙江省工业设计研究院有限公司

北京中铁安装工程有限公司

山东迈凯诺安防科技有限公司

上海迈联建筑技术有限公司

妥思空调设备（苏州）有限公司

火犀通风科技（天津）有限公司

大连光华采光通风工程有限公司

威卢克斯（中国）有限公司

拉米尼特建筑系统（苏州）有限公司

中铁时代建筑设计院有限公司

北京吉盛机电设备有限公司

上海澄德建筑技术有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目   次

1  总  则	1

2  术 语	2

3　基本规定	3

3.1　一般规定	3

3.2　评定规则	3

4  评定方法	5

4.1 一般规定	5

4.2  评定内容与评分标准	6

5  评定后监督检查	105

附录1 不同级别消防产品建议适用的建筑类型	106

用词说明	110

引用标准名录	111

附：条文说明	112

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3　Basic requirements	4

3.1　 General requirement	4

3.2　 Evaluation rule	4

4  Evaluation method	6

4.1  General requirement	6

4.2  Evaluation content and scoring criteria	7

5  Post-evaluation supervision and inspection	106

Appendix 1: Recommended types of buildings applicable to different levels of fire protection products 	107

Explanation of wording	111

List of quoted standards	112

Addition: Explanation of provisions	78

1  总  则

    - 为确保防烟排烟系统在建设工程质量，从组件生产、设计、采购与施工安装、运行前调试验收的可靠性，推动该领域规范发展，制定本标准。

    - 本标准适用于防烟排烟系统产品的可靠性评定，新建、改建和扩建工程以及既有建筑工程改造项目的防烟排烟系统设计、施工与验收各阶段的可靠性评定。

1.0.3  防烟排烟系统的可靠性评定，除应遵守本标准外，尚应符合国家现行有关标准规范的相关规定和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2  术 语

2.0.1 防烟排烟风机 Positive pressure blower and Smoke exhaust fan

建筑消防系统的关键通风设备，主要用于控制火灾时烟气的弥漫与扩散，确保人员安全疏散和消防救援的顺利进行。其主要作用包括防烟与排烟，维持疏散通道与关键区域的能见度，降低火场温度并及时排除火灾时产生的有害气体。

2.0.2 防烟排烟自动监控系统 Smoke control and exhaust automatic monitoring system

用于监测和控制建筑物内防烟排烟设施的自动化系统，其主要由探测器、控制器、执行机构、监控中心组成，在火灾发生前后，对整个系统进行集中的探测与监控，实现远程操作、数据记录和报表生成等功能。

2.0.3 飞行检查 Unannounced inspection

企业产品的飞行检查（简称“飞检”）是指监管部门或认证机构在不提前通知企业的情况下，突然到访企业生产现场或经营场所，对其产品、生产流程、质量管理体系等进行突击检查的一种监管手段。这种检查方式具有随机性、突击性和真实性的特点，目的是确保企业日常运营符合法规和标准，而非“应对检查”的临时状态。

2.0.4 见证检验 Witness inspection

见证检验是指由客户、第三方机构或监管方在产品生产、测试或验收的关键环节进行现场监督和验证，确保产品符合合同、标准或法规要求的一种质量控制方式。其核心在于“见证”过程，即通过直接观察、记录或确认关键步骤，保障结果的真实性和可靠性。

2.0.5 防烟排烟系统可靠性  The reliability of smoke control and exhaust system

在规定的条件下，防烟排烟系统完成和保持规定功能的能力。

3　基本规定

3.1　一般规定

3.1.1 防烟排烟系统的可靠性评定，包括对系统各相关组件关键指标的综合评分，系统有关设计图纸及对应的施工安装质量各组成内容的综合评分。

3.1.2，建设项目应在不同建设阶段进行防烟排烟系统的可靠性评定；防烟排烟系统的某一类产品应不定期进行可靠性评定。

3.1.3评定防烟排烟系统可靠性的单位，应具备相应的工程设计、施工、检测等资质，并由行业相关管理部门予以授权和管理监督。

3.1.4进行可靠性评定的系统产品、设计与施工成果，应由委托单位提出申请或管理监督单位组织协调，获得授权的第三方独立开展科学公正的评定工作。

3.2　评定规则

3.2.1 防烟排烟系统各类产品，设计以及施工成果，在由独立的第三方评定机构进行综合评定后，评定结果按照以下标准来进行分级：

| A级 | B级 | C级 | D级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥90分 | [75 ,90) | [60 ,75) | ＜60分 | C级为准入级别，D级为不合格 |

3.2.2 防烟排烟系统的可靠性评定，按照组成系统或产品的评定指标进行考核与评分，分为控制项、评分项与优选项，不满足任意一款控制项的直接判定为D级不合格，根据评分项及所对应的加权因子，累加得到综合评分，优选项得分累计计入总分进行评定。

3.2.3 防烟排烟系统的产品、设计图纸及施工调试成果的综合评定，应按照下列步骤进行评分：

1 评分项的得分，按照下式进行计算

A始=i=1nTi×Ri       （3.2.3-1）

A始  初始计算累计得分；

Ti 单项得分值，从第1项开始到最后一项n为止；

Ri 该项的权重因子，0～1.0之间。

2 在初始计算累计得分基础上，如果还有优选项的评定得分，则直接在其得分基础值上加分，得到最终的分值A终，以此进行综合评定的依据。

A终  ＝ A始  ＋ A加    （3.2.3-2）

4  评定方法

4.1 一般规定

4.1.1防烟排烟系统构成的组件产品应进行可靠性评定，采用企业产品见证检验的方式，并取相同规格参数的产品进行抽样检测，最终评分取各项综合后所得的加权平均值。

4.1.2 防烟排烟系统的设计企业资质可靠性评定，主要考察参评企业的设计资质、企业质量管理体系、从业人员的技术职称与工作经历、项目送审施工图有关防排烟领域的设计质量。

4.1.3 防烟排烟系统的施工企业资质可靠性评定，主要考察参评企业的施工资质、企业质量管理体系、从业人员的技术职称与工作经历、项目施工有关防排烟领域安装与调试的工程质量。

4.1.4 防烟排烟系统的可靠性评定应有一致性评定，宜包含有以下内容：

1 相关设备、组件性能的一致性：批量生产的产品与认证形式检验合格样品的符合程度；

2 设计的一致性：系统的排烟量、风压、管道布局、设备选型等是否符合设计文件的要求；

3 施工安装的一致性：管道材质、连接方式、安装位置、保温措施等是否与设计图纸一致，有无偷工减料或违规改动；

4 功能测试的一致性：系统联动调试时，排烟、补风、防火阀关闭等功能是否与设计预期一致，能否在火灾中有效运行。

4.2  评定内容与评分标准

4.2.1 防火阀、排烟防火阀的控制项评定、评分项评定、优选项评定，应分别符合表4.2.1-1、表4.2.1-2、表4.2.1-3的规定。

表4.2.1-1 防火阀、排烟防火阀控制项评定表

| 序号 | 评定指标 | 控制项 | 评定方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温感器性能 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930 温感器控制相关条款的要求。 | 不满足直接判定为D级 | 1. 额定动作温度为70℃的防火阀中的温控释放装置在65±0.5℃的恒温水中5min内应不动作。 2. 额定动作温度为150℃的防火阀中的温控释放装置在140±2℃的恒温油中5min内应不动作。 3. 排烟防火阀中的温控释放装置在250±2℃的恒温油中5min内应不动作。 4. 额定动作温度为70℃的防火阀中的温控释放装置在73±0.5℃的恒温水中1min内应动作。 5. 额定动作温度为150℃的防火阀中的温控释放装置在156±2℃的恒温油中1min内应动作。 6. 排烟防火阀中的温控释放装置在285±2℃的恒温油中2min内应动作。 |
| 2 | 响应延迟 （关闭时间） | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930 耐火性能试验相关要求 | 不满足直接判定为D级 | 1.额定动作温度为70℃的防火阀应在耐火试验开始后1min内，温控释放装置动作，阀门关闭。 2.额定动作温度为150℃防火阀应在耐火试验开始后2min内，温控释放装置动作，阀门关闭。 3.额定动作温度为280℃的排烟防火阀应在耐火试验开始后3min内，温控释放装置动作，阀门关闭。 |
| 3 | 耐火完整性 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930 耐火完整性试验相关要求 | 不满足直接判定为D级 | 在规定的耐火时间内，耐火完整性应符合下列要求： 1.阀体外表面不应出现连续10s以上的火焰，不应出现孔洞或缝隙。 2.阀门关闭后，使叶片两侧保持300±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏烟量(标准状态)应不大于500m3/(m2.h)。 注：提供的检测报告要与实际供货单体阀最大尺寸相同。 |
| 4 | 漏烟量 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930 漏烟量试验相关要求 | 不满足直接判定为D级 | 1.在环境温度下，阀门关闭后，使叶片两侧保持300±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏烟量(标准状态)应不大于300m3/(m2.h)。 2.在规定的耐火时间内，阀门关闭后，使叶片两侧保持300±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏烟量(标准状态)应不大于500m3/(m2.h)。 注：提供的检测报告要与实际供货单体阀的最大尺寸相同。 |
| 5 | 位置反馈 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930 位置反馈的相关要求 | 不满足直接判定为D级 | 1.处于正常工作状态下的阀门，当叶片关闭时，应有显示叶片位置的反馈信号输出。 2.阀门使用具备电动远程复位功能的启闭装置时，当通电复位开启动作后，应具有体现叶片位置的反馈信号输出。 |
| 6 | 动作可靠性 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930开关可靠性相关要求。 | 不满足直接判定为D级 | 阀门经过200次关、开试验后，各零部件应无明显变形、磨损及其他影响其密封性的损伤，叶片仍能从打开位置灵活可靠地关闭。 |
| 7 | 环境性能试验：绝缘性能 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930绝缘性能的相关要求。 | 不满足直接判定为D级 | 阀门使用的启闭装置有绝缘要求的外部带电端子与阀体之间的绝缘电阻在常温下应大于20MΩ。 |
| 8 | 防腐性能 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930 防腐性能的相关要求。 | 不满足直接判定为D级 | 经过5个周期，共120h的盐雾腐蚀试验后，阀门应能正常启闭，铭牌牢固，标识仍能清晰可见。 |

表4.2.1-2 防火阀、排烟防火阀评分项评定表

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门操作的可靠性、执行器动作可靠性 | 阀门开关循环次数 | 1.开关循环次数达到200次，评为合格，得60分； 2.开关循环次数达到2,000次，评为良好，得80分； 3.开关循环次数达到10,000次，评为优秀，得100分。 | 0.1 | 具备电动关闭方式启闭装置的阀门： 1.在实际电源电压低于额定工作电压15%时，阀门能正常进行电控操作100次； 2.在实际电源电压高于额定工作电压10%时，阀门能正常进行电控操作100次； 3.针对于开关循环次数达到2，000次的阀门，在实际电源电压等于或接近额定工作电压时，阀门在完成200次试验后，仍正常进行电控操作不少于1,800次。 4. 针对于开关循环次数达到10，000次的阀门，在实际电源电压等于或接近额定工作电压时，阀门在完成200次试验后，仍正常进行电控操作不少于9,800次。 5.在开关循环次数达到200次、2,000次、10,000次的测试后，不会出现零件松动或移位或其他严重缺陷，且位置反馈信号正确。 |
|  |  | 执行器加持方式 | 1."顶针"式加持装置，得60分； 2."V"形夹持器，得80分； 3.嵌套方形轴孔，得100分。 | 0.1 |  |
|  |  | 执行器动作可靠性 | 1.等于500次，得60分； 2.≥10,000次，得80分； 3.≥50,000次以上（不含），得100分。 | 0.1 |  |
| 2 | 阀门耐火完整性 | 耐火极限 | 1.耐火极限达到1h，得60分； 2.耐火极限达到1.5h，得75分； 3.耐火极限达到2h，得90分； 4.耐火极限达到3h，得100分。 | 0.2 | 在规定的耐火时间内，耐火完整性应符合下列要求： 1.阀体外表面不应出现连续10s以上的火焰，不应出现孔洞或缝隙。 2.阀门关闭后，使叶片两侧保持300±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏烟量(标准状态)应不大于500m3/(m2.h)。 注：提供的检测报告要与实际供货单体阀最大尺寸相同。 |
| 3 | 阀片漏风量 | 环境温度下的阀片漏风量 | 1.环境温度下,阀片漏风量均满足300m3/h.m2@300Pa，得60分； 2.环境温度下,阀片漏风量均满足200m3/h.m2@300Pa，得80分； 3.环境温度下,阀片漏风量均满足144m3/h.m2@1000Pa，得100分。 | 0.2 | 1.在环境温度下，阀门关闭后，使叶片两侧保持300±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏烟量(标准状态)应不大于300m3/(m2.h)。 2.在环境温度下，阀门关闭后，使叶片两侧保持300±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏烟量(标准状态)应不大于200m3/(m2.h)。 3.在环境温度下，阀门关闭后，使叶片两侧保持1000±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏烟量(标准状态)应不大于144m3/(m2.h)。 注：提供的检测报告需包含该公司能生产的最小单体尺寸和最大单体尺寸两种规格尺寸的阀。 |
| 4 | 温感器元件 | 温感器构造型式 | 温感元件采用： 1.金属易熔片，得60分； 2.电子传感器，得100分。 | 0.1 |  |
| 5 | 执行器控制安全 | 防火阀门对应关闭方式 | 1.自复位, 仅温感器自熔断弹簧关闭，得60分； 2.自复位，电磁铁弹簧关闭+温感器自熔断关闭，得80分； 3.自复位，Fail safe, 电机断电关阀+温感器自熔断关闭，得100分。 | 0.1 |  |
| 6 | 执行器防护等级 | IP防护等级 | 防火阀的执行器及温感器，应具备一定的IP防护等级： 1.IP20≤IP等级＜IP42，得60分； 2.IP42≤IP等级＜IP54，得80分； 3.IP54及以上，得100分。 | 0.1 |  |

表4.2.1-3防火阀、排烟防火阀优选项评定表

| 序号 | 评定指标 | 优选项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行器安全性 | 执行器有阀门锁止装置 | 当执行器受到高温侵袭驱动阀门关闭后，执行器有防止阀门受高温气体膨胀再次打开的锁止装置，有此装置得2分。 | 1.0 |  |
| 2 | 执行器物联网功能 | 执行器有物联网功能 | 具有NBIOT，4G/5G/6G, LORA，Wifi，NFC，Bluetooth等互联功能： 1.传输阀门位置状态，阀门状态等 2.传输阀门及执行器的使用寿命信息 3.给维保单位传输阀门状态（执行器工作状态，执行器扭矩状态等） 有此功能得2分。 | 1.0 | 具备该功能应该有抗干扰功能及合理的寿命 |
| 3 | 阀门隔热性能 | 阀门关闭后其背火面平均温升≤140℃，最大温升≤180℃。 | 1.在远离测试炉侧的风阀法兰上至少布置4个温度测点，在阀片关闭后的背火面至少布置3个温度测点； 2.在耐火测试过程中，所有测点的平均温升不超过140℃,任何测点的最大温升不超过180℃；满足以上要求，得2分。 | 1.0 |  |
| 4 | 阀体泄漏量 | 在环境温度下的阀体泄漏量 | 拟制造的最大阀门环境温度下阀体漏风量，均满足JG/T 436-2014中C级阀体泄漏量要求，满足得1分。 | 1.0 |  |
| 5 | 电子温感器控制 | 电子式温感器为高性能 | 1.电子式温感器可分别测管道内外温度的双温感器； 2.电子式温感器可手动复位且多次使用的； 3.电子式温感器带有"测试"功能的； 能满足以上不低于两个功能的得2分，仅有一项满足得1分。 | 1.0 |  |

4.2.2 排烟阀、正压送风阀的控制项评定、评分项评定、优选项评定，应分别符合表4.2.2-1、表4.2.2-2、表4.2.2-3的规定。

表4.2.2-1排烟阀、正压送风控制项评定表

| 序号 | 评定指标 | 控制项 | 评定方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏风量 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930 漏风量试验相关要求。 | 不满足直接判定为D级 | 在环境温度下，使排烟阀两侧保持1000±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏风量（标准状态）应不大于500m3/(m2.h)。 注：提供的检测报告要与实际供货单体阀最大尺寸及最小尺寸相同。 |
| 2 | 执行器的控制功能 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930复位功能试验相关的要求。 | 不满足直接判定为D级 | 1.阀门应使用具备现场或远程复位功能的启闭装置，操作启闭装置使阀门复位应方便、灵活、可靠； 2.阀门应使用具备手动关闭的启闭装置，手动操作启闭装置关闭阀门应方便、灵活、可靠，手动操作力应小于70N； 3.使用具备电动关闭方式启闭装置的阀门，在实际电源电压不低于额定工作电压15%或不高于10%时，阀门均能正常进行电控操作。 |
| 3 | 信号输出性能 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930信号输出相关要求。 | 不满足直接判定为D级 | 1.处于正常工作状态下的阀门，当叶片关闭时，应有显示叶片位置的反馈信号输出； 2.阀门使用具备电动远程复位功能的启闭装置时，当通电复位开启动作后，应具有体现叶片位置的反馈信号输出。 |
| 4 | 可靠性 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的可靠性相关要求。 | 不满足直接判定为D级 | 阀门经过200次关、开试验后，各零部件应无明显变形、磨损及其他影响其密封性的损伤，叶片仍能从打开位置灵活可靠地关闭。 |
| 5 | 风量调节功能 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930风量调节功能相关要求。 | 不满足直接判定为D级 | 1.执行器最大开启角度为90°； 2.通过手柄操作执行机构，可在设定的任何开启角度均能可靠固定。 |
| 6 | 环境性能试验：绝缘性能 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930对于绝缘性能、耐腐蚀性能的相关要求 | 不满足直接判定为D级 | 阀门使用的启闭装置有绝缘要求的外部带电端子与阀体之间的绝缘电阻在常温下应大于20MΩ； |
| 7 | 防腐性能 | 满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930 防腐性能的相关要求。 | 不满足直接判定为D级 | 经过5个周期，共120h的盐雾腐蚀试验后，阀门应能正常启闭，铭牌牢固，标识仍能清晰可见。 |

表4.2.2-2排烟阀、正压送风评分项评定表

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门操作的可靠性、执行器动作可靠性 | 阀门开关循环次数 | 1.开关循环次数达到200次，得60分； 2.开关循环次数达到2,000次，得80分； 3.开关循环次数达到10,000次，得100分。 | 0.1 | 具备电动关闭方式启闭装置的阀门： 1.在实际电源电压低于额定工作电压15%时，阀门能正常进行电控操作100次； 2.在实际电源电压高于额定工作电压10%时，阀门能正常进行电控操作100次； 3.针对于开关循环次数达到2，000次的阀门，在实际电源电压等于或接近额定工作电压时，阀门在完成200次试验后，仍正常进行电控操作不少于1,800次。 4. 针对于开关循环次数达到10，000次的阀门，在实际电源电压等于或接近额定工作电压时，阀门在完成200次试验后，仍正常进行电控操作不少于9,800次。 5.在开关循环次数达到200次、2,000次、10,000次的测试后，不会出现零件松动或移位或其他严重缺陷，且位置反馈信号正确。 |
|  |  | 执行器加持方式 | 1."顶针"式加持装置，得60分； 2."V"形夹持器，得80分； 3.嵌套方形轴孔，得100分。 | 0.1 |  |
|  |  | 执行器动作可靠性 | 1.等于500次，得60分； 2.≥10,000次，得80分； 3.≥50,000次以上（不含），得100分。 | 0.1 |  |
| 2 | 阀片漏风量 | 环境温度下的阀片漏风量 | 1.环境温度下,阀片漏风量均满足500m3/h.m2@1000Pa，得60分； 2.环境温度下,阀片漏风量均满足360m3/h.m2@1000Pa，得80分； 3.环境温度下,阀片漏风量均满足144m3/h.m2@1000Pa，评为优秀，得100分。 | 0.2 | 1.在环境温度下，阀门关闭后，使叶片两侧保持1000±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏烟量(标准状态)应不大于500m3/(m2.h)。 2.在环境温度下，阀门关闭后，使叶片两侧保持1000±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏烟量(标准状态)应不大于360m3/(m2.h)。 3.在环境温度下，阀门关闭后，使叶片两侧保持1000±15Pa的气体静压差，其单位面积的漏烟量(标准状态)应不大于144m3/(m2.h)。 注：提供的检测报告需包含该公司能生产的最小单体尺寸和最大单体尺寸两种规格尺寸的阀。 |
| 3 | 耐高温性能 | 高温环境中阀门可以正常启闭的次数 | 1.在280℃高温环境中，1h内风阀能每隔15min正常开启和关闭1次，共计4次，合格得60分； 2.在280℃高温环境中，2h内风阀能每隔15min正常开启和关闭1次，共计8次，合格得80分； 3.在400℃高温环境中，1h内风阀能每隔15min正常开启和关闭1次，共计4次，合格得100分。 | 0.2 |  |
| 4 | 执行器控制安全 | 防火阀门对应关闭方式 | 1.自复位，电磁铁弹簧开启，得60分； 2.自复位, Fail safe, 电机断电开启，得80分； 3.电机控制开启，得100分； | 0.1 |  |
| 5 | 执行器防护等级 | IP防护等级 | 防火阀的执行器及温感器，应具备一定的IP防护等级： 1.IP20≤IP等级＜IP42，得60分； 2.IP42≤IP等级＜IP54，得80分； 3.IP54及以上，得100分； | 0.1 |  |
| 6 | 执行器的调节性能 | 风量调节的方式 | 风量调节性能： 1.手动调节，得60分； 2.电动调节（一体），得100分。 | 0.1 | “一体”的意思是，既可以电动调节（分级），又可以手动调节（无级）。 |

表4.2.2-3排烟阀、正压送风优选项评定表

| 序号 | 评定指标 | 优选项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行器安全性 | 执行器有阀门锁止装置 | 当执行器受到高温侵袭驱动阀门关闭后，执行器有防止阀门受高温气体膨胀再次打开的锁止装置，有此装置得2分。 | 1.0 |  |
| 2 | 执行器物联网功能 | 执行器有物联网功能 | 具有NBIOT，4G/5G/6G, LORA，Wifi，NFC，Bluetooth等互联功能： 1）传输阀门位置状态，阀门状态等 2）传输阀门及执行器的使用寿命信息… 3）传输阀门状态 有此功能得2分。 | 1.0 | 具备该功能应该有抗干扰功能及合理的寿命，传输阀门状态主要是指执行器工作状态，执行器扭矩状态等。 |
| 3 | 阀门隔热性能 | 阀门关闭后其背火面平均温升≤140℃，最大温升≤180℃。 | 1）在远离测试炉侧的风阀法兰上至少布置4个温度测点，在阀片关闭后的背火面至少布置3个温度测点； 2）在耐火测试过程中，所有测点的平均温升不超过140℃,任何测点的最大温升不超过180℃；满足以上要求，得2分。 | 1.0 |  |
| 4 | 阀体泄漏量 | 在环境温度下的阀体泄漏量 | 拟制造的最大阀门环境温度下阀体漏风量，均满足JG/T 436-2014中C级阀体漏风量要求，满足得1分。 | 1.0 |  |
| 5 | 就地控制便捷性 | 执行机构的复位方式 | 1）电信号通断就地复位，得2分； 2）钢丝绳就地复位，得1分。 | 1.0 | 钢丝绳就地控制，总长度不得超过6m，不可有超过3个的90°弯头。 |

4.2.3 防火风管的控制项评定、评分项评定、优选项评定，应分别符合表4.2.3-1、表4.2.3-2、表4.2.3-3的规定。

表4.2.3-1防火风管控制项评定表

| 序号 | 评定指标 | 控制项 | 评定方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐火极限性能 | 满足国标GB 51251 风管耐火极限相关条款的要求。 | 不满足直接判定为D级 | GB 51251 《建筑防烟排烟系统技术标准》 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列要求： 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内，当确有困难时，未设置在管道井内或与其它管 道合用管道井的送风管道，其耐火极限不应低于1.0h； 2 水平设置的送风管道，当设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于 0.5h；当未设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于1.0h。 4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求： 1 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内，排烟管道的耐火极限不应低于0.5h； 2 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限不应低于 0.5h；当确有困难时，可直接设置在室内，但管道的耐火极限不应小于1.0h； 3 设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于1.0h，但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.5h。 4.5.7 补风管道耐火极限不应低于 0.5h，当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于1.5h。 |
| 2 | 综合物理性能 | 满足国标GB 50243、JG/T258 风管抗风压、漏风量、比摩阻等物理性能的要求。 | 不满足直接判定为D级 | JG/T258《非金属及复合风管》 按此标准进行物理性能全项检测，其包括： 外观、尺寸偏差、比摩阻、单位面积漏风量、耐久性能、抗凝露性能、管壁变形量、抗冲击性能、风管释放有害气体浓度、风管强度、抗霉菌性能等11项。 并且，根据8.3条款需进行型式检验。 8.3 型式检验 8.3.1 有下列情况之一时,应进行型式检验: a) 在风管制作工艺设计完成正式投产前； b) 产品、工艺或材料有较大改变,可能影响产品性能时； c) 产品停产1年以上恢复生产时。 8.3.2 型式检验项目应符合表 11的规定。 8.3.3 型式检验应在出厂检验合格品中抽取,抽样数量每批应抽检10%,但不应少于3个。 |
| 3 | 耐火隔热材料、配件等的防火等级 | 满足GB 51251耐火隔热材料的防火等级为A级不燃材料的要求。 | 不满足直接判定为D级 | GB 51251 《建筑防烟排烟系统技术标准》 6.2.1 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料，材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定。 |
| 4 | 耐火隔热材料的 最高耐火温度 | 满足GB/T17428、GB/T 9978.1耐火隔热材料的最高耐火温度不低于实验炉温升曲线对应的环境温度。 | 不满足直接判定为D级 | GB/T17428 《通风管道试验方法》 5 试验条件 试验炉内加热条件和压力条件应满足GB/T9978.1的规定。 试验过程中,管道承受的试验条件应满足10.2的规定。 GBT 9978.1《建筑构件耐火试验方法》 第１部分：通用要求建筑耐火构件试验炉环境，如下图： 总结：模拟火灾温升曲线情况如下：1h（约950℃），2h（约1050℃），3h（约1100℃），如风管耐火隔热材料的最高耐火温度低于上述条件，则无法确保风管耐火性能达标。 |

表4.2.3-2防火风管评分项评定表

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管耐火隔热材料的可靠性 | 耐火隔热材料的高温（1000℃） 导热系数λ | 1、λ＞0.15w/(m.k)，得60分； 2、0.1w/(m.k) ≤λ≤0.15w/(m.k)，得80分； 3、λ≤0.1w/(m.k)，得100分。 | 0.25 | 根据51251烟规要求对于通风管道的耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》（GB/T 17428）的测试方法，当耐火完整性和隔热性同时达到时，方能视作符合要求。 为保证耐火风管的隔热性，必须充分考察其耐火隔热材料的高温（1000℃）隔热性能，具有良好高温隔热性能的可作为高评分选材。 |
|  |  | 耐火隔热材料的憎水率 | 1）憎水率＜90%，得60分； 2）90%＜憎水率＜99%，得80分； 3）憎水率≥99%，得100分； | 0.10 | 考虑风管在地下汽车库应用较多，固对于其耐火隔热材料的防水防潮性能要充分考虑，其将直接影响材料的使用寿命，憎水率高的材料可作为高评分选材。 |
|  |  | 耐火隔热材料的烟毒性 | 1）烟毒性WZ，得60分； 2）烟毒性ZQ1级，得80分； 3）烟毒性AQ1级，得100分； | 0.15 | 耐火风管承担事故过程中建筑物内火灾产生的毒气、烟气排出的功能，所以其所用的耐火隔热材料在火灾情况下自身是否会产生毒气、烟气也非常重要，无烟毒性气体释放的材料可作为高评分选材。 根据 GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》烟毒性分类如下： |
|  |  | 耐火隔热材料的密度质量ρ | 1）ρ≥600kg/m³，得60分。 2）300kg/m³＜ρ≤600kg/m³，得80分； 3）ρ≤300kg/m³，得100分； | 0.15 | 为降低建筑物承重，节能减排，固在满足基本性能的情况下，耐火隔热材料的密度高低直接影响风管的自重，较低密度的耐火隔热材料可作为高评分选材。 |
|  |  | 耐火隔热材料的抗折强度 | 1）抗折强度＜1.0Mpa，得60分； 2）1.0Mpa＜抗折强度＜1.5Mpa，得80分； 3）抗折强度≥1.5Mpa，得100分； | 0.10 | 耐火隔热材料的抗折强度可直接或者间接影响风管强度及安装使用效果和寿命，较高强度的耐火隔热材料可作为高评分选材。 |
| 2 | 风管金属内外壁的可靠性 备注：复合风管和镀锌风管外包裹是两种不同类型的产品，在进行评定时不会同时存在，只能二选一。 | 复合风管 内外壁钢板相加的 总厚度 | 1、硬质复合风管： 1）双面总壁厚＜0.5mm，得60分； 2）0.5mm≤双面总壁厚＜0.75mm，得80分； 3）双面总壁厚≥0.75mm，得100分。 2、柔性复合风管： 1）双面总壁厚＜1.5mm，得60分； 2）1.5mm≤双面总壁厚＜2.0mm，得80分； 3）双面总壁厚≥2.0mm，得100分。 | 0.25 | 1）本条适合复合风管，复合风管根据耐火隔热芯材的强度分为硬质和柔性两种； 2）芯材抗折强度≥1.0Mpa，判定为硬质复合风管。 3）芯材抗折强度＜1.0Mpa，判定为柔性复合风管。 |
|  |  | 镀锌风管外包裹 面层材质及厚度 | 1）外包裹面层为铝箔或其它柔性材料时，得60分； 2）外包裹面层采用≥0.3mm的金属板时，得80分； 3）外包裹面层采用硅酸盐防火板时，得100分。 | 0.25 | 1）本条适合镀锌风管外包裹； |

表4.2.3-3防火风管优选项评定表

| 序号 | 评定指标 | 优选项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管洁净度 | 风管制作过程中及安装完成后，是否对于能有效的防止悬浮颗粒物和有机挥发物外溢污染环境。 | - 获得相关检测认证。 - 具有洁净领域的相关成功项目案例。 3、得2分 | 1.0 | 不论半导体、汽车、锂电等高科技工业领域，还是医疗、公共交通等国家重点项目，风管的洁净无粉尘直接影响建筑物内部环境优劣，故而洁净度高的材料可作为优选加分材料。 |
| 2 | 风管装配式 | 将一个系统通过专业的BIM优化分解为多个独立的装配模块，在工厂预制后再去现场安装，以提高建筑施工效率、节能减排。 | 1、工厂模块化预制、现场模块化安装 2、满足得3分。 | 1.0 | 装配式作为现阶段建筑领域节能降耗的有效方法，可极大提高建设效率，降低建设成本。 |

4.2.4 防排烟风机的控制项评定、评分项评定、优选项评定，应分别符合表4.2.4-1、表4.2.4-2、表4.2.4-3的规定。

表4.2.4-1排烟风机控制项评定表

| 序号 | 评定指标 | 控制项 | 评定方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟风机的耐高温性能 | 1 耐高温性能需满足国标 GB 51251以及 XF 211 《消防风机通用技术要求》； 2 排烟风机在介质温度达到280℃时能够连续工作30分钟，并在介质温度冷却至环境温度时仍然可以正常运转； 3 第三方检测机构出具的测试报告原件查验及进场抽样送检。 | 不满足直接判定为D级 | XF 211 《消防风机通用技术要求》对消防风机外壳与叶轮的材质及厚度都作了相关规定，产品不应低于其规定。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 5125 -2017中4.4.5条第3项：排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续运行30min保证其结构完整性（隧道排烟风机除外）。 隧道区间隧道内用消防排烟风机，应在不低于250℃气流通过时连续运行60分钟无异常现象；地铁区间隧道内用的消防排烟风机，应在不低于150℃气流通过时连续运行60分钟无异常现象； |
| 2 | 消防风机的电气安全 | 1 消防风机的电气相关设施及性能应符合安全要求并满足国标 GB 51251-2017 ； 2 消防风机的电机绝缘等级不低于F级，并且应有冷却系统，应在不高于85℃的环境条件下长期正常运行； 3 消防风机应有防雷击保护装置，电机有过载、过热报警装置。 | 不满足直接判定为D级 | 防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下，应能长期正常运行。 |
| 3 | 消防风机的耐久性性能 | 1 相关耐久性的型式检验检测报告需满足国标 GB 51251-2017； 2 兼用平时通风的消防风机开/关次数不低于10000次、正常运行寿命不低于120个月；专用防排烟风机的开/关次数不低于300次、正常运行寿命不低于120个月。 3 第三方检测机构出具的测试报告原件查验及进场抽样送检。 | 不满足直接判定为D级 | 《建筑消防设施的维护管理》GB 25201 中规定了消防设施的维护管理要求，对于消防风机等设备的维护、检查周期等有明确规定。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 5125 -2017对防排烟系统的设计、施工、验收等方面做了详细规定，要求防排烟风机应能在规定的工况下可靠运行，满足相应的性能要求。 |
| 4 | 消防风机常温下的空气动力学性能 | 额定转速下，实测消防风机空气动力性能曲线与典型性能曲线的偏差应满足以下要求： 1 在规定的通风机压力或静压下，所对应的流量偏差不大于5%；或在规定的流量下，所对应的通风机压力或静压偏差不大于5%。 2 轴流式通风机叶轮效率不应低于对应点效率的97%。 3 离心式通风机叶轮效率不应低于对应点效率的95%。 | 不满足直接判定为D级 | 根据XF 211 《消防风机通用技术要求》对消防风机常温下的空气动力学性能要求： 1 典型性能曲线指新产品鉴定时所确认的性能曲线或企业在说明书中给出的性能曲线； 2 偏差=（实测值-典型性能曲线值）/典型性能曲线值×100%。 |
| 5 | 消防风机的运转性能 | - 轴承表面温升不应超过环境温度40℃； - 振动速度方均根值(Vrms)不应大于4.6mm/s。 | 不满足直接判定为D级 | XF 211 《消防风机通用技术要求》对消防风机运转性能的要求 |

表4.2.4-2排烟风机评分项评定表

| 序号 | 评定特性指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防排烟风机的主要部件技术 | 1 需满足国标、美标AMCA、欧标CE、或者…的生产标准需求 。 2 第三方检测机构出具的测试报告原件查验及进场抽样送检。 3 结合项目现场测试结果，可现场选择防排烟管道测试。 | 1 叶轮动平衡精度达到ISO G2.5级及以上；电机防护等级达到IP55，绝缘等级在F级以上，排烟风机的电机在整机排除280℃烟气过程中正常运行60分钟，100分。 2 叶轮动平衡精度在ISO G2.5级和ISO G6.3级之间；电机防护等级达到IP54，绝缘等级为F级，排烟风机的电机在整机排除280℃烟气过程中正常运行45分钟，80分。 3 叶轮动平衡精度在ISO G6.3级和ISO G5.6级之间；防护等级为IP44，绝缘等级为F级，排烟风机的电机在整机排除280℃烟气过程中能正常运行30分钟，60分。 | 0.4 | 1.消防排烟通风机,叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6级。 2.轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等级应不低于F级。 3.排烟风机的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。 |
| 2 | 防排烟风机风量与风压的偏差范围 | 1 需满足《消防排烟风机技术要求》中要求 2 消防风机必须满足在一定的静压下可以输出所需的风量 3 第三方检测机构出具的测试报告原件查验及进场抽样送检 | 1 消防风机在额定工况下的压力/流量偏差值不高于±5%，100分； 2 消防风机在额定工况下的压力/流量偏差值高于±5%（或单项），但不高于10%，80分； 3 消防风机在额定工况下的压力/流量偏差值高于±10%（或单项），但不高于15%，60分。 | 0.4 | 在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定: a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为±5%。 b)离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值差为±5%。 |
| 3 | 防排烟风机的装配质量 | 需满足《消防排烟风机技术要求》中对轴流式或离心式排烟风机装配要求 | 1 设计径向单侧间隙值满足条文要求，实际间隙值偏差不超过设计值的±5%，100分。 2 设计径向单侧间隙值满足条文要求，实际间隙值偏差高于±5%，但不高于10%，80分。 3 设计径向单侧间隙值满足条文要求，实际间隙值偏差高于±10%，但不高于15%，60分。 | 0.2 | 1.轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀，径向单侧间隙值: 当机号≤No.10 时，间隙值≥3.5mm； 机号＞No.10 时，间隙值≥4.5mm。 2.离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀，径向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%～0.4%范围内。 |

表4.2.4-3排烟风机优选项评定表

| 序号 | 评定特性指标 | 优选项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防风机的 重要部件配置 | 1 电机使用高效节能技术，提高风机运行的稳定性和可靠性。 2 轴承配备完善的润滑系统，具有良好的散热措施，轴承精度等级高。 3 叶轮材料具有良好的耐高温性能和耐腐蚀性，制造工艺水平高。 | 1 电机效率达到国家一级能效标准（如IE4及以上），负载效率变化在±3%以内，加2分。 2 电机的转速稳定性高，在额定负载下转速波动小于±1%，并且能在一定范围内（如±10%额定转速）实现平滑调速，加2分。 3 轴承采用自动注油装置，并采用高性能的润滑脂或润滑油，润滑间隔时间长大于1000小时，加2分。 4 材料能在1000℃以上的高温环境下保持良好性能，如采用陶瓷基复合材料等特殊材料，加2分。 5 在恶劣化学环境（如含有酸碱气体的环境）下，经过长时间测试（如1000小时以上）无明显腐蚀，加2分。 | 1.0 | 该项评定如有一项满足则给予对应加分，但最多不超过6分 |
| 2 | 防腐蚀性能 | 风机的外表面与风机叶片应进行防腐处理，具有良好的耐腐蚀性与装饰性。 | 1 风机外表面采用先进的表面处理工艺，如静电喷涂、热浸镀锌等，涂层的使用寿命可达10年以上，加3分。 2 风机外表面采用普通的表面处理工艺，如手工喷漆、冷镀锌等，涂层的使用寿命在5年-10年之间，加2分。 | 1.0 |  |
| 3 | 消防风机质量认证 | 消防风机是否有第三方独立机构的权威认证 | - 有获得AMCA、CE或者CNAS认证的，加1.0分； - 同时拥有AMCA、CE与CNAS认证的，加3.0分； | 1.0 |  |

4.2.5 自动卷帘式挡烟垂壁的控制项评定、评分项评定、优选项评定，应分别符合表4.2.5-1、表4.2.5-2、表4.2.5-3的规定。

表4.2.5-1自动卷帘式挡烟垂壁控制项评定表

| 序号 | 评定指标 | 控制项 | 评定方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开启方式 | 1采用与火灾自动报警系统联动的控制方式。 2.应具备远程控制开启，现场手动开启等功能。 | 不满足直接判定为D级 | 参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第5.2.5条规定。 |
| 2 | 状态反馈 | 动作状态信号应反馈到消防控制室。 | 不满足直接判定为D级 | 参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第7.2.3条规定：动作状态信号应反馈到消防控制室。 |
| 3 | 单位面积漏烟量 | 在(200±15)℃的温度下，挡烟部件前后保持 (25±5)Pa的气体静压差时，其单位面积漏烟量(标准状态)应≤25m3/（m2·h)。 | 不满足直接判定为D级 | 参考《挡烟垂壁》XF 533-2012 第5.1.4条规定。 |
| 4 | 耐火完整性 | 在(620±20)℃的高温作用下，保持完整性的时间应≥30min。 | 不满足直接判定为D级 | 参考《挡烟垂壁》XF 533-2012 第5.1.5条规定。 |
| 5 | 运行可靠性 | 应能经受至少1000次循环启闭运行试验后，仍然能够正常工作。 | 不满足直接判定为D级 | 参考《挡烟垂壁》XF 533-2012 第5.2.4条规定。 |

表4.2.5-2自动卷帘式挡烟垂壁评分项评定表

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 挡烟垂壁可采用CAN总线技术，具有可视化查看、故障巡检、实时监控等功能，方便日常管理。 | - 采用CAN总线技术，可视化查看、故障巡检、实时监控等功能，得100分。 - 可视化查看，故障巡检，得80分。 - 故障巡检，得60分。 | 0.4 |  |
| 2 | 运行速度 | 挡烟垂帘应具备一定的运行速度，在接收到启动指令的60s内或小于烟气充满储烟仓时间下落到位。 | - 运行速度≥0.12m/s，得100分。 - 运行速度0.09～0.12m/s，得80分； - 运行速度≥0.07m/s得60分。 | 0.3 | 参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—2017 第 5.2.5 条规定 |
| 3 | 抗风摆性能 | 挡烟垂帘在表面垂直方向承受一定风压作用时，垂直偏角不应大于15°。 | - 以(7±1)m/s风速测试时，其垂直偏角≤15°，得100分： - 以(6±1)m/s风速测试时，其垂直偏角≤15°，得80分； - 以(5±1)m/s风速测试时，其垂直偏角≤15°，得60分。 | 0.3 | 参考《挡烟垂壁》XF 533-2012 中的 第5.2.5 条规定 |

表4.2.5-3自动卷帘式挡烟垂壁优选项评定表

| 序号 | 评定指标 | 优选项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 失效保护 | 当系统断电或出现故障时，挡烟垂帘能自动下垂至挡烟工作位置，并向消防中心反馈异常信号。 | 满足此项功能，得2分 | 1.0 | 参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—2017 第 7.2.3 条。 |

4.2.6自动排烟窗的控制项评定、评分项评定、优选项评定，应分别符合表4.2.6-1、表4.2.6-2、表4.2.6-3的规定。

表4.2.6-1自动排烟窗控制项评定表

| 序号 | 评定指标 | 控制项 | 评定方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开启方式 | 1采用与火灾自动报警系统联动的控制方式 2.应具备远程控制开启，现场手动开启，温控释放（可选）联动开启等功能。 | 不满足直接判定为D级 | 参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 5.2.6条规定。 |
| 2 | 状态反馈 | 动作状态信号应反馈到消防控制室。 | 不满足直接判定为D级 | 参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 7.3.3条规定：动作状态信号应反馈到消防控制室。 |
| 3 | 开启时间 | 在接收到启动指令的60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。 | 不满足直接判定为D级 | 参考《建筑防烟排烟系统技术标准》G B 51251-2017 第5.2.6条规定-自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时，自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。 |
| 4 | 气动管路/配电线路 | 电动排烟窗配电线路应符合消防配电线路的规定，气动排烟窗的气体管路应采用金属管（主管路采用热镀锌钢管，支管路采用铜管）。 | 不满足直接判定为D级 | 参考《自然排烟窗技术规程》T/CECS 884-2021 第4.1.4/4.1.5规定。 |
| 5 | 耐高温性能 | 在300℃的环境条件下正常启闭,并保持设计开启位置不少于30min。,排烟窗扇的开启角度变化量不应大于10% | 不满足直接判定为D级 |  |
| 6 | 抗低温性能 | 自动排烟窗在-25℃的低温环境中放置24h后应能正常执行开启动作 | 不满足直接判定为D级 | 针对低温环境运行的排烟窗，排烟窗需具有一定的抗低温性能要求。 |

表4.2.6-2自动排烟窗评分项评定表

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 自动排烟窗的控制方式需要具备一定的监控反馈功能，方便消防日常管理。 | 1）采用CAN总线技术，具备实现多个角度控制，具有可视化查看、故障巡检、实时监控、开启角度检测、实时反馈备用电源电量等功能，满足业主平时用于通风的自行控制操作，方便日常管理。得100分； 2）满足具有可视化查看、故障巡检、实时监控、开启角度检测，满足业主平时用于通风的自行控制操作，得80分； 3）满足开启角度检测，得60分。 | 0.3 |  |
| 2 | 可靠性 | 自动排烟窗需具有一定次数的开启可靠性能的要求 | - 满足11000次可靠性测试，得100分； - 满足5000次可靠性测试，得80分； - 满足1000次可靠性测试，得60分。 | 0.5 |  |
| 3-1 | 气动排烟窗气源系统设置 | 气动排烟窗应采用独立集中供气系统，气体为压缩空气，储气量应满足所承担区域排烟窗一定次数的整体启闭，同时气源系统应设在耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h的楼板与建筑部分隔开 | - 满足启闭3次，得100分； - 满足启闭2次，得80分； - 满足启闭1次，得60分。 | 0.2 |  |
| 3-2 | 电动排烟窗控制箱电源设置 | 电动排烟窗控制箱外界消防电源作为动力源启闭排烟窗，控制箱内可设置备用电源供电，总控箱设置备用电源监控程序，排烟窗系统失电情况下保证排烟窗开启至少1次。 | 1.采用消防电源，控制箱设置备用电源并设置电源电量监控系统，保证排烟窗失电情况下，正常启闭1次，得100分； 2.采用消防电源，控制箱设置备用电源，保证排烟窗失电情况下，正常启闭1次，得80分； 3.采用消防电源，控制箱设置无备用电源，得60分。 | 0.2 |  |

表4.2.6-3自动排烟窗优选项评定表

| 序号 | 评定指标 | 优选项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟窗框材质 | 排烟窗窗框材质应采用轻质、耐腐、满足燃烧性能等级的材料。 | 窗框采用的材料满足防火性能等级的要求，并且有效降低整窗重量，降低漏水隐患，得2分； | 1.0 | 非金属材料：高性能复合型材玻纤聚氨酯复合型材、塑料、木制等材料； 金属材料：断桥铝合金、普通铝合金、镀铝锌板等； 排烟天窗采用铝合金等防腐轻金属材质可以有效减轻整窗重量，同时避免生锈造成的漏水隐患。外窗参考民用建筑 排烟天窗的燃烧性能等级应满足《电动采光排烟天窗》GB/T 28637-2012的要求。 降低整窗重量的要求，适用于顶部天窗。 |
| 2 | 抗雪荷载性能 | 考虑排烟窗雪荷载的建筑类型，排烟窗需具有一定的抗雪荷载性能要求。 | 1）自然排烟窗的抗雪荷载性能不低于SL1000，得2分； 2）自然排烟窗的抗雪荷载性能不低于SL500，得1分； | 1.0 | 仅适用于顶部天窗 |
| 3 | 气密性能 | 自动排烟窗具有一定的气密性能，可采用在标准状态下，压力差为10Pa 时的单位开启缝长空气渗透量q1和单位面积空气渗透量q2作为分级指标。 | 满足节能设计相关要求的，得1分 | 1.0 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7016-2019及国家及地方相关节能规定 |
| 4 | 水密性能 | 自动排烟窗具有一定的水密性能，可采用严重渗漏压力差值的前一级压力差值作为分级指标。 | 满足设计图纸要求及国家、地方相应规定的，得1分 | 1.0 | 参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7016-2019及相关规定 |
| 5 | 抗风压性能 | 自动排烟窗具有一定的抗风压性能，可采用定级检测压力差值：P3为抗风压性能分级指标。 | 满足设计图纸要求及国家、地方相应规定的，得1分 | 1.0 | 参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7016-2019及相关规定 |
| 6 | 保温隔热性能 | 民用建筑： 自动排烟窗具有一定的保温性能满足建筑节能设计要求，K为分级指标 | 同时满足节能设计相关要求的，得2分 | 1.0 | 1．一般适用于民用建筑，工业建筑视情况而定； 2.根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021及各地节能设计相关规定要求 3.参照《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T 8484-2020； |
| 7 | 隔声性能 | 作为外窗，分级指标Rw +Ctr | 根据不同建筑类型要求满足相关设计要求，得2分； | 1.0 | 1.一般适用于民用建筑，工业建筑视情况而定 2.分级参照GB/T 8485《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》 |
| 8 | 智慧消防控制 系统 | 自动排烟窗采用智慧控制系统实现“平急两用” | 平时排烟窗通过智能控制系统主动感知及智慧调节室内环境，提升室内舒适度； 发生火灾时应自动切换到消防控制模式，自动排烟窗在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕，实现高效排烟； 得2分 | 1.0 |  |

4.2.7 防烟排烟自动监控系统的控制项评定、评分项评定，应分别符合表4.2.7-1、表4.2.7-2的规定。

表4.2.7-1防烟排烟自动监控系统控制项评定表

| 序号 | 评定指标 | 控制项 | 评定方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动控制 | 满足《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116规定的联动要求。 | 不满足直接判定为D级 |  |
| 2 | 控制方式的合理准确性 | 防排烟风机、风口、阀门、活动挡烟垂壁、自动排烟窗等启动方式满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251、《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。 | 不满足直接判定为D级 |  |
| 3 | 动作时间 | 火灾确认后，应在15s内联动开启相应的防排烟风机、风口、风阀、补风设施及活动挡烟垂壁、自动排烟窗等；并应在30s内自动关闭与防排烟无关的通风、空调系统。 活动挡烟垂壁及自动排烟窗应在60s内开启到位。 | 不满足直接判定为D级 |  |
| 4 | 运行状态反馈 | 消防控制设备应显示防排烟风机、风口、风阀、补风设施及活动挡烟垂壁、自动排烟窗等启闭状态； | 不满足直接判定为D级 |  |

表4.2.7-2防烟排烟自动监控系统评分项评定表

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防排烟系统有无设置体系完善的实时监控设施 | 防烟排烟系统设置实时监控系统，提高运行可靠性 | - 设置一体化监控系统，得100分； - 设置余压监测及自动调压装置和防排烟系统有关风量、风压的有效监测装置，得80分； - 只设置余压监测及自动调压装置，得60分。 | 0.6 |  |
| 2 | 自动排烟窗运行方式 | 能满足平时通风和火灾排烟运行的安全自动转换以及对平时运行状态的监控 | - 具有主动感知及智慧调节功能，得100分； 2. 满足该项基本要求，得80分； | 0.2 | 排烟设备子系统具备故障巡检、实时监控等功能，满足平时用于通风的自行控制操作。 |
| 2 | 消防联动表 | 编制防排烟系统的消防联动表 | - 有防排烟系统联动表，并且表达完全准确，得100分； - 有防排烟系统联动表，并且表达准确率80%以上，得80分； - 有防排烟系统联动表，并且表达准确率60%以上，得60分。 | 0.2 | 火灾时防排烟系统需开启的风机、风阀、风口较多，且正压送风系统、排烟系统、补风系统、空调通风系统需要联合动作，风机开启错误不但不会有效防排烟，还可能会使火灾蔓延。联动表也是消防联动编制程序的前置条件。 |

4.2.8 防烟排烟系统设计分为机械加压送风、自然通风防烟、机械排烟、自然通风排烟四大类，该部分内容的控制项评定、评分项评定、优选项评定，应分别符合表4.2.8-1、表4.2.8-2、表4.2.8-3、表4.2.8-4、表4.2.8-5、表4.2.8-6的规定。

表4.2.8-1防烟排烟系统设计控制项评定表

| 序号 | 评定指标 | 控制项 | 评定方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计单位资质与人员从业资格 | 设计单位应具有乙级或以上的资质，项目设计团队有三级设计审核制度，专业负责人与设计人都具备不低于该专业的中级技术职称或执业资格； | 不满足设计资质、项目设计团队主要人员从业资格不达标的直接判定为D级 | 设计单位能提交相关资质证书以及ISO 9000等管理认证证书。 |
| 2 | 近三年是否出现防排烟设计责任事故 | 以申请评定时间计，设计单位在三年内防排烟相关工程设计没有因设计质量而出现人员伤亡与财产损失的责任事故； | 如果在规定时间内防排烟设计存在以上不良记录，直接判定为D级 |  |
| 3 | 防排烟设计图纸中的技术要点 | 防排烟系统设计中，存在严重违反国家消防技术标准强制性条文规定，或者防排烟系统逻辑控制设计没有清晰正确的说明。 | 设计图纸资料明显违反消防技术标准强制性条文或者没有特殊消防设计专家论证结论技术支撑，消防设计逻辑混乱不清、表达严重错误，直接判定为D级 |  |

表4.2.8-2机械加压送风系统设计评分项评定表（一级权重因子：X1）

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械加压送风系统水力计算书 | 系统水力计算书的准确率 | 防烟系统水力计算书的准确率： 1）准确率100%，得100分； 2）90%≤准确率＜100%，得80分； 3）80%≤准确率＜90%，得60分。 | 0.30 | 防烟风机的出口到竖井的距离宜保留不小于3D当量直径的长度，避免距离过近带来较大的紊流阻力损失，并可能损坏风机叶片。 计算书有严重错误的，设计单位应及时更改否则评定为不合格。 |
| 2 | 机械加压送风口 | 机械加压送风口的安装位置 | 1）送风风口的安装位置，有利于阻挡烟气进入正压区，得100分； 2）送风风口的安装位置不被遮挡，得80分； 3）送风风口的安装位置有一定的遮挡，得60分。 | 0.10 | 机械加压送风量符合相关规范和设计要求 |
| 3 | 机械加压送风系统风管布置的平顺性 | 每个机械加压送风系统主干管弯头与变径的数量之和 | 单个独立机械加压送风系统的弯头与变径数量的总和： 1）≤2个；得100分； 2）3～6个；得80分； 3）＞6个；得60分。 | 0.15 | 加压风管的走向应简洁，尽量减少弯头和阻力，以提高系统效率。以上情况如果系统占比在20%以内，得不作修正，如果超出该比例，该项评分再乘以0.8的系数（得更低、更不可靠） |
| 4 | 机械加压送风机进风口 | 加压送风机进风口设置位置 | 加压送风机进风口应直通室外，且应采取防止烟气被吸入的措施： - 发生火灾时，同时投入使用的防排烟系统，当正压送风机及其进风口设置在系统底部，排烟风机及出风口设置在系统最高处，得100分； - 防烟系统进风口与排烟系统出风口设置在不同朝向的墙面上，且进风口与出风口边缘的水平折线距离不小于20m，得80分； - 防烟系统进风口位于排烟系统出风口下方，且两者边缘最小垂直距离不小于6m，或防烟系统进风口与排烟系统出风口在同一敞开平面水平布置时，两者边缘最小水平距离不小于20m时，得60分； | 0.15 | 由于烟气自然向上扩散的特性，为了避免从取风口吸入烟气宜将加压送风机的进风口布置在建筑下部。 |
| 5 | 泄压措施 | 余压检测与调节系统的设置 | 1）楼梯间、前室合理设置余压监测系统，并能采取合理的逻辑控制调节楼梯间及前室的余压，得100分； 2）防烟楼梯间及前室每层均设置余压阀泄压，得80分； 3）仅在机械加压送风机的送风主管设置旁通装置泄压，得60分。 | 0.15 | 当系统设计的余压值超过最大允许压力差时，应采取泄压措施。 |
| 6 | 机械加压送风设备材料 | 设计选用的产品级别占比 | 1、选择A级可靠性的机械加压送风风机、防火阀、正压送风阀及管道等占比80%以上，得100分； 2、选择B级可靠性的机械加压送风风机、防火阀、正压送风阀及管道等占比80%以上，得80分； 3、选择C级可靠性的机械加压送风风机、防火阀、正压送风阀及管道等，得60分。 | 0.15 | 设备材料的可靠性，会对防排烟系统的最终效果产生较大影响，建议从设计阶段根据项目自身特点选择不同产品可靠性级别的自动排烟窗。 |

表4.2.8-3自然通风防烟系统设计评分项评定表（一级权重因子：X2）

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然通风防烟系统计算书 | 可开启外窗或开口有效面积计算的准确率 | 符合规范要求的可开启外窗或开口有效面积计算的准确率： 1 准确率100%，得100分； 2 90%≤准确率＜100%，得80分； 3 80%≤准确率＜90%，得60分。 | 0.6 | 为保证自然通风防烟的可靠性，设计计算可开启外窗或开口的面积时，应对其设置位置、开启方式、有效面积、空气对流效果等因素综合考虑，以保证计算的准确性。 |
| 2 | 自然通风防烟设计选用的产品级别 | 设计选用的产品级别占比 | 1 自动排烟窗选择A级可靠性占比80%以上的，得100分； 2 自动排烟窗选择B级可靠性占比80%以上的，得80分； 3 自动排烟窗选择C级可靠性的或全部采用手动可开启外窗，得60分。 | 0.4 | 设备材料的可靠性，会对防排烟系统的最终效果产生较大影响，建议从设计阶段根据项目自身特点选择不同产品可靠性级别的自动排烟窗。 |

表4.2.8-4机械排烟系统设计评分项评定表（一级权重因子：X3）

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械排烟系统设计参数 | 排烟系统风管干管风速及排烟口设计的合理性 | 1 排烟干管风速13～15m/s；排烟风口设计合理且排烟量可调节，得100分； 2 排烟干管风速15～18m/s；排烟风口布置基本合理，风口风速均在规定设计临界风速内，安装位置不被遮挡，得80分； 3 排烟干管风速接近20m/s；排烟风口未均匀布置，在只开一个防烟分区排烟口个别排烟口风速超过规定设计临界风速；安装位置有一定的遮挡，得60分。 | 0.10 | 1）排烟系统风量的计算应严格依据相关规范和建筑物的实际使用情况。如果计算不准确，可能导致火灾时无法有效排除烟气，影响人员疏散和救援工作。合理布置排烟口的位置，使其能够有效地覆盖防烟分区。排烟口应远离安全出口和疏散通道，避免烟气对人员疏散造成影响。 2）需考虑建筑物的面积、高度、用途、人员密度等因素，确保计算出的排烟量足以排除火灾产生的烟气。 3）检查计算过程中所采用的参数和公式是否正确，有无遗漏或错误。 |
| 2 | 防烟分区 划分 | 防烟分区面积划分的合理性 | - 同一防火分区共用同一台排烟风机的不同防烟分区划分面积有不超过10%的最大差异，得100分； - 同一防火分区共用同一台排烟风机的不同防烟分区划分面积有不超过20%的最大差异，得80分； - 同一防火分区共用同一台排烟风机的不同防烟分区划分面积有不超过30%的最大差异，得60分。 | 0.10 | 同一防火分区共用同一台排烟风机的不同防烟分区，面积宜均匀划分，有助于控制同一排烟系统的风机最大排烟量和排烟干管的最大高度，减少各防烟分区排烟运行时的不协调。防烟分区处挡烟垂壁下沿的净高不应阻挡火灾时人员的正常疏散。 |
| 3 | 排烟系统风管布置的平顺性 | 独立排烟系统弯头与变径的数量之和 | 排烟单个独立系统的弯头与变径数量的总和： 1）≤3个；排烟风管未跨越防火分区，得100分； 2）3～6个；排烟风管未跨越防火分区，得80分； 3）＞6个或者排烟风管跨越防火分区（在其它防火分区没有开口）并且有防火保护措施，得60分。 | 0,15 | 排烟风管的走向应简洁，尽量减少弯头和阻力，以提高排烟效率。以上情况如果系统占比在20%以内，得不作修正，如果超出该比例，该项评分再乘以0.8的系数（得更低、更不可靠） 排烟管跨越防火分区后应采取耐火风管等防护措施，杜绝在其它防火分区内开设支管与排烟口。 |
| 4 | 排烟系统风管最不利环路设置风阀的数量 | 最不利独立排烟系统支路上设置电动风阀的数量之和 | 最不利独立排烟系统管路上设置的风阀数量之和： 1）≤3个，得100分； 2）3～5个，得80分； 3）＞6个，得60分。 | 0.15 | 防烟系统不宜设置过多机械/电动风阀，这容易导致系统的不可靠。 |
| 5 | 排烟系统水力计算书 | 排烟系统水力计算书的准确率 | 排烟系统水力计算书的准确率： 1）准确率100%，得100分； 2）90%≤准确率＜100%，得80分； 3）80%≤准确率＜90%，得60分。 | 0.30 | 排烟系统设计应根据防烟分区的划分、设备风管布置进行系统水力计算。 计算书有严重或明显错误的，设计单位应及时更改。 |
| 6 | 排烟系统设备材料设计选用的产品级别 | 设计选用的产品级别占比 | 1）选择A级可靠性的排烟风机、补风风机、排烟管道、排烟防火阀与排烟阀、电动挡烟垂壁等，占比80%以上，得100分； 2）选择B级可靠性的排烟风机、补风风机、排烟管道、排烟防火阀与排烟阀、电动挡烟垂壁等，占比80%以上，得80分； 3）选择C级可靠性的排烟风机、补风风机、排烟管道、排烟防火阀与排烟阀、电动挡烟垂壁等或者全部采用手动可开启外窗，得60分。 | 0.20 | 选择A级排烟风机，当在室外屋顶设置时，在其正常使用寿命内建议可放宽须安装于独立通风机房的设计要求。 排烟风机的选型应合适，其风量和风压应满足系统的排烟要求。风机应设置在通风良好的位置，避免受到高温、潮湿等环境因素的不利影响。 |

表4.2.8-5自然通风排烟设计评分项评定表（一级权重因子：X4）

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然通风排烟 系统计算书 | 可开启外窗或开口有效面积计算的准确率 | 符合规范要求的可开启外窗或开口有效面积计算的准确率： 1 准确率100%，得100分； 2 90%≤准确率＜100%，得80分； 3 80%≤准确率＜90%，得60分。 | 0.50 | 为保证自然通风排烟的可靠性，设计计算可开启外窗或开口的面积时，应对其设置位置、开启方式、有效面积、空气对流效果等因素综合考虑，以保证计算的准确性。 |
| 2 | 自然通风排烟设计选用的产品级别 | 设计选用的产品级别占比 | 1 自动排烟窗、自动卷帘式挡烟垂壁选择A级可靠性占比80%以上的，得100分； 2 自动排烟窗、自动卷帘式挡烟垂壁选择B级可靠性占比80%以上的，得80分； 3 自动排烟窗、自动卷帘式挡烟垂壁选择C级可靠性或全部采用手动开启自然排烟窗的，得60分。 | 0.30 | 设备材料的可靠性，会对防排烟系统的最终效果产生较大影响，建议从设计阶段根据项目自身特点选择不同产品可靠性级别的自动排烟窗。 |

备注：本项目的一级权重因子X1+X2+X3+X4=1.0，四者数值的分别确定，取决于这四类系统在评定项目中所占的工程量的百分比，其总和为100%（1.0）。

表4.2.8-6防烟排烟系统设计优选项评定表

| 序号 | 评定指标 | 优选项 | 评定方法 | 权重因子 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防排烟系统 设计形式 | 防烟排烟需求优先采用自然通风系统 | 设置自然通风防烟排烟可以满足规范要求的，应优先采用自然通风系统，得1分； | 1.0 | 自然通风简单易行、维护方便，经济性、安全性更有保障。 有些高层住宅靠外墙的楼梯间或超高层建筑，设置自然通风外窗可以有效进行防烟排烟的，就不宜设置机械防排烟设施。 |
| 2 | 防排烟系统 通风计算与试验 | CFD数值模拟计算及实体试验 | 防烟排烟设计对于某些难点区域进行了CFD数值模拟计算及实体试验，获得了科学合理的设计手段，得2分。 | 1.0 | 对于复杂工程情形的防排烟设计，为提高可靠性推荐采用性能化设计的手段提高可靠性。 |

4.2.9防烟排烟系统施工与调试分为机械加压送风防烟系统、机械排烟、自然通风防烟/排烟系统三大类，该部分内容的控制项评定、评分项评定、优选项评定，应分别符合表4.2.9-1、表4.2.9-2、表4.2.9-3、表4.2.9-4、表4.2.9-5的规定。

表4.2.9-1防烟排烟系统施工与调试控制项评定表

| 序号 | 评定指标 | 控制项 | 评定方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位资质与人员从业资格 | 施工单位应具有三级或以上的资质，施工团队项目经理具有中级职称或二级建造师以上执业资格、工长具备不低于该专业的初级技术职称； | 不满足施工资质、项目施工团队主要人员从业资格不达标的直接判定为D级 |  |
| 2 | 是否具备专业的施工设备与相关检测、调试仪器设施 | 防排烟系统施工中，应具备必要的现场施工设备、检测与调试设施。 | 检查施工企业与防排烟相关的施工及检测、调试设施，如果数量与质量不满足要求，则直接判定为D级 |  |
| 3 | 近三年是否出现防排烟施工责任事故 | 以申请评定时间计，施工单位在三年内防排烟相关工程施工中，没有因施工质量而出现人员伤亡与财产损失的责任事故； | 如果在规定时间内防排烟施工存在以上所述的不良记录，申请评定直接判定为D级 |  |

4.2.9-2机械加压送风防烟系统施工与调试评分项评定表（一级权重因子：X1）

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 二级权重因子 | 评分要求 | 评分 | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A常闭式、常开式加压送风口 | 主控项 | 0.15 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 标识 |  | 防排烟送风口应有明显永久标志。 | 60 | 有判定合格，没有判定不合格。 |
|  |  | 参数 |  | 参数符合设计图纸要求。 | 20 | 查看对应资料数值是否符合图纸要求。 |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 送风口阀门（止回阀、余压阀、电动/手动调节风阀） |  | 手动开启灵活，关闭可靠严密。 | 5 | 根据操作灵活程度打分，严密程度打分。 |
|  |  | 送风口位置 |  | 送风口安装位置应符合标准和设计要求 | 5 | 现场实地观察，根据位置偏差打分。 |
|  |  | 送风口安装 |  | 并应固定牢靠，表面平整、不变形，调节灵活。 | 5 | 现场实地观察，根据外观质量打分。 |
|  |  | 操作机构 |  | 驱动装置应安装在明显可见、距楼地面 1.3m～1.5m 之间便于操作的位置，操作应灵活。 | 5 | 现场实地观察，根据外观质量打分。 |
| 2 | B风管 | 主控项 | 0.15 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 标识 |  | 风管标注风管用途、风向等永久标识。 | 5 | 有标识合格，没标识不合格。 |
|  |  | 风管厚度 |  | 符合设计、规范要求。 | 10 | 查看风管检测报告，厚度值大于等于设计和规范值为合格，其它不合格。 |
|  |  | 防火封堵 |  | 穿越防火分区用柔性不燃材料做防火封堵。 | 15 | 现场查看做了合格，没做不合格。 |
|  |  | 穿墙套管 |  | 风管穿越墙体、楼板需要做铁皮套管，铁皮厚度不小于1.6mm。 | 10 | 有套管合格，没套管不合格。 |
|  |  | 风管耐火极限 |  | 耐火极限符合设计及规范要求。 | 20 | 查看设计防火包裹，按设计或图集施工符合要求，不按设计或图集要求施工不符合要求。 |
|  |  | 风管严密性 |  | 风管漏风量符合设计及规范要求。 | 10 | 检查漏风量测试报告，漏风量数值符合规范要求合格，不符合不合格。 |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 风管支吊架 |  | 风管支吊架型钢规格、支架间距、抗震支吊架设置符合规范要求 | 5 | 现场查看支架间距、型钢规格、固定支架设置位置打分。 |
|  |  | 风管连接 |  | 金属风管采用法兰连接时其螺栓孔的间距不得大于150mm，矩形风管法兰四角处应设有螺孔；非金属风管其螺栓孔的间距不得大于120mm，矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。 | 10 | 现场查看，根据现场质量打分。 |
|  |  | 风管尺寸 |  | 风管规格符合设计要求。 | 5 | 现场尺量打分。 |
|  |  | 导流叶片 |  | 边长大于700mm的风管转弯处增加导流叶片，间距500mm。 | 5 | 现场查看，根据现场质量打分。 |
|  |  | 柔性短管 |  | 只用做防烟的风管，风管与风机连接采用硬连接；兼做送风的风管与风机连接采用柔性短管连接，柔性短管长度为250-300mm，且风机与风管应同心且不应变径，柔性短管松紧适度。 | 5 | 现场查看，根据现场质量打分。 |
| 3 | C风机 | 主控项 | 0.20 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 标识 |  | 防烟风机应设置明显永久标志。 | 5 | 有标识合格，没标识不合格。 |
|  |  | 风机参数 |  | 风机的型号、规格应符合设计规定设计图纸要求。 | 15 | 查看风机铭牌数值是否符合图纸要求。 |
|  |  | 进风口与排烟口距离 |  | 排烟风机的出口与加压送风机的进口之间的距离，同一平面距离大于20米；垂直方向距离大于6米，且送风口在排烟风口下面。 | 10 | 现场查看尺量，距离符合规范要求合格，不符合不合格。 |
|  |  | 风机产品 |  | 风机采购应符合设计要求和有关消防产品标准的规定。 | 10 | 查看消防身份证黄标，用手机微信扫码确定，符合要求合格，不符合要求不合格。 |
|  |  | 风机安装 |  | 风机应设在混凝土或钢架基础上，不应设置减震装置。 | 10 | 现场查看，符合要求合格，不符合要求不合格。 |
|  |  | 风机运行安全 |  | 风机驱动装置及叶片的外露部位应装设防护罩。 | 20 | 现场查看，有合格，没有不合格。 |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 风机检修通道 |  | 风机外壳至墙壁或其它设备的距离不应小于600mm；或者有其它便于检修更换的措施。 | 15 | 现场查看尺量，根据结果打分。 |
|  |  | 风机进风口 |  | 直通大气的进出风口应装设防护网或采取其它安全设施，并应设防雨措施。 | 15 | 现场查看，根据现场质量打分。 |
| 4 | D抗震支吊架 | 主控项 | 0.10 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 数量 |  | 数量符合设计文件规定； | 10 | 1.全数检查； |
|  |  | 位置 |  | 位置符合设计文件规定； | 10 | 2.每检验批总数量的10%，且不少于3套； |
|  |  | 规格型号和配件选型 |  | 1.规格型号符合图纸规定；2.配件选型应符合图纸的规定； | 10 | 3.全数检查；4.每检验批总数量的10%，且不少于3套； |
|  |  | 安装距离和角度 |  | 1.抗震斜撑与吊架安装距离符合设计文件规定；2.抗震斜撑竖向安装角度应符合设计文件的规定，且不得小于30°； | 10 | 5.每检验批总数量的10%，且不少于3套；6.每检验批总数量的10%，且不少于3套； |
|  |  | 连接 |  | 抗震支吊架与结构的连接，吊杆与槽钢的连接，螺栓螺母与连接件的扭矩应符合设计文件的规定，安装应牢固。 | 10 | 7.每检验批总数量的10%，且不少于3套； |
|  |  | 锚栓安装 |  | 抗震支吊架锚栓的安装应符合设计文件的规定，锚栓套管不能超出混凝土安装平面； | 20 | 8.每检验批总数量的10%，且不少于3套； |
|  |  | 承载力 |  | 抗震支吊架锚栓的承载力应符合设计文件的规定； | 20 | 9.每检验批总数量的1%，且不少于5个； |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 位置 |  | 1.抗震支吊架安装后应横平竖直，不应出现扭曲变形；2.抗震支吊架构件表面应平整、洁净、无起泡、分层现象；3.扭剪螺栓不得与带背孔槽钢连接； | 5 | 全数检查 |
|  |  | 外观 |  | 4.抗震支吊架整体表面、侧面应平整，无明显压扁或局部变形等缺陷； | 5 | 全数检查 |
| 5 | E自控系统 | 主控项 | 0.15 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 控制功能 |  | 能本地手动及远程自动控制风机的启停 | 50 | 全数实地检查 |
|  |  | 防水、防爆功能 |  | 当控制箱安装于室外时，须采用防水控制箱；对于有防爆要求的场所，控制箱需有防爆功能 | 20 | 全数实地检查 |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 位置 |  | 控制箱应水平安装，顶部安装高度宜2米，便于操作控制 | 15 | 全数实地检查 |
|  |  | 外观 |  | 控制箱箱体无划痕、无污染 | 15 | 全数实地检查 |
| 6 | F余压阀 | 主控项 | 0.10 | 主控项评分要点 | 评分 |  |
|  |  | 阀门本身的资料 |  | 阀门进场时，需要对其资料进行严格审查，需满足设计及规范要求 | 15 | 具有检测报告原件，可判定为该产品可靠性不低于C级；检测结果有任意一个控制项不合格，则可靠性判定为D级。 |
|  |  | 型号、参数 |  | 特定位置阀门的型号参数需与设计图纸保持一致 | 20 | 阀门的实体参数与设计参数与图纸进行核对 |
|  |  | 阀体本身的动作、关闭属性 |  | 阀体动作应灵敏、可靠，关闭应严密 | 20 | 现场实际操作，动作灵敏、可靠，关闭严密，则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 安装外观 |  | 安装横平竖直，避免倾斜状态，以免造成箱体变形等故障； | 5 | 现场实地观察 |
|  |  | 安装方向 |  | 阀门的安装方向需正确，与设计图纸保持一致。 | 10 | 将现场实际安装情况与设计图纸及气流方向进行校对，安装方向正确判定为合格，否则为不合格 |
|  |  | 阀门支撑 |  | 应设独立的支吊架，当风管采用不燃材料防火隔热时，阀门安装处应有明显标识。 | 10 | 现场实地观察，单独设置独立支吊架则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 启闭装置 |  | 转轴部分正常工作，不受连接管道及周边环境影响。 | 15 | 现场实地观察，符合要求时则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 标识 |  | 风管采用不燃材料进行防火隔热时，阀门安装处应有明显标识 | 5 | 现场实地观察，设置标识判定为合格；否则为不合格。 |
| 7 | G系统调试 | 主控项 | 0.20 | 主控项评分要点 |  | 评定方法 |
|  |  | 调试方案 |  | 调试之前编制完成完善的调试方案 | 30 | 核实竣备归档资料 |
|  |  | 调试工作进程 |  | 仪器设备校准及按方案进行调试 | 40 | 调试过程影像等资料归档 |
|  |  | 调试效果 |  | 系统满足设计风量、风压等要求 | 30 | 差异+10%/-5%以内为合格 |

4.2.9-3机械排烟系统施工与调试评分项评定表（一级权重因子：X2）

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 二级权重因子 | 评分要求 | 评分 | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A排烟口 | 主控项 | 0.05 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 标识 |  | 1、排烟口应有明显永久标志。 | 30 | 有判定合格，没有判定不合格。 |
|  |  | 参数 |  | 2、参数符合设计图纸要求。 | 30 | 查看对应资料数值是否符合图纸要求。 |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 排烟口启闭 |  | 排烟口平时为关闭时，应设置手动和自动开启装置。 | 10 | 根据操作灵活程度打分，严密程度打分。 |
|  |  | 排烟口位置 |  | 排烟口的设置应符合设计要求，且与附近安全出口的最小距离不应小于1.5m；距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m。 | 10 | 现场实地观察，根据位置偏差打分。 |
|  |  | 排烟口安装 |  | 并应固定牢靠，表面平整、不变形，调节灵活。 | 10 | 现场实地观察，根据外观质量打分。 |
|  |  | 操作机构 |  | - 常闭送风口排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面 1.3 m～1.5m之间便于操作的位置，预埋套管不得有死弯及瘪陷，手动驱动装置操作应灵活。 - 2.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟口，应在现场设置手动开启装置 | 10 | 现场实地观察，根据外观质量打分。 |
| 2 | B排烟阀 | 主控项 | 0.10 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 阀门本身的资料 |  | 阀门进场时，需要对其资料进行严格审查，需满足设计及规范要求 | 15 | 具有检测报告原件，可判定为该产品可靠性不低于C级；检测结果有任意一个控制项不合格，则可靠性判定为D级。 |
|  |  | 型号、参数 |  | 特定位置阀门的型号参数需与设计图纸保持一致 | 20 | 阀门的实体参数与设计参数与图纸进行核对 |
|  |  | 阀体本身的动作、关闭属性 |  | 阀体动作应灵敏、可靠，关闭应严密 | 20 | 现场实际操作，动作灵敏、可靠，关闭严密，则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 安装外观 |  | 1.平整2.不变形3.美观 | 5 | 现场实地观察 1-3都符合判定为100；1-2都符合，3不符合，判定为80；1-2有1条不符合，判定为60； |
|  |  | 安装方向 |  | 阀门的安装方向需正确，阀门的关闭方向应与顺气流方向一致 | 5 | 将现场实际安装情况与设计图纸及气流方向进行校对，安装方向正确判定为合格，否则为不合格 |
|  |  | 阀门支撑 |  | 大于630mm的阀门安装应单独设置独立的支吊架 | 5 | 现场实地观察，单独设置独立支吊架则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 明装位置距离 |  | 防火阀设在防火分区隔墙两侧时，距离墙端面不应大于 200mm | 5 | 现场实地观察，符合要求时则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 暗装位置 |  | 防火阀暗装时，需在安装部位设置方便维护的检修口 | 5 | 现场实地观察，符合要求时则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 手动驱动装置安装位置 |  | 手动驱动装置应安装在明显可见、距楼地面 1.3m～1.5m 之间便于操作的位置，操作应灵活 | 5 | 采用现场实测的方式，若处于便于操作的位置，则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 与各类风管连接 |  | 防火阀与普通风管、无机玻璃钢组合风管等类型风管连接时需符合图集07K103-2的要求 | 5 | 根据图集07K103-2中的要求，对连接处采用的角钢、螺栓和锚栓的规格、间距进行核实，标准不低于图集要求则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 标识 |  | 风管采用不燃材料进行防火隔热时，阀门安装处应有明显标识 | 5 | 现场实地观察，设置标识判定为合格；否则为不合格。 |
|  |  | 防火阀接线 |  | 防火阀接线端子放到明装盒内，穿线软管和明装盒可靠连接 | 5 | 现场实地观察，软管入盒采用配套螺母连接；其它连接为不合格； |
| 3 | C排烟防火阀 | 主控项 | 0.10 | 主控项评分要点 | 评分 |  |
|  |  | 阀门本身的资料 |  | 阀门进场时，需要对其资料进行严格审查，需满足设计及规范要求 | 15 | 具有检测报告原件，可判定为该产品可靠性不低于C级；检测结果有任意一个控制项不合格，则可靠性判定为D级。 |
|  |  | 型号、参数 |  | 特定位置阀门的型号参数需与设计图纸保持一致 | 20 | 阀门的实体参数与设计参数与图纸进行核对 |
|  |  | 阀体本身的动作、关闭属性 |  | 阀体动作应灵敏、可靠，关闭应严密 | 20 | 现场实际操作，动作灵敏、可靠，关闭严密，则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 安装外观 |  | 1.平整2.不变形3.美观 | 5 | 现场实地观察 1-3都符合判定为100；1-2都符合，3不符合，判定为80；1-2有1条不符合，判定为60； |
|  |  | 安装方向 |  | 阀门的安装方向需正确，排烟防火阀应顺气流方向关闭， | 5 | 将现场实际安装情况与设计图纸及气流方向进行校对，安装方向正确判定为合格，否则为不合格 |
|  |  | 阀门支撑 |  | 应设独立的支吊架，当风管采用不燃材料防火隔热时，阀门安装处应有明显标识。 | 5 | 现场实地观察，单独设置独立支吊架则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 明装位置距离 |  | 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀,距墙端面不得大于 200 mm。 | 5 | 现场实地观察，符合要求时则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 启闭装置 |  | 排烟阀平时为关闭时，应设置手动和自动开启装置， | 5 | 现场实地观察，符合要求时则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 手动开启装置安装位置 |  | 应固定牢靠,表面平整、不变形，调节灵活，设置高度应距地面1.3～1.5m。 | 5 | 采用现场实测的方式，若处于便于操作的位置，则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 与各类风管连接 |  | 防火阀与普通风管、无机玻璃钢组合风管等类型风管连接时需符合图集07K103-2的要求 | 5 | 根据图集07K103-2中的要求，对连接处采用的角钢、螺栓和锚栓的规格、间距进行核实，标准不低于图集要求则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 标识 |  | 风管采用不燃材料进行防火隔热时，阀门安装处应有明显标识 | 5 | 现场实地观察，设置标识判定为合格；否则为不合格。 |
|  |  | 防火阀接线 |  | 防火阀接线端子放到明装盒内，穿线软管和明装盒可靠连接 | 5 | 现场实地观察，软管入盒采用配套螺母连接；其它连接为不合格； |
| 4 | D挡烟垂壁 | 主控项 | 0.10 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 标识 |  | 挡烟垂壁应设置明显永久标志。 | 30 | 有标识合格，没标识不合格。 |
|  |  | 设备参数 |  | 型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求。 | 30 | 查看对应资料数值是否符合图纸要求。 |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 安装参数 |  | 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不得大于 60 m，由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不得有缝隙，搭接宽度不得小于 100 mm。 | 20 | 现场查看尺量，根据结果打分。 |
|  |  | 启闭装置 |  | 是否就近安装电动/手动控制按钮 | 20 | 现场查看，根据现场质量打分。 |
| 5 | E风管 | 主控项 | 0.15 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 标识 |  | 风管设置风管用途、风向永久标识。 | 5 | 有标识合格，没标识不合格。 |
|  |  | 风管厚度 |  | 符合设计、规范要求。 | 15 | 查看风管检测报告，厚度值大于等于设计和规范值为合格，其它不合格。 |
|  |  | 防火封堵 |  | 穿越防火分区用柔性不燃材料做防火封堵。 | 10 | 现场查看做了合格，没做不合格。 |
|  |  | 穿墙套管 |  | 风管穿越墙体、楼板需要做铁皮套管，铁皮厚度不小于1.6mm。 | 10 | 有套管合格，没套管不合格。 |
|  |  | 风管耐火极限 |  | 耐火极限符合设计及规范要求。 | 15 | 查看设计防火包裹，按设计或图集施工符合要求，不按设计或图集要求施工不符合要求。 |
|  |  | 风管严密性 |  | 风管漏风量符合设计及规范要求。 | 10 | 检查漏风量测试报告，漏风量数值符合规范要求合格，不符合不合格。 |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 风管支吊架 |  | 风管支吊架型钢规格、支架间距、固定支架设置符合规范要求 | 5 | 现场查看支架间距、型钢规格、固定支架固定支架设置位置打分。 |
|  |  | 风管连接 |  | 金属风管采用法兰连接时其螺栓孔的间距不得大于150mm，矩形风管法兰四角处应设有螺孔；非金属风管其螺栓孔的间距不得大于120mm，矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。 | 5 | 现场查看，根据现场质量打分。 |
|  |  | 风管尺寸 |  | 风管规格符合设计要求。 | 10 | 现场尺量打分。 |
|  |  | 导流叶片 |  | 边长大于700mm的风管转弯处增加导流叶片，间距500mm。 | 5 | 现场查看，根据现场质量打分。 |
|  |  | 柔性短管 |  | 只用做防烟的风管，风管与风机连接采用硬连接；兼做送风的风管与风机连接采用柔性短管连接，柔性短管长度为250-300mm，且风机与风管应同心且不应变径，柔性短管松紧适度。 | 10 | 现场查看，根据现场质量打分。 |
| 6 | F风机 | 主控项 | 0.15 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 标识 |  | 排烟风机应设置明显永久标志。 | 5 | 有标识合格，没标识不合格。 |
|  |  | 风机参数 |  | 风机的型号、规格应符合设计规定设计图纸要求。 | 20 | 查看风机铭牌数值是否符合图纸要求。 |
|  |  | 送风口与排烟口距离 |  | 排烟风机的出口与加压送风机的进口之间的距离，同一平面距离大于20米；垂直方向距离大于6米，且送风口在排烟风口下面。 | 10 | 现场查看尺量，距离符合规范要求合格，不符合不合格。 |
|  |  | 风机产品 |  | 风机应符合产品标准和有关消防产品标准的规定。 | 20 | 查看消防身份证黄标，用手机微信扫码确定，符合要求合格，不符合要求不合格。 |
|  |  | 风机安装 |  | 风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减震装置。 | 10 | 现场查看，符合要求合格，不符合要求不合格。 |
|  |  | 风机运行安全 |  | 风机驱动装置及叶片的外露部位应装设防护罩； | 25 | 现场查看，有合格，没有不合格。 |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 风机检修通道 |  | 风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。 | 5 | 现场查看尺量，根据结果打分。 |
|  |  | 风机进风口 |  | 直通大气的进出风口应装设防护网或采取其它安全设施，并应设防雨措施。 | 5 | 现场查看，根据现场质量打分。 |
| 7 | H抗震支吊架 | 主控项 | 0.05 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 数量 |  | 数量符合设计文件规定； | 10 | 1.全数检查； |
|  |  | 位置 |  | 位置符合设计文件规定； | 10 | 2.每检验批总数量的10%，且不少于3套； |
|  |  | 规格型号和配件选型 |  | 1.规格型号符合图纸规定；2.配件选型应符合图纸的规定； | 10 | 3.全数检查；4.每检验批总数量的10%，且不少于3套； |
|  |  | 安装距离和角度 |  | 1.抗震斜撑与吊架安装距离符合设计文件规定；2.抗震斜撑竖向安装角度应符合设计文件的规定，且不得小于30°； | 10 | 5.每检验批总数量的10%，且不少于3套；6.每检验批总数量的10%，且不少于3套； |
|  |  | 连接 |  | 抗震支吊架与结构的连接，吊杆与槽钢的连接，螺栓螺母与连接件的扭矩应符合设计文件的规定，安装应牢固 | 10 | 7.每检验批总数量的10%，且不少于3套； |
|  |  | 锚栓安装 |  | 抗震支吊架锚栓的安装应符合设计文件的规定，锚栓套管不能超出混凝土安装平面； | 20 | 8.每检验批总数量的10%，且不少于3套； |
|  |  | 承载力 |  | 抗震支吊架锚栓的承载力应符合设计文件的规定； | 20 | 9.每检验批总数量的1%，且不少于5个； |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 位置 |  | 1.抗震支吊架安装后应横平竖直，不应出现扭曲变形；2.抗震支吊架构件表面应平整、洁净、无起泡、分层现象；3.扭剪螺栓不得与带背孔槽钢连接； | 5 | 全数检查 |
|  |  | 外观 |  | 4.抗震支吊架整体表面、侧面应平整，无明显压扁或局部变形等缺陷； | 5 | 全数检查 |
| 8 | I自动控制系统 | 主控项 | 0.10 | 主控项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 控制功能 |  | 能本地手动及远程自动控制风机的启停 | 35 | 全数实地检查 |
|  |  | 防水、防爆功能 |  | 当控制箱安装于室外时，须采用防水控制箱；对于有防爆要求的场所，控制箱需有防爆功能 | 35 | 全数实地检查 |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 | 评分 | 评定方法 |
|  |  | 位置 |  | 控制箱应水平安装，顶部安装高度宜2米，便于操作控制 | 15 | 全数实地检查 |
|  |  | 外观 |  | 控制箱箱体无划痕、无污染 | 15 | 全数实地检查 |
| 9 | J系统调试 | 主控项 | 0.20 | 主控项评分要点 |  | 评定方法 |
|  |  | 调试方案 |  | 调试之前编制完成完善的调试方案 | 30 | 核实竣备归档资料 |
|  |  | 调试工作进程 |  | 仪器设备校准及按方案进行调试 | 40 | 调试过程影像等资料归档 |
|  |  | 调试效果 |  | 系统满足设计风量、风压等要求 | 30 | 差异+10%/-5%以内为合格 |

4.2.9-4自然通风防烟/排烟系统施工与调试评分项评定表（一级权重因子：X3）

| 序号 | 评定指标 | 评分项 | 二级权重因子 | 评分要求 | 评分 | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A 自然排烟窗（消防联动） | 主控项 | 0.60 | 主控项评分要点 |  | 评定方法 |
|  |  | 排烟窗本身的资料 |  | 排烟窗进场时，需要对其资料进行严格审查，需满足建筑设计图纸及规范要求 | 20 | 具有检测报告原件，可判定为该产品可靠性不低于C级；检测结果有任意一个控制项不合格，则可靠性判定为D级。 |
|  |  | 型号、参数 |  | 窗体材料型号参数需与建筑设计图纸保持一致 | 15 | 排烟天窗的实体参数与设计参数与图纸进行核对 |
|  |  | 开窗器本身的动作、关闭属性 |  | 开窗器动作运行流畅、可靠，开启时间小于60s，关闭后锁紧窗扇严密 | 20 | 现场实际操作，动作灵敏、可靠，关闭严密，则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 |  | 评定方法 |
|  |  | 安装外观 |  | 1.平整 2.不变形 3. 3. 操作装置安装应正确 牢固、调节灵活、操作方便。4.美观 | 15 | 现场实地观察 1-3都符合判定为100；1-2都符合，3不符合，判定为80；1-2有1条不符合，判定为60； |
|  |  | 安装方向 |  | 窗体的安装方向坡度需正确，排水流畅 | 10 | 将现场实际安装情况与设计图纸及气流方向进行校对，安装方向正确判定为合格，否则为不合格 |
|  |  | 窗框 |  | 窗框与屋面基础搭接严密，密封性良好 | 10 | 现场实地观察，窗框材质底框与洞口间的密封符合施工工艺标准，有判定为合格；否则为不合格 |
|  |  | 手动开启装置安装位置 |  | 手动开启装置应安装在明显可见、距楼地面 1.3m～1.5m 之间便于操作的位置，操作应灵活 | 5 | 采用现场实测的方式，若处于便于操作的位置，则判定为合格；否则为不合格； |
|  |  | 开窗器接线 |  | 开窗器接线端子放到明装盒内，穿线软管与明装盒可靠连接 | 5 | 现场实地观察，软管入盒采用配套螺母连接；其它连接为不合格； |
| 2 | B电气控制箱 | 主控项 | 0.20 | 主控项评分要点 |  | 评定方法 |
|  |  | 控制功能 |  | 能本地手动及远程自动控制天窗的启闭 | 40 | 全数实地检查 |
|  |  | 防水、防爆功能 |  | 当控制箱安装于室外时，须采用防水控制箱；对于有防爆要求的场所，控制箱需有防爆功能 | 30 | 全数实地检查 |
|  |  | 一般项 |  | 一般项评分要点 |  | 评定方法 |
|  |  | 位置 |  | 控制箱应水平安装，顶部安装高度宜2米，便于操作控制 | 15 | 全数实地检查 |
|  |  | 外观 |  | 控制箱箱体无划痕、无污染 | 15 | 全数实地检查 |
| 3 | C 系统调试 | 主控项 | 0.20 | 主控项评分要点 |  | 评定方法 |
|  |  | 调试方案 |  | 调试之前编制完成完善的调试方案 | 30 | 核实竣备归档资料 |
|  |  | 调试工作进程 |  | 仪器设备校准及按方案进行调试 | 40 | 调试过程影像等资料归档 |
|  |  | 调试效果 |  | 系统满足设计风量、风压等要求 | 30 | 差异+10%/-5%以内为合格 |

备注：本项目的一级权重因子X1+X2+X3=1.0，三者数值的分别确定，取决于三大类系统在评定项目中所占的工程量的百分比，其总和为100%（1.0）。

表4.2.9-5防烟排烟系统施工与调试优选项评定表

| 序号 | 评定指标 | 优选项 | 评定方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似评定项目获得省部级以上施工奖项 | 依据承接项目获得国家级或省部级的重要性进行得。 | 有不低于1项国家级奖项或2项省部级以上获奖项目，得1分 |  |
| 2 | 承接大型公共建筑或特殊行业重要建筑 | 施工单位承接具有重大公共属性建筑物如（机场、高铁站、轨道交通、剧院、博物馆等）或者特殊行业重要建筑（如：化工、核工业、军工、洁净等）的防排烟工程。 | 满足条件者，得1分 |  |
| 3 | 单位具备注册消防工程师或注册安全工程师人员 | 企业有不低于3人具有注册消防工程师/注册安全工程师的执业资格，且在所评定的项目里担任了单位工程的负责人。 | 满足条件者，得1分 |  |
| 4 | 对防排烟系统进行维护保养 | 承接防排烟系统维护保养为期2年以上合同的已完成项目数量不低于3个。 | 满足条件者，得1分 |  |

5  评定后监督检查

5.1.1依据本评定标准，由独立第三方评定单位，对防烟排烟系统产品、建筑设计以及相关施工企业，在产品不同类型、设计施工的不同阶段或不同的测评场合下予以综合评定。

5.1.2 对于所有参评产品及企业，应接受第三方评定机构的飞行检查或现场见证检验。

5.1.3 获得评定证书后的产品或企业，对其日常监督与管理的具体方法，应另行制定其它的标准细则。

# 附录1 不同级别消防产品建议适用的建筑类型

| 类别 | 综合评级 | 使用位置 | 建筑类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂房、仓库、工艺建筑 | 民用建筑 | 特殊建设工程 |
| 防火阀 | A | 1 通风空调系统、加压送风系统、火灾补风系统穿越风机房隔墙及防火分隔处，需要有防烟功能的场景； 2 可以被消防烟气探测系统联动的具有防烟功能的防火阀； 3 如有风量调节功能宜选用电动无极调节防火阀； | 1 甲、乙、丙类厂房通风空调系统、加压送风系统、火灾补风系统穿越风机房隔墙及防火分隔处； 2 甲、乙、丙类仓库通风空调系统、加压送风系统、火灾补风系统穿越风机房隔墙及防火分隔处； 3 A级数据中心； 4 以上建筑的其它部位可选用B，C级防火阀； 5 配合气体灭火系统使用； | 1 高级住宅建筑的通风空调系统、加压送风系统、火灾补风系统穿越风机房隔墙及防火分隔处； 2 一类公共建筑的通风空调系统、加压送风系统、火灾补风系统穿越风机房隔墙及防火分隔处； 3 以上建筑的其它部位可选用B，C级防火阀； 4 配合气体灭火系统使用； | 1 总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅； 2 总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅； 3 总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂； 4 总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍； 5 总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉O K厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅； 6 国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼； |
| 防火阀 | B | 除A级防火阀以外的其他需要设置防火阀的场合 | 1 丁类厂房； 2 丁类仓库； 3 B级、C级数据中心 | 1 一类住宅建筑的通风空调系统、加压送风系统、火灾补风系统穿越风机房隔墙及防火分隔处； 2 除一类高层公共建筑外的其它高层公共建筑的通风空调系统； |  |
| 防火阀 | C | 除A、B级防火阀外，其他需要设置防火阀的场合 | 1 戊类厂房； 2 戊类仓库 | 1 二类住宅建筑通风空调系统； 2 单、多层住宅通风空调系统； 3 单、多层公共建筑的通风空调系统； | —— |
| 防火阀 | D | 严禁在工程上使用 |  |  |  |

备注：

- 以上表格是以防火阀为例作出的综合评级区分，其它类型产品评定可依此为参考；

- 关于厂房、仓库、住宅和公共建筑的分类详情，参见《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）；

- A级、B级消防产品，原则上可适用于特殊建设工程项目，但项目安装产品必须通过每年的日常维护检查，接近使用寿命或已不合格者应及时予以更换。

- 地标性建筑、具有重大政治历史文化意义的建筑、特殊消防设计的建筑，其消防产品（如阀门等）采购及安装，建议可以提高一级以及细分类别来选择。

# 用词说明

为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

《建筑防火通用规范》GB 55037

《消防设施通用规范》GB 55036

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930

《消防排烟通风机》JB/T 10281

《通风管道技术规程》JGJ/T 141

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

《建筑消防设施的维护管理》GB 25201

《重大火灾隐患判定改规则》GB 35181

《人员密集场所消防安全管理》GA 654

《建设工程消防验收评价规则》GA 836

《建设工程消防设计审查规则》GA 1290

《消防风机通用技术要求》XF 211

《消防产品一致性检查要求》XF 1061

中国工程建设标准化协会标准

防烟排烟系统可靠性评定标准

Reliability evaluation standard for smoke control and exhaust system

T/CECS ×× - 2025

条 文 说 明

制 定 说 明

本标准制定过程中，编制组进行了全面的调查研究，总结了我国防烟排烟系统产品标准、工程建设相关设计与施工的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过基于该标准条文的实际测评，编制了本标准。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，《防烟排烟系统可靠性评定标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1  总  则	115

2  术 语	116

3　基本规定	117

3.1　一般规定	117

3.2　评定规则	117

4  评定方法	118

4.1 一般规定	118

4.2  评定内容与评分标准	118

5  评定后监督检查	119

# 1   总    则

1.0.1   本条规定了标准的编制目的。

本标准的制订，是为了促进防排烟行业规范发展，引导市场有序竞争，加速相关产品的科技研发与及时更新换代、提高行业设计与施工水平。

1.0.3   本条规定了标准的评定对象。

本标准制订的内容基于国内现行消防及产品相关标准规范的框架之下，参考了国内外有关研究成果与新技术、新产品，编制内容总体上遵循了通用规范的基本原则与规定。

# 2  术   语

2.0.1 防烟排烟风机包括排烟风机（可与平时通风系统合用）、正压送风风机两大类；排烟风机主要用于机械排除火灾烟气，正压送风机则用于向特定空间输送清洁安全的空气，形成合理正压防止火灾时烟气侵入，保证疏散区域的安全。作为防烟排烟系统的中央设备，应具备极高的可靠性，必须定期维护与测试，确保火灾发生时能正常工作。

2.0.3 飞行检查具有以下特点：无预先通知——企业无法提前准备，检查结果更真实反映日常生产与管理水平；针对性明确——通常针对高风险行业或存在投诉、抽检不合格记录的企业；检查内容全面——涵盖原料采购、生产过程、质量控制、仓储物流、记录文件等全链条；结果影响重大——若发现严重问题，可能导致停产整改、产品召回、罚款甚至吊销资质等处罚。飞行检查是监管机构维护市场秩序与消费者权益的重要工具，其主要目的是确保产品的合规性与一致性、防范风险、打击造假、提升行业水平。

2.0.4 见证检验是供需双方或第三方对关键质量节点的协同把控，确保合规性、降低客户风险，强调透明与信任，适用于高价值、高风险或定制化产品，以满足规定需求。与飞行检查相比，其更具合作性而非监管强制性。

见证检验具有以下的特点：过程监督——重点在于实时参与生产过程或测试环节，而非仅检查最终产品。例如，在设备组装时监督关键零部件的安装，检查采购记录、内部检查记录等相关文件，或在实验室见证性能测试；多方参与——通常涉及客户代表、第三方检测机构或监管人员，需各方共同签字确认检验结果；合同或法规驱动——多用于有明确合同约定或强制认证领域；针对性明确——聚焦关键质量控制点，避免全面检查的冗余。

# 3  基本规定

## 3.1    一般规定

3.1.1   本条规定了评定对象的类型及基础要求。

防烟排烟系统的可靠性评定体系，由系统各相关组件/设备评定、设计评定、施工评定组成，每一部分内容的评定又包括控制项、评分项及优选项。

3.1.2   本条规定了评定过程中系统性指标选取的原则。

评定指标涉及中小学校总体要求的，如容积率、绿地率、场地周围环境噪声、场地内风环境等控制指标，应当结合所在地城乡规划行政主管部门核发的建设用地规划许可证、建设工程规划学科证书、规划设计要点等文件提出的控制要求，合理划定评定范围、统筹计算相关指标并进行评定。

3.1.3  本条规定了对评定单位的能力要求。

## 3.2    评定规则

3.2.1  本条规定了评定成果的分级，参评的防烟排烟系统产品或者设计施工的项目，可以申请在该类型产品或者某一类型的工程项目中进行综合评定，这样的综合评分可以是A1、B2、C3…，ABC代表不同的评定级别，而后面的123等数字则代表着不同的工程运用领域。如果申请评定的成果等级被批复，可以在授信的资质证书中对此予以特别说明。

# 4   评定方法

## 4.1    一般规定

4.1.1   防烟排烟系统构成的组件产品主要包括：防烟排烟风机、耐火风管、防烟排烟风阀、排烟窗、挡烟垂壁、防排烟监控系统等。

技术检测采用企业送检产品与施工现场安装的同规格参数产品抽查相结合的原则，如果检测结果相差甚远，则取消其参与评定的资格。

4.1.4  防烟排烟系统一致性评定的目标与意义在于：确保系统在火灾中能有效控制烟气蔓延，保障人员疏散和消防救援安全；避免因设计、施工或设备问题导致系统失效，降低安全隐患；符合消防验收及安全规范要求，保证建筑消防安全合规性及系统运行的可靠性。相关设备、组件性能的一致性检查，可参考《消防产品一致性检查要求》GA 1061的有关规定。

## 4.2    评定规则

本节的评定内容包括：防烟排烟系统各组件的可靠性评定，防烟/排烟系统设计与施工（含系统调试）的可靠性评定等，系统组件产品的评定须提供第三方检测机构出具的测试报告原件查验或者进场抽样送检报告原件。各评定表格包含了待评定主体相关的评定指标、评定方法与评分标准。

5 评定后监督检查

5.1.3  评定标准能否最终得到贯彻执行以及保持发展进步，评定后的监督检查至关重要！为防止评定过程中的走过场等形式主义，在评定标准执行后还应逐步建立与完善监督检查管理条例，通过一个评定有效周期内的扣分、得分机制，约束企业自身的行为，促进行业自觉自律与正向发展。