T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

# 零碳铁路客站评价标准

Evaluation standard for zero-carbon railway stations

（征求意见稿）

中国XX出版社

# 中国工程建设标准化协会标准

# 零碳铁路客站评价标准

Evaluation standard for zero-carbon railway stations

T/CECS xxxx- 202x

主编单位：清华大学

中国铁路设计集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月××日

中国XX出版社

202× 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2023年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2023]10号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准共分为7章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语、评价与等级划分、控制指标、低碳设计、低碳施工与运行、碳排放计算与核算等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会生态绿色建筑与生态城区分会归口管理，由清华大学负责技术内容的解释。本标准在执行过程中，如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：北京市海淀区清华园街道清华大学建筑学院，邮政编码：100084），以供修订时参考。

主编单位：清华大学

中国铁路设计集团有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 评价与等级划分	4

3.1一般规定	4

3.2评价类型与等级划分	4

4 控制指标	7

4.1室内环境参数	7

4.2碳排放指标	7

4.3 绿色电力与碳排放权交易	12

5 低碳设计	15

5.1新建、扩建和改建铁路客站	15

5.2既有铁路客站降碳改造	20

6 低碳施工与运行	24

6.1低碳施工	24

6.2低碳运行	26

7 碳排放计算与核算	29

附录A 评价所需提交材料	31

用词说明	33

引用标准名录	34

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Assessment and Rating	4

3.1 Basic Regulations	4

3.2 Assessment Type and Rating	4

4 Control Index	7

4.1 Indoor Environment Parameters	7

4.2 Carbon Emission Index	7

4.3 Green Electricity and Carbon Emission Trading	12

5 Low-carbon Design	15

5.1 Newly Constructed, Extended and Renovated Railway Stations	15

5.2 Carbon Reduction Reconstruction of Existing Railway Stations	20

6 Low-carbon Construction and Operation	24

6.1 Low-carbon Construction	24

6.2 Low-carbon Operation	26

7 Carbon Emission Calculation and Accounting	29

Appendix A Submitted Materials for Evaluation	31

Explanation of Wording	33

List of Quoted Standards	34

# 1 总则

1.0.1 为引导铁路客站逐步实现低碳、近零碳、零碳排放，规范零碳铁路客站评价，制定本标准。

【条文说明】

近些年，随着中国经济的快速发展和城镇化速度加快，铁路进入了高速发展时期，特别是高速铁路在过去十余年得到了快速发展。作为铁路运输的交通节点，铁路客站因公共空间大、人流密集、建筑能耗及碳排放量大，贯彻低碳、零碳建筑理念尤为重要，铁路客站的低碳设计、施工和运维直接关系到铁路客站的发展方向。“碳达峰、碳中和”是我国未来最为重要的发展战略之一，建筑行业是能耗大户，铁路客站在双碳背景下实现绿色低碳的高质量发展，对推动铁路系统的绿色发展、减少碳排放将起到积极作用。因此，铁路客站率先实现零碳化，树立发展标杆，对于铁路行业落实“双碳”战略、实现高质量发展具有重要的意义。

本标准从设计、建造和运行全过程对零碳铁路客站的评价提出要求，为零碳铁路客站的发展提供技术支撑。

1.0.2 本标准适用于铁路客站的低碳、近零碳、零碳评价。

【条文说明】

本标准适用于新建、扩建和改建的铁路客站以及既有铁路客站降碳改造工程的低碳、近零碳、零碳与全过程零碳达标性评价。除指标控制及特殊说明外，评价相关条文均普遍适用于低碳铁路客站、近零碳铁路客站、零碳铁路客站、全过程零碳铁路客站。为简化表达，在通用条文中，将“低碳铁路客站、近零碳铁路客站、零碳铁路客站评价”合并表达为“零碳铁路客站评价”。

1.0.3 低碳铁路客站、近零碳铁路客站、零碳铁路客站与全过程零碳铁路客站的评价除应符合本标准以外，尚应符合国家及行业现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 低碳铁路客站 low carbon railway station

适应气候特征与场地条件，在满足室内环境参数的基础上，通过优化设计降低铁路客站用能需求，提高能源设备与系统效率，利用可再生能源资源，实现碳排放量较基准铁路客站显著下降的铁路客站。

2.0.2 近零碳铁路客站 nearly zero carbon railway station

在满足低碳铁路客站技术指标的基础上，进一步提升铁路客站本体降碳水平、利用可再生能源资源，实现碳排放量接近零的铁路客站。

2.0.3 零碳铁路客站 zero carbon railway station

在满足近零碳铁路客站技术指标的基础上，充分利用可再生能源资源和建筑蓄能，并结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易，实现净碳排放量不大于零的铁路客站。

2.0.4 全过程零碳铁路客站 whole process zero carbon railway station

在满足零碳铁路客站技术指标的基础上，通过采用低碳建材、低碳结构形式和材料减量化设计，并结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易，实现包含建材生产及运输、建造及拆除和运行的全过程碳排放量不大于零的铁路客站。

2.0.5 铁路客站碳排放强度railway station  carbon dioxide emission intensity

在设定计算条件或实际运行条件下，本标准3.1.1条规定的评价范围内，年供暖、通风、空调、照明、生活热水、饮用水、电梯扶梯、客服信息系统等能耗和铁路客站本体及周边可再生能源系统发电量，按碳排放因子换算为碳排放量后，两者的差值与铁路客站站房建筑面积的比值。

2.0.6 基准铁路客站 reference railway station

以设计铁路客站模型为基础，且符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 相关要求的铁路客站。

2.0.7 碳排放权交易 carbon emissions trading

以控制温室气体排放为目的，以温室气体排放权配额或温室气体减排信用为标的物所进行的市场交易。

2.0.8 绿色电力 green electricity

在生产电力的过程中，温室气体排放量为零或趋近于零的电力。

2.0.9 绿色电力证书 green electricity certificate

国家可再生能源信息管理中心按照国家能源局相关管理规定，依据可再生能源上网电量通过国家能源局可再生能源发电项目信息管理平台向符合资格的可再生能源发电企业颁发的具有唯一代码标识的电子凭证。绿色电力证书的计量单位为 MWh，1 个证书对应 1MWh 结算电量。

2.0.10 绿色电力交易 green electricity trade

以绿色电力产品为标的物的电力中长期交易，交易电力同时提供国家规定的绿色电力证书，用以发电企业、售电公司、电力用户等市场主体出售、购买绿色电力产品的需求。

2.0.11 绿色电力证书交易 green electricity certificate trade

证书认购参与人在绿色电力证书自愿认购平台上的自愿认购和出售行为。

# 3 评价与等级划分

## 3.1一般规定

### 3.1.1 零碳铁路客站的评价范围应包括铁路客站的站房、客运服务设施和由铁路单位管理的城市配套设施（车站广场和城市交通配套设施）。

【条文说明】

零碳铁路客站的评价范围应包括铁路客站的站房、客运服务设施和由铁路单位管理的城市配套设施（车站广场和城市交通配套设施），具体包括站房、站台、雨棚、进出站通道、天桥、由铁路部门管理的站前平台。

### 3.1.2 申请评价方应对参评铁路客站进行技术经济分析，选用适宜技术、设备和材料，在规划、设计、施工、运行阶段对铁路客站碳排放量进行控制，并应在评价时提交相应分析、测试报告和相关文件。申请评价方应对所提交资料的真实性和完整性负责。

### 3.1.3 评价机构应对申请评价方提交的分析、测试报告和相关文件进行审查，必要时应进行现场核查，出具评价报告，确定评价等级。

## 3.2评价类型与等级划分

### 3.2.1 零碳铁路客站的评价等级与评价类型应符合表3.2.1的规定。设计阶段预评价应在铁路客站施工图设计完成后进行。运行评价及全过程评价应在客流量达到设计值的80%以上，且正常运行满一年后进行。

表3.2.1 零碳铁路客站评价等级与评价类型

| 评价等级 | 评价类型 |
| --- | --- |
| 低碳铁路客站 | 设计阶段预评价或运行评价 |
| 近零碳铁路客站 |  |
| 零碳铁路客站 |  |
| 全过程零碳铁路客站 | 全过程评价 |

【条文说明】

为引导铁路客站逐步迈向更低排放的目标，评价分为低碳铁路客站、近零碳铁路客站、零碳铁路客站和全过程零碳铁路客站 4 个等级，其中低碳铁路客站、近零碳铁路客站、零碳铁路客站可进行设计阶段预评价和运行评价。针对全过程零碳铁路客站进行全过程评价，涉及项目的设计、施工、运行各阶段。

为避免铁路客站投运初期客流量小导致运行碳排放强度失真的问题，本标准要求运行评价及全过程评价应在客流量达到设计值的80%以上、且正常运行满一年后进行。

### 3.2.2 评价内容应由控制指标与控制措施组成，申请评价的铁路客站应符合控制指标与控制措施要求。控制指标分为室内环境参数、碳排放指标和绿色电力与碳排放权交易指标三类，控制指标及控制措施适用于新建、扩建和改建铁路客站以及既有铁路客站降碳改造工程。

【条文说明】

合理的室内环境品质和舒适度是零碳铁路客站应保障的基本功能；碳排放指标是判断铁路客站降碳水平的决定性指标；绿色电力与碳排放权交易是铁路客站降碳的有机补充，但为保证铁路客站自身降碳性能，需对市场化交易机制进行规定。因此本标准制定了由室内环境参数、碳排放指标和绿色电力与碳排放权交易指标构成的控制指标。

零碳铁路客站评价工作，旨在以评促建，推动节能降碳技术在铁路客站领域的广泛应用，实现高质量发展。因此铁路客站不仅需要满足控制指标的要求，还需要采用充分的降碳技术和低碳运维模式。故本标准制定了控制措施的要求，以引导铁路客站提高低碳设计、建造与运行水平。

### 3.2.3 设计阶段预评价应以设计文件为依据；运行评价应以检测与监测结果为依据；全过程评价应以设计文件、竣工验收材料、检测与监测结果为依据。

【条文说明】

不同阶段评价均需提供依据文件。设计阶段预评价应提交必要的设计计算文件。运行阶段评价需以检测数据及第三方检测结果为依据进行判定，包括分项计量的能耗数据、运行记录和用能账单等。全过程评价需提交涵盖设计、建造、运行各阶段的必要证明文件。

### 3.2.4 低碳铁路客站、近零碳铁路客站、零碳铁路客站的评价要求应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4 低碳铁路客站、近零碳铁路客站、零碳铁路客站评价要求

| ### 等级 | ### 设计阶段预评价 | ### 运行评价 |
| --- | --- | --- |
| ### 低碳铁路客站 | ### 满足控制指标中第4.1节、第4.2.1条的规定，且满足第5章低碳设计的相关要求 | ### 满足控制指标中第4.1节、第4.2.1条的规定，且满足第5章低碳设计、以及6.2低碳运行的要求 |
| ### 近零碳铁路客站 | ### 满足控制指标中第4.1节、第4.2.2条的规定，且满足第5章低碳设计控制措施的相关要求 | ### 满足控制指标中第4.1节、第4.2.2条的规定，且满足第5章低碳设计、以及6.2低碳运行的要求 |
| ### 零碳铁路客站 | ### 满足控制指标中第4.1节、第4.2.3条、第4.3.2条的规定，且满足第5章低碳设计的相关要求 | ### 满足控制指标中第4.1节、第4.2.3条、第4.3.2条的规定，且满足第5章低碳设计、以及6.2低碳运行的要求 |

### 3.2.5 当全过程评价的铁路客站满足控制指标中第4.1节、第4.2.4条、第4.3.3条的规定，且满足第5章低碳设计、以及第6章低碳施工与运行的相关要求，可评价为全过程零碳铁路客站。

# 4 控制指标

## 4.1室内环境参数

### 4.1.1 铁路客站主要功能房间室内热湿环境参数应符合现行行业标准《铁路旅客车站设计规范》TB 10100的规定。

### 4.1.2 铁路客站主要功能房间新风量应符合现行行业标准《铁路旅客车站设计规范》TB 10100的规定。

【条文说明】

4.1.1~4.1.2条是设计人员选用室内环境设计参数时需要遵循的规定。健康、舒适的室内环境是零碳铁路的基本前提。性能化设计进行能耗计算和评价时使用的室内环境参数应与设计选用的室内环境参数相同。

## 4.2碳排放指标

### 4.2.1 低碳铁路客站的碳排放指标应满足下列条件之一：

1 碳排放强度应不高于表4.2.1-1规定的限值。

表4.2.1-1低碳铁路客站碳排放强度限值(kg CO2/m2 a)

| 站型 气候区 | 线侧式小型站 | 桥式中型站 | 地下中型站 | 线侧式中型站 | 高架（特）大型站 | 地下（特）大型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 91 | 105 | 63 | 91 | 91 | 66 |
| 寒冷地区 | 88 | 104 | 62 | 90 | 89 | 63 |
| 夏热冬冷地区 | 79 | 93 | 55 | 83 | 83 | 52 |
| 夏热冬暖地区 | 87 | 95 | 61 | 88 | 91 | 52 |
| 温和地区 | 67 | 64 | 41 | 56 | 58 | 45 |

2 降碳率应符合表 4.2.1-2 的规定。

表 4.2.1-2 低碳铁路客站降碳率(%)

| 站型 气候区 | 线侧式小型站 | 桥式中型站 | 地下中型站 | 线侧式中型站 | 高架（特）大型站 | 地下（特）大型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | ≥36 | ≥37 | ≥25 | ≥36 | ≥35 | ≥20 |
| 寒冷地区 | ≥31 | ≥32 | ≥26 | ≥31 | ≥31 | ≥18 |
| 夏热冬冷地区 | ≥27 | ≥27 | ≥24 | ≥27 | ≥26 | ≥16 |
| 夏热冬暖地区 | ≥27 | ≥27 | ≥21 | ≥27 | ≥27 | ≥17 |
| 温和地区 | ≥25 | ≥25 | ≥26 | ≥25 | ≥24 | ≥11 |

### 4.2.2 近零碳铁路客站的碳排放指标应满足下列条件之一：

1 碳排放强度应不高于表4.2.2-1规定的限值。

表4.2.2-1近零碳铁路客站碳排放强度限值(kg CO2/m2 a)

| 站型 气候区 | 线侧式小型站 | 桥式中型站 | 地下中型站 | 线侧式中型站 | 高架（特）大型站 | 地下（特）大型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 68 | 80 | 51 | 68 | 67 | 57 |
| 寒冷地区 | 70 | 84 | 48 | 72 | 72 | 54 |
| 夏热冬冷地区 | 63 | 75 | 45 | 67 | 66 | 46 |
| 夏热冬暖地区 | 69 | 75 | 51 | 70 | 72 | 46 |
| 温和地区 | 37 | 36 | 33 | 31 | 32 | 41 |

2 降碳率应符合表 4.2.2-2 的规定。

表 4.2.2-2 近零碳铁路客站降碳率(%)

| 站型 气候区 | 线侧式小型站 | 桥式中型站 | 地下中型站 | 线侧式中型站 | 高架（特）大型站 | 地下（特）大型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | ≥52 | ≥52 | ≥39 | ≥52 | ≥52 | ≥31 |
| 寒冷地区 | ≥45 | ≥45 | ≥42 | ≥45 | ≥44 | ≥29 |
| 夏热冬冷地区 | ≥41 | ≥41 | ≥38 | ≥41 | ≥41 | ≥26 |
| 夏热冬暖地区 | ≥42 | ≥42 | ≥34 | ≥42 | ≥42 | ≥27 |
| 温和地区 | ≥58 | ≥58 | ≥41 | ≥58 | ≥58 | ≥18 |

【条文说明】

4.2.1~4.2.2标准，通过分别构建被动式、主动式能耗计算模型，研究和分析了不同气候区不同典型站型的基准碳排放，并对不同主被动式减碳技术的敏感性与降碳潜力进行分析研究，同时参考国家标准《零碳建筑技术标准（征求意见稿）》的降碳率指标要求，综合考虑了不同气候区、不同站型铁路客站的降碳难度和潜力，以铁路客站基准碳排放为对照，对不同气候区、不同站型的减碳关键要素进行降碳测算，制定出不同气候区、不同站型铁路客站的碳排放指标及降碳率指标。通常情况下，参评项目可直接采用碳排放强度进行降碳等级判定。考虑到实际项目在资源禀赋、车站形式、功能分区和用能系统等方面的复杂性，标准同时给出了降碳率指标，以提高适用性。低碳、近零碳铁路客站可根据自身气候分区、资源条件、用能特点制定降碳技术方案，以满足铁路客站碳排放指标。

根据国家标准《铁路工程术语标准》，由铁路客站站房与线路之间的位置关系确定站房形式。对于地上车站，站房主体位于铁路线路侧面为线侧式站房，位于线路下方为桥式站房（或线下式站房），位于线路上方为高架站（或线上式站房）。站房主体位于地面以下为地下站。根据《铁路旅客车站设计规范》确定车站规模，其中，特大型旅客车站为最高聚集人数或高峰小时发送量10000人及以上的铁路旅客车站，大型旅客车站为最高聚集人数3000人及以上且小于10000人或高峰小时发送量5000人及以上且小于10000人的铁路旅客车站，中型旅客车站为最高聚集人数600人及以上且小于3000人或高峰小时发送量1000人及以上且小于5000人的铁路旅客车站，小型旅客车站为最高聚集人数600人及以下或高峰小时发送量小于1000人的铁路旅客车站。

### 4.2.3 零碳铁路客站的碳排放强度应满足4.2.2条的规定，通过绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易等市场化交易机制进行碳抵消后的年碳排放总量不应大于零。

【条文说明】

零碳铁路客站的实现过程涉及铁路客站自身性能、能源结构转型与其他社会因素。对于可再生能源资源条件有限但又有承担更多降碳责任意愿的铁路客站，考虑到应对气候变化的降碳措施具有时空均衡性，所有减排都具有相同的价值，因此允许其在充分挖掘自身降碳潜力的基础上，通过市场化交易机制减排量扣减剩余自身不可减少的碳排放。需要说明的是铁路客站碳排放强度作为铁路客站技术指标，不包含市场化交易手段的碳排放扣减量。

### 4.2.4 全过程零碳建筑应符合下列规定：

1 应符合本标准4.2.3条的规定；

2 新建铁路客站使用绿色建材的比例不应低于70%；

3 通过绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易等市场化交易机制减排量扣减剩余碳排放量后，建筑全过程碳排放量不应大于零。

【条文说明】

全过程零碳铁路客站是现阶段铁路客站承担碳减排责任的最高形式，以实现近零碳铁路客站技术指标为前提。使用绿色建材可显著降低建材生产阶段碳排放，故标准对全过程零碳铁路客站的绿色建材比例提出要求。

住房和城乡建设部科技与产业化发展中心于2021年9月发布《绿色建材应用比例计算技术细则（试行）》。该细则提出绿色建材应用比例的计算指标由主体及围护结构工程用材、装饰装修工程用材、机电安装工程用材、室外工程用材4类一级指标组成。通过对4类一级指标进行赋分和二级指标划分，提出绿色建材应用比例计算公式。绿色建材应用比例具体按公式（1）~（2）进行计算

P=ΣQn/100×100%                                          （1）

Qn=ΣQn总×N绿/N                                           （2）

式中：

P——绿色建材应用比例；

Qn——Q1~Q4各类一级指标实际得分值；

Qn总——Q1~Q4各类一级指标理论计算分值，Q1~Q4分别为45、35、15、5；

N绿——各类二级指标中工程实际使用并满足绿色建材要求的建材品类数量；

N——各类二级指标中工程实际使用的建材品类数量。

表1 绿色建材应用比例计算表

| 计算指标 |  | 计算分值（总分100） |
| --- | --- | --- |
| 一级指标(n） | 二级指标(m) |  |
| 主体及围护结构工程用材Q1 | 预拌混凝土 | 45 |
|  | 预拌砂浆 |  |
|  | 砌体材料 |  |
|  | 石材 |  |
|  | 防水密封材料 |  |
|  | 保温隔热材料 |  |
|  | 混凝土构配件 |  |
|  | 钢结构构件 |  |
|  | 轻钢龙骨 |  |
|  | 节能门窗 |  |
|  | 遮阳制品 |  |
|  | 其他主体及围护结构工程用材 |  |
| 装饰装修工程用材Q2 | 吊顶及配件 | 35 |
|  | 墙面涂料 |  |
|  | 装配式集成墙面 |  |
|  | 壁纸（布） |  |
|  | 建筑装饰板 |  |
|  | 装修用木制品 |  |
|  | 石膏装饰材料 |  |
|  | 抗菌净化材料 |  |
|  | 建筑陶瓷制品 |  |
|  | 地坪材料 |  |
|  | 节水型卫生洁具及其他 |  |
|  | 其他装饰装修工程用材 |  |
| 机电安装工程用材Q3 | 管材管件 | 15 |
|  | LED照明产品 |  |
|  | 新风净化设备及其系统 |  |
|  | 采暖空调设备及其系统 |  |
|  | 热泵产品及其系统 |  |
|  | 辐射供暖供冷设备及其系统 |  |
|  | 其他机电安装工程用材 |  |
| 室外工程用材Q4 | 雨水收集回用系统 | 5 |
|  | 透水铺装材料 |  |
|  | 其他室外工程用材 |  |

本条中的绿色建材须通过绿色建材产品认证，或满足财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部发布的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，且每个二级指标的绿色建材用量应达到相应品类总量的80%方可得分。

考虑到绿色建材的不断发展，如果具体工程项目使用了表1二级指标列出的各类建筑材料之外的其他建材（即各类二级指标最后一项其他用材），且该类建材列入了国家、各省市政府采购要求或通过了绿色建材产品认证，可在计算绿色建材应用比例时将各类二级指标N和N绿同时增加此类其他建材的对应品类数量。

### 4.2.5 申请运行评价或全过程评价的铁路客站，当实际旅客发送量与设计旅客发送量不一致时，铁路客站碳排放强度限值应按下式进行修正。

C=C0×(a1+b1PP0)                                          （4.2.5）

式中：

C——根据实际旅客吞吐量修正后的铁路客站碳排放强度限值，kg CO2/m2 a；

C0——铁路客站碳排放强度限值，按表4.2.1-1或4.2.2-1确定，kg CO2/m2 a；

a1、b1——铁路客站碳排放强度限值修正系数，按表4.4.5确定；

P——铁路客站实际年旅客发送量，万人；

P0——铁路客站设计年旅客发送量，万人。

表4.4.5 铁路客运站建筑能耗指标修正参数

| 气候分区 | a1 | b1 |
| --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 0.85 | 0.15 |
| 寒冷地区 | 0.72 | 0.28 |
| 夏热冬冷地区 | 0.59 | 0.41 |
| 夏热冬暖地区 | 0.67 | 0.33 |
| 温和地区 | 0.72 | 0.28 |

【条文说明】

铁路客站的旅客发送量会对运行碳排放产生显著影响。铁路客站中每增加一位旅客，其对应空调、新风、电梯、饮用水、开水等能耗理论上都会增加，但照明能耗较少受使用人数影响。当旅客发送量加大时，铁路客站外门累计开启时长增加，造成渗风量增加，但开门导致的渗风量并未随旅客发送量的增加而等比例增加，导致实际运行能耗并非随旅客发送量简单地等比例增加，通常会有一个能源消耗的“固定项”。因此，铁路客站碳排放强度限值修正方法将限值分为与旅客发送量几乎无关的部分，以及与旅客发送量有关的部分，即采用“两部制”的线性修正公式。本条修正思路及公式参考了公共交通建筑能耗标准《公共交通建筑能耗标准》T/CECA 20042-2024第5.4.1条。

## 4.3 绿色电力与碳排放权交易

### 4.3.1 绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易的产品应为中国国内相关交易机制签发或在中国境内开发的减排项目。

【条文说明】

国际绿色电力证书（可再生能源证书）交易与碳排放权交易机制呈现复杂化态势。国际绿色电力证书交易机制以国际可再生能源证书（International- Renewable Energy Certificates, I-RECs） 为主，在北美被称为可再生能源证书（Renewable Energy Certificates，RECs），在欧洲称为绿色证书或欧洲能源证书系统来源担保证书（Guarantees of Origins，GO）。当前市场上占主导地位的碳排放权交易机制包括美国碳登记（American Carbon Registry, ACR）、气候行动储备方案（Climate Action Reserve，CAR）、黄金标准（Gold Standard，GS）、核证碳标准（Verified Carbon Standard，VCS）。但目前国际社会缺乏统一的碳排放权交易监管，且不同的绿色电力与碳排放权交易平台也无统一的价格机制。为促进国内绿色电力与节能减排的发展，从建筑行业推动全社会碳中和目标的实现，本标准所指零碳建筑应购买国内相关绿色电力产品和碳交易产品，或在中国境内开发的减排项目所形成的减排量。

### 4.3.2 当零碳铁路客站结合绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易进行设计阶段预评价时，应提供不少于 5 年运行期的电力用量或碳排放当量的交易产品证明；进行运行评价时，可先使用设计阶段预购买的交易产品进行扣减，当设计阶段预购买的交易产品扣减完时，应购买不少于 1 年运行期的交易产品。

【条文说明】

2021年9月，国家发改委、国家能源局组织国家电网公司、南方电网公司制定发布《绿色电力交易试点工作方案》，鼓励市场主体之间签订5年以上的长期购电协议，推动市场主体通过长周期协议获得较为稳定的价格，预判市场对绿色能源的诉求，长期购电协议的执行周期可作为绿色能源规划及铁路客站设定碳中和目标的重要依据，是鼓励和引导的方向。需要说明的是，用户参与绿色电力交易需要和发电企业或售电公司签订绿色电力中长期交易协议，能够促进新能源的发展与就地消纳，因此应优先于仅在中国绿色电力证书认购交易平台上购买的“绿色电力购买证明”（绿色电力证书交易）。

提前购买覆盖铁路客站5年以上运行期的降碳量对应的交易产品，可实现以下积极影响：一是提升购买量，可提高碳排放权交易市场的活跃性，或支撑绿色能源规划，有助于促进全社会的减排目标；二是锁定长期降碳效果，避免业主通过短期交易获得零碳铁路客站认证后不再承担相应减排责任。

考虑到受当前电力交易机制实际情况，现阶段的绿电交易主要为月度至一年期，多年合约难度较大，且实践有限，本标准规定零碳铁路客站进行设计阶段预评价时，可通过提交申报主体前期相关绿电和碳排放交易证明，证明其已经实际发生购买行为的绿电和碳排放量化指标大于铁路客站未来5年运行期的电力用量或碳排放当量。

本标准规定零碳铁路客站进行运行判定时，允许仅购买1年期的绿色电力与碳排放交易产品。而设计阶段应鼓励铁路客站尽可能采用降碳设计，为保证零碳铁路客站的中长期降碳效果，避免设计阶段仅以极低的成本购买1年交易产品，取得认证后不再承担降碳责任的情况，以及保证对通过自身降碳技术应用而实现零碳排放铁路客站的公平性。设计阶段应购买长期交易产品，若存在购买困难情况，也可在进行设计判定时将铁路客站物降碳等级判定为近零碳铁路客站，在运行判定时通过购买1年运行期的交易产品，判定为1年期的零碳铁路客站。

### 4.3.3 当全过程零碳铁路客站结合绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易进行全过程评价时，应提供不少于 5 年运行期的电力用量或碳排放当量的交易产品证明，且还应购买建材生产及运输、建造及拆除阶段全部电力用量或碳排放当量的交易产品。

# 5 低碳设计

## 5.1新建、扩建和改建铁路客站

- 优化铁路客站围护结构的热工性能，且符合下列规定：

1 铁路客站全年供暖耗热量与供冷耗冷量的总量应较基准铁路客站降低5%以上；

2 低碳铁路客站本体节能率应达到10%以上，近零碳、零碳铁路客站本体节能率应达到15%以上。

【条文说明】

本节所指节能率的计算范围与现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350一致  ，包括年供暖、通风、空调、照明、生活热水与电能耗，本体节能率包含被动式与主动式技术的贡献。本标准规定的本体节能率的比对基准为现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015。

- 大型、特大型铁路客站应进行高效制冷机房专项设计，且不应低于现行团体标准《高效空调制冷机房评价标准》T/CECS 1100规定的能效等级3级的要求。

【条文说明】

大型、特大型铁路客站通风空调能耗一般站建筑总能耗的50%左右，其中制冷机房能耗占通风空调能耗的70%左右，因此，提高制冷机房能效对降低大型、特大型铁路客站能耗及碳排放，具有重要意义。设计阶段采用全年制冷机房能耗模拟进行测算。运行阶段应采用整个制冷季实测数据进行测算确定，且制冷机房系统能效比测量结果的计算不确定度宜在±5%以内，在制冷季系统运行时间内，应有不小于 80%的时间，制冷机房系统测量能量平衡系数宜在±5%以内。

- 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求，并应满足表5.1.3的要求。

表5.1.3 冷、热源机组能效提升幅度要求

| 机组类型 |  | 能效指标 | 参照标准 | 低碳铁路客站 |  | 近零碳及零碳铁路客站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 | 定频水冷 | 制冷性能系数（COP） | 现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 | 提高4% | 提高8% |  |
|  | 变频水冷 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |  |
|  | 活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高4% | 提高8% |  |
|  | 螺杆式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |  |
| 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |  |
| 单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组 | 风冷单冷型 | 制冷季节能效比（SEER） |  | 提高8% | 提高16% |  |
|  | 风冷热泵型 | 全年性能系数（APF） |  |  |  |  |
|  | 水冷 | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 | 水冷 | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） |  | 提高8% | 提高16% |  |
|  | 风冷 | 全年性能系数（APF） |  |  |  |  |
| 锅炉 |  | 热效率 |  | 提高1个百分点 | 提高2个百分点 |  |
| 房间空气调节器 |  | 制冷季节能源消耗效率（SEER）或全年能源消耗效率（APF） | 现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455 | 2级能效等级限值 | 1级能效等级限值 |  |
| 燃气采暖热水炉 |  | 热效率 | 现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665 |  |  |  |
| 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 现行国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577 |  |  |  |

【条文说明】

供暖空调系统的冷、热源机组能效直接影响铁路客站的运行能耗和碳排放。本条以比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015规定值提高百分比（锅炉热效率以百分点）的形式，对供暖空调系统冷、热源机组的能源效率提出了更高要求。对于该规范中未予规定的情况，例如蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组等其他设备作为供暖空调冷热源，以及在产品设计选型时一般以产品标准中的等级为依据的情况，例如房间空气调节器，则应以现行国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455等中的能效等级作为依据。上述规定综合考虑了平衡提升机组性能带来的系统初投资、能源及碳排放量下降的关系，结合经济性指标，指导方案优化设计。

- 生活热水系统如利用太阳能、空气能等可再生能源或余热、废热作为热源，设备能效水平不应低于能效等级2级的要求，对于近零碳及零碳铁路客站设备能效水平应达到能效等级1级的要求。

【条文说明】

生活热水系统能源消耗虽然在铁路客站整体能耗中占比不大，但优先利用太阳能、空气能等可再生能源或余热、废热作为热源，符合国家可持续和绿色低碳发展理念。对热源设备能效水平作出要求，可有效降低生活热水系统热源设备的能源消耗。当以燃气锅炉作为生活热水热源时，其能效水平应符合本规范第5.1.4条的规定；当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，其能效等级应以现行国家标准《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》GB 29541中的能效等级作为依据；当采用储水式电热水器制备生活热水时，其能效等级应以现行国家标准《储水式电热水器能效限定值及能效等级》GB 21519中的能效等级作为依据； 当采用家用太阳能热水器制备生活热水时，其能效等级应以现行国家标准《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》GB 26969中的能效等级作为依据。

- 饮用水设备能效水平不应低于能效等级2级的要求，对于近零碳及零碳铁路客站设备能效水平应达到能效等级1级的要求。

【条文说明】

饮用水设备能效等级应以现行国家标准《饮水机能效限定值及能效等级》GB 30978中的能效等级作为依据。

- 低碳铁路客站电力变压器、电动机、交流接触器、水泵、风机等设备应满足国家现行有关标准的能效等级2级要求，近零碳及零碳铁路客站应满足1级要求。

【条文说明】

本条规定新建、扩建和改建铁路客站中电力变压器、电动机等关键设备的能效等级要求。低碳铁路客站需满足能效2级，近零碳及零碳客站需满足能效1级，以降低设备运行能耗。依据现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052、《电动机能效限定值及能效等级》GB 18613、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762及《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761，能效1级为最高效率等级（国际先进水平），能效2级为节能产品准入的最低要求（市场准入门槛）。

- 照明系统采用节能型设备及控制措施，并应符合下列规定：

1 低碳铁路客站照明产品应满足国家现行有关标准的能效等级2级要求，近零碳及零碳铁路客站应满足1级要求；

2主要功能房间应选择LED照明产品，且主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034 规定的目标值；

3应采用智能照明控制，根据车站形式选择根据自然光、列车到发、客流密度等参数自动调节的照明控制方式。

【条文说明】

1 能效等级：照明产品能效要求与设备能效分级一致，依据现行国家标准《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》GB 30255，1级为最优能效。

2 LED照明与功率密度：主要功能房间采用LED光源，照明功率密度（LPD）需达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值，确保照明系统能效优化。

3 智能控制：要求通过自然光感应、列车时刻表联动、客流监测等参数自动调节照明，减少无效能耗。

- 电梯能效等级应符合下列规定：

1 电梯不应低于现行国家标准《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 2 部分 电梯的能量计算与分级》GB/T 30559.2 和《电梯自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分 自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级》 GB/T 30559.3 的 B 级（低碳铁路客站）/ A 级（近零碳及零碳铁路客站）能效要求；

2 电梯电机不应低于现行国家标准《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253 的 2 级（低碳铁路客站）/1 级（近零碳及零碳铁路客站）能效的要求。

【条文说明】

作为交通类建筑，室内客流组织及调配是铁路客站主要功能，作为室内客流运送工具，电梯、自动扶梯能耗构成铁路客站能耗的重要组成部分，其折合碳排放约占铁路客站总碳排放的20%-30%，客站规模越大占比越大。本条文针对低碳、近零碳、零碳铁路客站，分别给出不同等级能效要求。对于电梯扶梯系统，应选择高能效等级产品，合理确定电梯扶梯的型号、台数、配置方案、运行速度、信号控制和管理方案，提高运行效率。

根据《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》，在1.1高效节能装备制造和1.3节能降碳改造中，对相关产品的能效水平要求为需要到达能效水平1级或 A 级。因此，如相关建筑工程项目申请绿色金融支持，其电梯、电器、变压器、变动机等产品的能效水平不应低于能效水平 1 级或A级能效。

- 垂直电梯应采取以下节能措施中的至少2项：群控、变频调速、能量反馈；自动扶梯采取以下节能控制措施中的至少1项：变频感应启动、随客流变化切换运行状态。

【条文说明】

电梯、自动扶梯是铁路客站重要用能设备。电梯设置群控功能，可以最大限度地减少等候时间，减少电梯运行次数；电梯通过变频调速，实现平滑启停，并通过“负载-功率”精准匹配，实现变频节能；轿厢内一段时间无预置指令时，电梯自动转为节能方式主要是关闭部分轿厢照明；高速电梯可考虑采用能量再生电梯，回收制动电能，变废为宝。自动扶梯运行受站内客流影响很大，设置感应措施，根据载客情况，使其在载客、空载、低速、待机状态间循环运行，最大程度按需供能，实现节能运行。对于进出站台自动扶梯，在列车到发时间段内载客、空载和低速运行状态居多，主要受列车到发次数和进出站台客流影响；对于站内其余自动扶梯，各状态运行时间受站内客流影响较大。

- 近零碳及零碳铁路客站应结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，可再生能源利用率达到10%以上。

【条文说明】

可再生能源利用率指的是供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯系统中可再生能源利用量占其能量需求量的比例。可再生能源利用率计算方法参考国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019附录A。

- 当铁路客站设置光伏发电系统时，光伏系统发电的铁路客站自消纳比例不应低于20%。

【条文说明】

鼓励在技术经济分析合理的前提下，采用可再生能源替代部分常规能源使用。零碳铁路客站的可再生能源发电比例较高，需要采取措施提升可再生能源的就地消纳比例，提升自给率与自耗率，减少对外部电网的冲击。对于离网光伏系统，铁路客站自消纳比例为100%，对于并网光伏系统，可按下式计算：

y=Ei−EbEi×100%                                        （5.1.11）

式中：y——光伏发电的铁路客站自消纳比例（%）；

Ei——铁路客站光伏系统的发电量（kWh）；

Eb——由铁路客站向上级电网并入的光伏系统发电量（kWh）。

## 5.2既有铁路客站降碳改造

- 既有铁路客站应开展降碳性能诊断和降碳潜力评估，并根据诊断和评估结果，从技术可行性、经济实用性等方面进行综合分析，制定合理可行、有针对性的改造设计方案，铁路客站本体能效不应低于基准铁路客站能效水平。

【条文说明】

通过降碳性能诊断，能够对外围护结构现状及热工性能、暖通空调系统、生活热水系统、供配电与照明系统、室内环境品质、能耗和碳排放现状等进行全面的了解，以此确定既有铁路客站降碳改造的可行性，为改造目标、改造设计、技术措施等提供主要依据。

既有铁路客站改造受到的制约因素较多、潜力受限，考虑到国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021已处于较高节能水平，因此不对既有铁路客站改造工程的本体节能率进行约束，通过改造后的铁路客站终端能耗不高于基准铁路客站即可。

- 铁路客站冷热源系统的设备改造应结合经济指标，综合确定设备系统改造方案，且符合下列规定：

1 铁路客站在具备条件时，供暖热源应优先采用太阳能、空气能、地热、生物质等非化石能源供暖，以及余热、废热资源；

2 当空调系统冷水机组、多联机及分散式空调设备低于能效水平 2 级的要 求时，应进行设备改造升级使其满足能效水平 2级的要求。

【条文说明】

对于既有铁路客站改造项目，对非化石能源及余热、废热等利用，要求与新建项目相同，均为优先采用，但资源禀赋条件需结合具体项目综合判定。对于既有铁路客站原采用的低效冷热源机组，随着空调技术进步，市面上冷热源机组能效得到很大提升，改造时应采用最新技术能效产品，其中达到能效水平 2级，是对节能产品最低要求。

对于既有建筑，其本体节能水平偏低，供暖空调能耗具备较大优化空间，而冷热源机组设备改造升级的可操作性强，改造效果明显，因此对冷热源设备改造能效进行规定。

- 当进行生活热水系统升级改造时，更换后的设备能效水平不应低于能效等级2级的要求。

【条文说明】

既有铁路客站生活热水系统的改造，应在评估现有系统性能、设备使用寿命及管道布局可行性的基础上，优先采用可再生能源技术或高效设备。改造过程中，应充分考虑既有建筑的结构条件、空间限制及运营需求，合理选择改造技术路线。对于因条件限制无法利用可再生能源的项目，应选用能效等级不低于2级的高效设备，以显著降低系统运行能耗。改造方案应注重经济性与技术可行性的统一，并尽量减少对建筑正常运营的干扰。

- 当进行饮用水系统升级改造时，更换后的设备能效水平不应低于能效等级2级的要求。

【条文说明】

既有铁路客站饮用水系统的改造，重点在于通过更换老旧、低效的饮用水设备，实现节能降耗。与新建项目不同，改造需结合现有供水管网、设备安装位置和电气条件等约束进行设计，选择适配的高效产品。更换后的饮水机等设备，其能效等级判定应以现行国家标准《饮水机能效限定值及能效等级》GB 30978为依据。此举旨在通过设备更新迭代，在不大幅改变既有系统架构的前提下，直接提升系统能效水平，降低运行成本，是实现既有建筑节能改造的有效措施。改造时应选择安装便捷、维护简单的设备，以缩短工期，减少对建筑使用的影响。

- 当进行机电系统升级改造时，更换后的电力变压器、电动机、交流接触器、水泵、风机等设备的能效水平不应低于能效水平2级的要求。

【条文说明】

既有客站改造时，更换的电力变压器、电动机等设备能效不得低于2级，确保改造后设备能效不低于新建低碳客站标准。依据现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052，能效2级为节能产品准入的最低要求（市场准入门槛）。

- 当进行照明系统升级改造时，改造部分应采用节能型设备及控制措施，并应符合下列规定：

1 低碳铁路客站照明产品应满足国家现行有关标准的能效等级2级要求，近零碳及零碳铁路客站应满足1级要求；

2主要功能房间应选择LED照明产品，且主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034 规定的目标值；

3采用智能照明控制，根据车站形式选择根据自然光、列车到发、客流密度等参数自动调节的照明控制方式。

【条文说明】

1 能效等级：照明产品能效要求与设备能效分级一致，依据现行国家标准《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》GB 30255，1级为最优能效。

2 LED照明与功率密度：主要功能房间采用LED光源，照明功率密度（LPD）需达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值，确保照明系统能效优化。

3 智能控制：要求通过自然光感应、列车时刻表联动、客流监测等参数自动调节照明，减少无效能耗。

- 当进行电梯系统升级改造时，更换后的电梯、自动扶梯的能效等级不应低于现行国家标准《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能第2部分电梯的能量计算与分级》GB/T 30559.2和《电梯自动扶梯和自动人行道的能量性能 第3部分自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级》GB/T 30559.3的B级能效要求，电梯电机不应低于现行国家标准《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253的2级能效要求。

【条文说明】

对于改造项目，受现场条件限制，对更换后电梯、自动扶梯的能效要求均按照新建项目低碳铁路客站等级执行。

- 当进行电梯系统升级改造时，更换后的垂直电梯应采取以下节能措施中的至少2项：群控、变频调速、能量反馈，自动扶梯应采取以下节能控制措施中的至少1项：变频感应启动、随客流变化切换运行状态。

【条文说明】

新建、改造对电梯及自动扶梯的节能措施要求一致。

- 当既有铁路客站设置光伏发电系统时，建筑光伏系统发电的建筑自消纳比例不应低于20%。

【条文说明】

对于离网光伏系统，铁路客站自消纳比例为100%，对于并网光伏系统，可按下式计算：

y=Ei−EbEi×100%                                  （5.2.9）

式中：y——光伏发电的铁路客站自消纳比例（%）；

Ei——铁路客站光伏系统的发电量（kWh）；

Eb——由铁路客站向上级电网并入的光伏系统发电量（kWh）。

# 6 低碳施工与运行

## 6.1低碳施工

- 全过程零碳铁路客站应进行绿色低碳施工策划，制定适宜的低碳施工方案与技术措施，应明确施工建造全过程碳排放目标，建立能源资源消耗台账，开展用电用油及各类能源消耗计量，计算施工过程碳排放量。

【条文说明】

零碳铁路客站的设计和施工标准高于普通铁路客站，每个细部节点需要针对性的精细化设计与更专业化的施工操作，相对于传统施工方式，施工工艺更加复杂，对施工程序和质量的要求也更加严格，需要选择施工经验丰富、技术能力强的专业队伍承担。应建立低碳建造管理体系和管理制度，实施碳减排目标管理，实施前应制定专项低碳建造方案，明确建造过程降碳内容和方法，实现建造全过程碳排放的统筹管理，减少全过程的资源消耗。

### 6.1.2制定建造垃圾减量化专项方案，提高建筑垃圾回收利用率，且应符合下列规定：

1建筑垃圾产生量应控制在现浇钢筋混凝土结构每平方米建筑面积不大于 30kg，装配式建筑每平方米建筑面积不大于 20kg；

2施工现场建筑垃圾应分类处理和回收利用，建筑垃圾回收再利用率不应低于60%。

【条文说明】

施工现场建筑垃圾的减量化工作可按照“估算先行、源头减量、分类管理、就地处置、排放控制”的总体原则，明确建筑垃圾减量化目标和职责分工，编制专项方案，提出源头降碳、分类管理、就地处置、循环利用、排放控制等具体要求和管理措施，并结合工程建造实际情况制定针对性的保障措施。关于建筑垃圾产生量控制指标，由住房和城乡建设部办公厅于 2021 年 3 月 16 日印发实施的《绿色建造技术导则（试行）》中提出，建筑垃圾产生量应控制在现浇钢筋混凝土结构每万平方米不大于 300 吨，装配式建筑每万平方米不大于 200 吨（不包括工程渣土、工程泥浆），住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》中提到，积极推进施工现场建筑垃圾减量化，2025年，各地区建筑垃圾减量化工作机制进一步完善，实现新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于 300t，其中装配式建筑排放量不高于200t。此外，应加强施工现场建筑垃圾分类处理和回收利用，规范施工现场建筑垃圾分类收集、堆存、中转和资源化处理活动，提高建筑垃圾回收再利用率。其中，建筑垃圾回收再利用率按照下列公式计算：建筑垃圾回收再利用率=建筑垃圾再利用量/建筑垃圾总量×100%，建筑垃圾总量=∑[废弃物排放到消纳场及回收站量+建筑垃圾再利用量]。 十三五”以来，我国循环经济发展取得积极成效，2020年建筑垃圾综合利用率达 50%，国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》中提出：到 2025 年，资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，建筑垃圾综合利用率达到 60%。

### 6.1.3 制定临时设施和周转材料隐含碳排放降碳专项方案，且应符合下列规定：

1 除现场模板外的非实体材料可重复使用率不应低于 70%；

2 办公及生活用房应采用周转次数高的模块化集成房屋。

【条文说明】

施工中的材料除直接构成工程实体的材料外，还有大量的非实体材料。非实体材料是指在施工中必须使用但又不构成工程实体的施工措施性材料，主要是指周转性材料，如模板、脚手架、支撑等。本标准对周转性材料提出以下要求：（1）提高周转材料的重复利用率，可减少施工阶段由于建材带来的隐含碳排放。（2）办公和生活临时用房应采用可重复利用的房屋，可重复利用的房屋包括多层轻钢活动板房、钢骨架多层水泥活动板房、集装箱式用房等。可缩短施工周期，钢构件可重复利用，降低成本，安拆方便，利于环保。

### 6.1.4 全过程零碳铁路客站应选用可回收可循环建材、耐久性建材、和本地材料，建材选择应符合下列规定：

1 在满足同等保温水平目标下，应选择全寿命期碳排放更低的保温材料；

2 因地制宜使用本地建筑材料，距现场 500 公里以内建筑材料采购量占比不应低于 70％。

【条文说明】

以降低隐含碳排放为目标，应以绿色、耐久、可核查和本地化的原则选择低碳建筑材料。（1）应注意建筑材料的可追溯性，优先选用碳排放量低的建筑材料，以支撑建筑全过程的定量碳核查。外窗优先选用顺序为玻纤增强聚氨酯窗、塑钢窗、铝木复合窗（原生铝：再生铝=7:3）、铝塑共挤窗、铝木复合窗（100%原生铝）、断桥铝合金窗（原生铝：再生铝=7:3）、断桥铝合金窗（100%原生铝），保温材料优先选用顺序为PIR、EPS、XPS、泡沫玻璃、岩棉、真空绝热板等。在达到同等节能目标下，以上外窗、保温材料碳排放量差异巨大，因此要优先选择碳排放量更低的外窗、保温材料。（2）距现场 500 公里以内建筑材料采购量占比不低于70％，其中500公里指建筑距离建材采购地的距离。

### 6.1.5应加强铁路客站围护结构气密性，提高施工质量，保证气密层的连续性。气密性材料的选用应结合当地气候条件和施工现场条件，气密性材料的适用温度、可施工温度、抗紫外线和抗腐蚀等性能指标应满足相关标准要求。

【条文说明】

参照国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019，不同气候区的建筑气密性要求不同，对于铁路客站，若设计中采用了进行了气密性设计，那么在施工中，应严格按照设计要求选购气密性材料，并保证气密性材料的耐久性。

## 6.2低碳运行

### 6.2.1 铁路客站设备系统应建立综合调适制度，并进行1次综合能效调适。综合调适制度应明确各参与方的职责、调适流程、调适内容、工作范围、调适人员、时间计划及相关配合事宜。

【条文说明】

铁路客站的设备系统调适是指通过设计、施工、验收和运行维护阶段的全过程监督和管理，保证铁路客站物能够按照设计和用户要求，实现舒适、安全、高效地运行和控制的流程管理与技术方法。

传统的设备调试多为单系统、分阶段的简单功能验证，缺乏从客站整体能源绩效出发的系统性、协同性优化。综合能效调适则是一个高质量、精细化的全过程管理方法，它贯穿于规划、设计、施工、验收和初始运营的全生命周期。其核心目标并非仅仅验证设备能否“正常运行”，而是通过系统的检测、调试与验证，确保各设备系统（如暖通空调、照明、电梯、可再生能源系统等）能够作为一个有机整体协同工作，实现设计意图，并达到最佳的能源利用效率。

### 6.2.2 铁路客站室内环境监测系统应包含但不限于温度、湿度，且应符合下列规定：

1具有存储至少1年的监测数据和实时显示功能；

2 室内空气质量监测数据读数时间间隔不长于10min，并能实现超标报警。

【条文说明】

铁路客站建立覆盖核心室内环境参数的监测系统，旨在为精准调控室内环境、保障旅客舒适体验、并最终实现节能降碳提供关键数据支撑。监测温度、湿度等基本参数是评估热环境舒适度和优化暖通空调（HVAC）系统运行的基础。对监测参数进行连续测量、显示、记录，在使用时间内，室内监测参数的读数时间间隔不长于10min。监测点应覆盖候车厅、售票厅、进/出站通道、站台等候区、商业区等主要功能房间及人员密集区域。通过实时数据采集与反馈，可为节能控制策略（如智能空调、自然通风切换）提供决策依据。

### 6.2.3 碳排放管理系统应满足下列要求：

1 可分类分项动态统计、计算、分析和展示；

2 碳排放数据可查询、预警、记录和下载。

【条文说明】

基于铁路客站分类分项能耗的计量，进行运行阶段碳排放数据的监测、统计和分析。铁路客站运行阶段碳排放量应按照现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T51366 进行计算。可再生能源供冷、供热和供电的降碳量应进行独立的计算、分析和展示。为便于分析铁路客站运行碳排放现状，支持碳核查等要求，铁路客站碳排放应能按照运行管理要求进行不同周期（日、月、年）碳排放量报告的生成和下载。当铁路客站碳排放超标时，系统应能提供报警提示。运行碳排放数据为铁路客站零碳运行管理提供基础数据，应具有开放性和集成性。

### 6.2.4 应每年至少编制1次铁路客站年度碳排放分析报告，分析铁路客站的运行状态，并评估铁路客站的碳排放水平，修正下一季或下一年度的运行策略。

【条文说明】

本条文的制定旨在通过建立常态化的碳排放分析机制，推动铁路客站实现精细化、数据化的碳管理。其核心要求是每年至少编制一次年度碳排放分析报告，这不仅是实现“零碳”目标的基础性工作，更是确保客站低碳运行持续优化的关键环节。

编制报告的目的在于系统性地梳理和量化客站运行全过程的碳排放数据，从而准确评估其碳排放水平与碳效率。通过对能耗结构、用能规律及关键排放源的深入分析，可以精准诊断客站运行的“碳足迹”与节能降碳潜力。基于此份科学的分析结论，运营管理方能够有针对性地修正和调整下一季或下一年度的运行策略、能效提升措施及节能技术改造计划，形成“监测-分析-评估-优化”的闭环管理，确保客站的低碳运行始终处于受控和持续改进的轨道上，最终支撑零碳目标的稳步实现。

### 6.2.5 铁路客站组织低碳技术宣传、低碳运营引导等低碳教育宣传和实践活动，并有活动记录。低碳铁路客站每年不应少于1次，近零碳、零碳铁路客站每年不应少于2次。

【条文说明】

零碳铁路客站的实现离不开使用者的参与，通过铁路客站普及宣传活动使用户了解零碳铁路客站的意义和与自身利益的关系，调动用户积极性，编制零碳铁路客站使用手册，对使用者免费发放，一方面可以宣传零碳概念和意义，传播零碳铁路客站知识，另一方面可以加强用户对铁路客站的认识，以便更好地使用和维护铁路客站。

# 7 碳排放计算与核算

### 7.0.1 申请设计阶段预评价的铁路客站应以年为周期进行碳排放计算，且应符合下列规定：

1 应通过逐时动态模拟软件计算各系统能源消耗量及碳排放，碳排放应根据各用能系统不同类型能源消耗量和不同类型能源的碳排放因子确定；

2 	应通过可再生能源发电逐时动态模拟软件计算确定可再生能源的减排量；

3 碳排放计算应以施工图等设计文件为依据；

4 碳排放计算应符合现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366的要求。

### 7.0.2申请运行评价的铁路客站应以年为周期进行碳排放核算，且应符合下列规定：

1 铁路客站碳排放核算所需要的能源消耗数据应通过能耗监测系统获取；

2 可再生能源系统发电量应以监测数据为依据；

3 与铁路客站碳排放相关的数据监测与采集应符合现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 的要求。

### 7.0.3 申请全过程评价的铁路客站应以设计文件注明的使用年限为周期进行碳排放核算，当设计文件不能提供使用年限时，应按50年为周期进行碳排放核算，且应符合下列规定：

1 建造阶段的能源用量应优先根据施工阶段能源资源消耗台账，或根据竣工验收材料中的“人材机”表确定，当相关资料数据难以获取或不完整时，也可采用工序能耗估算法确定；

2 建材消耗量应通过材料采购清单、工程内部资料等工程建设相关技术文件确定，建材生产阶段的碳排放因子应优先选用经第三方审核的建材碳足迹数据，当无第三方提供时，建材设备生产阶段的单位碳排放因子可按现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366进行选取；

3 建材运输阶段的碳排放因子应包含建材从生产地到施工现场运输过程的直接碳排放和运输过程所耗能源产生的间接碳排放，建材运输阶段的单位碳排放因子可按现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 进行选取；

4 铁路客站运行阶段碳排放核算应符合本标准第 7.0.2条的规定。

【条文说明】

根据国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，拆除阶段的碳排放应包括人工拆除和使用小型机具机械拆除使用的机械设备消耗的各种能源动力产生的碳排放。当拆除阶段相关能源消耗数据难以获取或预测时，拆除阶段碳排放量可按建造阶段碳排放量的10%进行估算。

### 7.0.4 铁路客站碳排放计算与核算的电力平均二氧化碳排放因子选取应符合下列规定：

1 当铁路客站进行设计阶段预评价时：计算基准和设计铁路客站碳排放量以及市场化交易减排量时所采用的电力平均二氧化碳排放因子应采用生态环境部最新发布的全国电力平均二氧化碳排放因子；

2 当铁路客站进行运行评价时，核算所有碳排放指标及市场化交易减排量时所采用的电力平均二氧化碳排放因子应采用生态环境部发布的铁路客站所在区域省级电力平均二氧化碳排放因子或上一年度铁路客站所在区域市级行政主管部门发布的电力平均二氧化碳排放因子。

### 7.0.5 当铁路客站接入外部冷/热源时，在明确冷/热源形式的情况下，应采用冷/热源实际排放因子计算碳排放。

# 附录A 评价所需提交材料

### A.0.1设计阶段预评价所需提交材料应符合下列规定：

- 设计阶段预评价基本信息表；

- 设计阶段预评价申报书。包括但不限于铁路客站降碳技术方案、铁路客站能耗、光伏系统发电量及用电量、碳排放等模拟计算文件；

- 图纸材料及相关计算书。包括但不限于：铁路客站总平面图、建筑专业施工图及设计说明，工程做法表、关键节点大样图；暖通空调专业施工图及计算书；给排水专业施工图及计算书；电气专业施工图及计算书；可再生能源专项施工图及计算书；建筑智能化及能耗监测、碳排放监测系统施工图等；

- 绿色电力交易、绿色电力证书交易及碳排放权交易证明材料，包括但不限于购买绿电合同、发票，其他形式碳抵消的合同和发票等。

### A.0.2运行评价所需提交材料应符合下列规定：

- 本标准A.0.1条规定的文件，当铁路客站已取得设计阶段预评价标识时，应提供设计阶段预评价标识作为铁路客站降碳性能证明文件；

- 铁路客站竣工验收文件；

- 应提供室内环境检测报告、降碳技术方案中所列降碳技术措施进场复验报告；

- 运行评价申报书。包括但不限于：降碳技术方案、铁路客站客流量、运行方式等使用情况，铁路客站全年碳排放分析报告，太阳能光伏发电、太阳能光热系统和铁路客站使用人员后评估报告、运行管理资料；

- 绿色电力交易、绿色电力证书交易及碳排放权交易证明材料。包括但不限于购买绿电合同、发票，其他形式碳抵消的合同和发票等。

- 当铁路客站通过柔性调节与电网形成互动，实现全年碳排放小于零，并申请进行运行评价时，应提供铁路客站全年逐时的各类电力用量，及当地政府机构或政府认可机构发布的逐时电力二氧化碳排放因子。

### A.0.3全过程评价所需提交材料应符合下列规定：

- 本标准A.0.1、A.0.2条规定的文件，当铁路客站已取得设计阶段预评价标识时，应提供设计阶段预评价标识作为铁路客站降碳性能证明文件；

- 全过程评价申报书。包括但不限于：铁路客站全过程降碳技术方案，铁路客站全过程碳排放计算书，铁路客站客流量、运行方式等使用情况，太阳能光伏发电、太阳能光热系统和铁路客站使用人员后评估报告、运行管理资料；

- 竣工验收资料；

- 主要设备材料表；

- 绿色建材产品认证标识证明文件；

- 高性能设备产品能效认证标识证明文件。

# 用词说明

1　为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其它有关标准执行时的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350

《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455

《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577