T/CECS ×××-20××

中国工程建设标准化协会标准

海上风电场工程耐蚀钢应用技术规程

Technical specification of Corrosion resistant steel

for offshore wind farm Engineering

（征求意见稿）

××××出版社

中国工程建设标准化协会标准

海上风电场工程耐蚀钢应用技术规程

Technical specification of Corrosion resistant steel

for offshore wind farm Engineering

（征求意见稿）

T/CECS ×××-20××

主编单位：中国船舶集团国际工程有限公司

中冶建筑研究总院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20××年××月××日

××××出版社

20××北  京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2020〕014号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和2个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、材料、设计、施工、验收与维护等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会结构焊接专业委员会归口管理，由中国船舶集团国际工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国船舶集团国际工程有限公司（地址：北京市朝阳区双桥中路北院1号，邮编：100121；邮箱：zpsgjgzzff@163.com）。

主编单位：中国船舶集团国际工程有限公司

中冶建筑研究总院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1	总则	6

2术语和符号	7

2.1术语	7

2.2 符号	7

3基本规定	9

4材料	12

4.1一般规定	12

4.2连接材料	12

5	设计	14

5.1	结构设计	14

5.2 构件、连接与节点设计	15

5.3 防腐蚀设计	16

6 施工	18

7 验收与维护	19

附录A  大气环境气体类型	19

附录B  耐蚀钢材料力学性能、强度设计参数	22

附录C  长细比修正系数	28

本标准用词说明	29

引用标准名录	30

条文说明	32

Contents

1	General provisions	6

2	Terms and symbols	7

2.1	Terms	7

2.2 Symbols	7

3	Basic regulations	9

4	Material	12

4.1	Main material	12

4.2	Connecting materials	12

5	Design	14

5.1	Structural design	14

5.2 Component, connection, and node design	15

5.3 Corrosion-resistant design	16

6 Construction	18

7 Acceptance and maintenance	19

Appendix A Types of atmospheric environment gases	19

Appendix B Mechanical properties and strength design parameters of weathering steel materials	22

Appendix C Correction factor for length to fineness ratio	28

Explanation of wording in this specification	29

List of quoted standards	30

Addition:Explanation of provisions	32

- 总则

1.0.1 为规范海上风电场工程耐蚀钢应用，按照技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、节能环保的方针，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于耐蚀钢建海上风电场工程的设计、施工、验收和维护。

1.0.3 耐蚀钢海上风电场工程的设计、施工、验收和维护，除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

- 术语和符号

  - 术语

    - 海上风电场 offshore wind farm

建造在海洋环境中的由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站。

    - 风力发电机组的支撑结构 support structure of wind turbine generator system

风力发电机组以下的结构为支撑结构，包括塔架、下部结构和基础。与海床直接接触(包括海床上和海床下)的部分为基础，位于水面以上的通道平台底部作为塔架和下部结构的分界线。

    - 耐蚀钢corrosion-resistant steel

通过添加少的合金元素Cu、P、Cr、Ni等，使其在金属基体表面形成保护层，以提高耐腐蚀性能的钢。

    - 涂料保护 coating protection

在物体表面能形成具有保护、装饰或特殊功能(如绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的方法。

    - 单风塔 single tube tower

单风塔是以单根大直径圆形钢管为主体结构的风塔钢结构。

    - 波浪荷载wave load

波浪荷载，通常也称为波浪力，是波浪对海洋中的结构物所产生的作用。

    - 海冰荷载sea ice load

是指海冰对海洋中的结构物所产生的作用，是寒区工程结构的控制荷载。

    - 耐蚀钢计算厚度 calculation thickness of atmospheric corrosion resisting steel

根据设计满足承载要求得到的耐蚀钢板厚度。

    - 耐蚀钢设计厚度  design thickness of atmospheric corrosion resisting steel

免涂装耐蚀钢的计算厚度加上耐蚀钢腐蚀裕量厚度得到的耐蚀钢板厚度。

2.2 符号

Sd—荷载效应组合的设计值；

Rd—结构构件抗力的设计值；

Rk—结构构件抗力的标准值；

rm—结构构件抗力系数；

r0—结构重要性系数，

Sk—荷载效应组合的标准值；

C—结构或结构构件达到正常使用要求的规定限制；

DFF—疲劳安全系数；

Dc—疲劳损伤。

Sa—荷载效应组合的标准值；

A—结构或结构构件达到规定标准。

- 基本规定

3.0.1 海上风电场工程用耐蚀钢，应根据工程重要性、荷载特性、结构形式、应力状态、钢材厚度、成型方法、工作环境、表面要求等因素合理选用耐蚀钢牌号。

3.0.2 海上风电场工程结构体系的选用应结合体系的适用性、结构的合理性、施工工艺的可行性及结构的经济性等因素综合确定。

3.0.3 海上风电场工程在大气环境、水和土壤长期作用下的环境腐蚀性分类可按表3.0.3进行确定。

表3.0.3 环境腐蚀性分类

| 腐蚀性等级 | 程度/环境 | 暴晒第一年腐蚀速率r （um/a） | 所处典型部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 很低 | ≤1.3 | - |
| C2 | 低 | 1.3<r≤25 | - |
| C3 | 中 | 25<r≤50 | 内部大气区：内部潮差区以上且不直接与海洋大气解接触的部位，如密封的舱内、柜内、塔架内 |
| C4 | 高 | 50<r≤80 | 内部大气区：内部潮差区以上且不直接与海洋大气解接触的部位，如密封的舱内、柜内、塔架内 |
| C5 | 很高 | 80<r≤200 | 外部大气区：飞溅和潮差区以上暴露于阳光、风、水雾及雨中的部位，包括风轮-机舱组件、塔架以及飞溅和潮差区以上的基础部分 |
| CX | 极高 | 200<r≤700 | 外部大气区：飞溅和潮差区以上暴露于阳光、风、水雾及雨中的部位，包括风轮-机舱组件、塔架以及飞溅和潮差区以上的基础部分；飞溅和潮差区（或内部潮差区）：受潮汐、风和波浪（不包括大风暴）影响所致基础结构干湿交替的部位；全浸和海泥区：飞溅和潮差区（或内部潮差区）以下的部位，包括水中和海泥中两部分 |
| Im1 | 淡水 | 10≤r≤200 | - |
| Im2 | 海水或微咸水 | 100≤r≤500 | 飞溅和潮差区（或内部潮差区）：受潮汐、风和波浪（不包括大风暴）影响所致基础结构干湿交替的部位；全浸和海泥区：飞溅和潮差区（或内部潮差区）以下的水中部分 |
| Im3 | 土壤 | 100≤r≤500 | 全浸和海泥区：飞溅和潮差区（或内部潮差区）以下的海泥中部分，如埋地钢桩和钢管 |
| Im4 | 受阴极保护结构所处的海水或土壤环境 | 海水：1≤r≤5； 土壤：10≤r≤30。 | 飞溅和潮差区（或内部潮差区）：受潮汐、风和波浪（不包括大风暴）影响所致基础结构干湿交替的部位；全浸和海泥区：飞溅和潮差区（或内部潮差区）以下的部位，包括水中和海泥中两部分 |

注：1.a表示年；2. r表示腐蚀速率。

3.0.4 海上风电场工程内外部暴露环境可分为外部大气区、内部大气区、飞溅和潮差区（或内部潮差区）、全浸和海泥区。（图3.0.4）

图3.0.4 单桩基础风力发电机组环境分区示意

3.0.5 耐蚀钢耐大气腐蚀性指数（I）可按下式计算：

I=26.1（% Cu）+3.88（% Ni）+1.20（% Cr）+1.49（% Si）+17.28（% P）-7.29（% Cu）（% Ni）-9.10（% Ni）（% P）-33.39（% Cu）^2。

3.0.6 当现行标准对海上风电场耐蚀钢工程的拟验收项目未做明确规定时，应由建设单位组织设计、施工、监理等相关单位协商制定质量检验与验收要求，质量检验与验收应做好相关记录并存档。

- 材料

  - 一般规定

4.1.1 耐蚀钢材料应符合现行国家标准《船舶及海洋工程用结构钢》GB 712的有关规定，耐蚀钢牌号和化学成分见附录A。

4.1.2 耐蚀钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行标准《建筑结构用钢板》GB/T 19879、《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 708、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709等的有关规定，并应具有钢厂出具的产品质量合格证明书或检验报告。

4.1.3 耐蚀钢焊管、耐蚀钢无缝管、耐蚀钢板，其质量应符合现行标准《海洋工程结构用无缝钢管》GB/T 34105、《海洋工程结构用热轧H型钢》GB/T 34103的有关规定。

4.1.4 对沿厚度方向受力的构件，厚度超过40mm时可采用Z向性能钢，其质量应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的有关规定。

4.1.5 耐蚀钢材、耐蚀钢无缝焊管、耐蚀热轧H型钢等的力学性能均应符合附录B的有关规定。

  - 连接材料

4.2.1 耐蚀钢焊接选用的焊条或焊丝和相应的焊剂型号及性能，应与选用的耐蚀钢力学性能相适应。

4.2.2 耐蚀钢焊接用焊条选用应与母材性能相匹配，且应符合现行国家标准《非金属钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117和《高强钢焊条》GB/T 32533的有关规定。当采用不锈钢焊条时应满足《不锈钢焊条》GB 983有关规定。

4.2.3 耐蚀钢焊接用焊丝应符合现行国家标准《耐蚀合金焊丝》GB/T 37612、《耐蚀合金焊带和焊丝通用技术条件》GB/T 37609和《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T 5293的有关规定。

4.2.4 耐蚀钢普通螺栓宜采用耐蚀钢材，无法避免采用普通螺栓时应与耐蚀钢材做防电位差处理。

4.2.5 耐蚀钢高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用耐蚀钢高强度螺栓连接副》GB/T 43151的有关规定。

- 设计

  - 结构设计

5.1.1 海上风电场工程耐蚀钢结构设计应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《海上风力发电场设计标准》GB 51308、《海上风电场工程风电机组基础设计规范》NB/T10105、《风电场工程建筑设计规范》 NB/T 31128的有关规定。

    - 海上升压站耐蚀钢设计宜符合现行国家标准《海上风力发电场设计标准》GB 51308、《小型水力发电站设计规范》GB 500714的有关规定。

5.1.3 陆上变电站、集控中心耐蚀钢设计宜符合国家现行标准《海上风力发电场设计标准》GB 51308、《200kV~750kV变电站设计技术规范》DL/T 5218的有关规定。

5.1.4 运维码头耐蚀钢设计宜符合现行行业标准《海港总体设计规范》JTS 165、《码头结构设计规范》JTS 167的有关规定。

5.1.5 荷载抗力系数取值应符合现行标准《海上固定平台规划、设计和建造的推荐做法-荷载抗力系数设计法（增补1）》SY/T 10009的有关规定，结构重要性系数不应小于1.1。

5.1.6 海上风电机组的基础型式包括单桩式、三脚架式、导管架式、重力式、负压桶基及浮动平台结构等形式，设计应满足基础承载力、结构强度、整体刚度和稳定性要求。

5.1.7 风塔常用结构形式包括自立式单根圆筒结构、自立式三角形桁架结构、四边形桁架结构、混合式结构等。风塔的主体结构设计应满足结构的承载力、刚度、延性、抗疲劳性和耐久性要求，应受力明确、传力可靠、施工方便。

5.2 构件、连接与节点设计

5.2.1 耐蚀钢主体结构的连接可采用螺栓连接或焊接等形式，对于螺栓或焊缝等的构造要求应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构焊接规范》GB 50661、《高耸结构设计标准》GB 50135和《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的有关规定。

5.2.2 输电杆塔连接与节点设计应尽量简洁，构件之间传力清晰，减小偏心，降低附加应力。

5.2.3 耐蚀钢焊接连接构造设计，应符合下列规定：

1  宜减少焊缝的数量和尺寸；

2  焊缝的布置宜对称于构件截面的中性轴；

3  节点区的空间应便于焊接操作和焊后检测；

4  宜采用刚度较小的节点形式，宜避免焊缝密集和双向、三向相交；

5  焊缝位置应避开高应力区；

6  应根据不同焊接工艺方法选用坡口形式和尺寸。

5.2.4海上风电场工程用耐蚀钢，宜设置安全可靠的排水孔。当采用法兰连接时，应提高法兰连接密封可靠性。

5.2.5 海上风电场单管塔受弯时，考虑到管壁局部稳定影响，当验算弯矩作用平面内稳定时，其设计强度f应乘以修正系数μd。μd应按公式(5.2.4-1)～公式(5.2.4-4)计算。

对Q235：

μd=1.0           D/t≤140  0.566+73.85D/t−1832.5（D/t）2    140≤D/t≤300                      (5.2.4-1)

对Q345：

μd=1.0           D/t≤110  0.554+66.62D/t−1926.5（D/t）2    110<D/t≤245                     (5.2.4-2)

对Q390：

μd=1.0           D/t≤107.8  0.5+82.33D/t−3064.6（D/t）2    107.8<D/t≤230                   (5.2.4-3)

对Q420：

μd=1.0           D/t≤103.8  0.498+79.25D/t−2718（D/t）2    103.8<Dt≤220                       (5.2.4-4)

5.2.6 海上风电场单管塔的径厚比D/t大于公式(5.2.4-1)～公式(5.2.4-4)的范围时，应按本标准附录C计算单管塔的局部稳定。

5.2.7 承受疲劳动力作用焊缝，应采用一级焊缝，其他对接焊缝及角接焊缝可采用二级焊缝或三级焊缝。

5.3 防腐蚀设计

5.3.1 海上风电场耐蚀钢工程防腐蚀设计可采用涂料保护、金属热喷涂、热浸镀锌、阴极保护、包覆和预留腐蚀裕量等措施，并应符合现行行业标准《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》NB/T 31006、《海上风电场工程防腐蚀设计规范》NB/T 10626的有关规定。

5.3.2 海上风电场耐蚀钢工程采用涂料或阴极保护时，主要结构应留有腐蚀裕量，不同部位的单侧腐蚀裕量可按下式计算：

Δδ=K[(1-P)t1+(t-t1)]                                          （5.3.2）

式中：Δδ—钢结构单面腐蚀裕量（mm）；

K—钢结构单面平均腐蚀速率（mm/a），工程过载地无确切钢结构的腐蚀速率时，钢结构单面平均腐蚀速率可按表5.3.2-1取值；

P—保护效率（%），采用涂层保护时，在涂层的设计使用年限内，保护效率可取50%~95%；采用阴极保护和涂层联合保护时，保护效率可取85%~95%；仅采用阴极保护时，保护效率可按表5.3.2-2取值；

t1—防腐蚀措施的设计使用年限（a）；

t—钢结构的设计使用年限（a）；

表5.3.2-1 钢结构单面平均腐蚀速率（mm/a）

| 腐蚀区域 |  |  | 平均腐蚀速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气区 |  |  | 0.05~0.10 |
| 浪溅区和水位变动区 |  |  | 0.40~0.50 |
| 全浸区 |  |  | 0.12 |
| 泥下区 |  |  | 0.05 |
| 内部区 | 密闭 | 有水 | 0.01~0.1 |
|  |  | 无水 | 0 |
|  | 与外部海水或空气连通 |  | 根据实际情况按大气区、水位变动区或全浸区考虑 |

注：表中平均腐蚀速率适用于PH值为4~10的环境下，在有严重污染的环境中，应适当增大。

表5.3.2-2 钢结构单面平均腐蚀速率（mm/a）

| 部位 | P |
| --- | --- |
| 水位变动区 | 20≤P<85 |
| 全浸区、泥下区 | 90 |

5.3.3 海上风电场耐蚀钢工程单侧最小腐蚀裕量应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3 钢结构单面最小腐蚀裕量（mm）

| 腐蚀区域 |  |  | 最小腐蚀裕量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风电机组基础 | 海上升压站 |
| 大气区 |  |  | 1 | 3 |
| 浪溅区和水位变动区 |  |  | 3 | 6 |
| 全浸区 |  |  | 2 | 3 |
| 泥下区 |  |  | 1 | 2 |
| 内部区 | 密闭 | 有水 | 1 | 2 |
|  |  | 无水 | 0 | 0 |
|  | 与外部海水或空气连通 |  | 根据实际情况按大气区、水位变动区或全浸区考虑 |  |

5.3.4 海上风电场耐蚀钢工程不同腐蚀区域的防腐蚀措施可按表5.3.4的规定。

| 腐蚀区域 |  |  | 防腐蚀措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气区 |  |  | 涂料防护、金属热喷涂、热浸镀锌 |
| 浪溅区和水位变动区 |  |  | 涂料防护、金属热喷涂、热浸镀锌、包覆防腐保护 |
| 全浸区 |  |  | 阴极保护 |
| 泥下区 |  |  | 阴极保护和涂料保护、金属热喷涂、热浸镀锌联合保护 |
| 内部区 | 密闭 | 有水 | 涂料保护、金属热喷涂、热浸镀锌保护 |
|  |  | 无水 | - |
|  | 与外部海水或空气连通 |  | 根据实际情况按大气区、水位变动区或全浸区考虑 |

5.3.5 耐蚀钢防腐涂层破损后应及时修补。

5.3.6 耐蚀钢钢构件需现场焊接时，应在现场焊缝两侧预留100～150mm宽涂刷车间底漆临时防腐，待施工现场拼装焊接完成后，对预留部分按照与耐蚀钢钢构件相同的技术要求重新进行表面清理和喷涂施工。

6 施工

6.0.1耐蚀钢构件的制造、运输和安装技术要求应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《风力发电工程施工与验收规范》GB/T 51121、《海上风电场工程施工组织设计技术规定》NB/T 31033的有关规定。

    - 耐蚀钢工程选用管材时，宜采用无缝钢管或直缝焊管。

6.0.3 耐蚀钢构件的单件重量、长度、宽度应满足制造、运输和安装的设备要求。

6.0.4 现场临时存放或卸载运耐蚀钢构件时，应有防止构件变形损坏、镀锌磨损及表层污损的措施。

6.0.5 当管材采用相贯焊接时，钢管端部应采用自动相贯线切割机切割以满足加工精度和焊接工艺要求，并且沿全周连续和平滑焊接。

6.0.6 耐蚀钢各构件的组装应牢固，交叉处有空隙，应装设相应厚度的垫圈或垫板。

6.0.7 耐蚀钢管桩宜在工厂整根制作或工厂分段制作后在现场陆上拼装。

6.0.8 耐蚀钢板桩围堰应考虑挡水、打桩施工等需要，可采用有底或无底两种形式。

6.0.9  海上升压变电站基础及结构，宜在陆地完成全部或部分预制、装配作业，然后进行海上吊装施工。

7 验收与维护

7.0.1 海上风电场耐蚀钢材进场检验应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《海上风电场运行维护规程 》GB/T 32128的有关规定。

7.0.2 海上风电场耐蚀钢工程质量验收可按中间验收和竣工验收的规定项目、内容进行。

7.0.3 海上风电耐蚀钢工程施工焊缝质量检测，应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T11345、《承压设备无损检测》NB/T 47013的有关规定。

7.0.4海上风电耐蚀钢工程防腐施工前表面处理的验收可按现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923、金属热喷涂的验收可按现行国家标准《热喷涂涂层厚度的无损测量方法》GB 11374、《金属和其他无机覆盖层热喷涂锌、铝及其合金》GB/T 9793的有关规定执行。

7.0.5 海上风电场耐蚀钢工程应有完整的施工技术设计，应符合现行标准《海上风电场工程施工组织设计技术规定》 NB/T31033的有关规定。

7.0.6 海上风电场耐蚀钢工程，应经施工、监理、设计、建设及运行各方共同确认合格后，工程通过验收。

7.0.7 海上风电场工程宜在钢结构构件的关键部位设置传感器，通过数字化手段实现运营维护的信息管理。

7.0.8 对海上风电场耐蚀钢工程进行检查维护发现危及使用安全的问题时，应及时对危害使用安全的问题和处置情况向主管部门报告。

7.0.9 海上风电耐蚀钢工程设计与施工应符合国家环境保护的有关法律法规。

附录A  耐蚀钢牌号和化学成分

表A.0.1  耐蚀钢牌号

| 牌号 | Z向钢 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A、B、D、E | Z25、Z35 | 一般强度船舶及海洋工程用结构钢 |
| AH32、DH32、EH32、FH32 AH36、DH36、EH36、FH36 AH40、DH40、EH40、FH40 | Z25、Z35 | 高强度船舶及海洋工程用结构钢 |
| AH420、DH420、EH420、FH420 AH460、DH460、EH460、FH460 AH500、DH500、EH500、FH500 AH550、DH550、EH550、FH550 AH620、DH620、EH620、FH620 AH690、DH690、EH690、FH690 | Z25、Z35 | 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 |

表A.0.2  耐蚀钢化学成分

| 牌号 | 化学成分e,f,g,h（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Nb | V | Ti | Mo | N | Alsd |
| A | ≤0.21a | ≤0.50 | ≥0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.30 | — | — | — | — | — | — |
| B |  | ≤0.35 | ≥0.80b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  | ≥0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.015 |
| E | ≤0.18 |  | ≥0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AH32 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.90~ 1.60c | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.02~ 0.05 | 0.05~ 0.10 | ≤0.02 | ≤0.08 | — | ≥0.015 |
| AH36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AH40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DH32 |  |  |  | ≤0.025 | ≤0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DH36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DH40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EH32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EH36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EH40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FH32 | ≤0.16 |  |  | ≤0.020 | ≤0.020 |  |  | ≤0.80 |  |  |  |  | ≤0.009 |  |
| FH36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FH40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a A级型钢的C含量最大可到0.23%。 b B级钢材做冲击试验时，Mn含量下限可到0.60%。 c 当AH32~EH40级钢材的厚度≤12.5 mm时，Mn含量的最小值可为0.70%。 d 对于厚度大于25mm的D级、E级钢材的铝含量应符合表中规定；可测定总铝含量代替酸溶铝含量，此时总铝含量应不小于0.020%。经船级社同意，也可使用其他细化晶粒元素。 e 细化晶粒元素 A1、Nb、V、Ti可单独或以任一组合形式加人钢中。当单独加入时，其含量应符合本表的规定；若混合加人两种或两种以上细化品粒元素时,表中细晶元素含量下限的规定不适用，同时要求 Nb+V+Ti≤0.12%。 f 当F级钢中含铝时，N≤0.012%。 g A、B、D、E的碳当量Ceq≤0.40%。碳当量计算公式：Ceq=C+Mn/6. h 添加的任何其他元素，应在质量证明中注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B  耐蚀钢材、耐蚀钢无缝焊管、耐蚀热轧H型钢力学性能

表B.0.1-1  耐蚀钢材的力学性能

| 牌号 | 拉伸试验a,b |  |  | V型冲击试验 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上屈服强度 ReH/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率 A/% | 试验温度 /℃ | 以下厚度（mm）冲击吸收能量KV2/J |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤50 |  | ＞50~70 |  | ＞70~150 |  |
|  |  |  |  |  | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 |
|  |  |  |  |  | 不小于 |  |  |  |  |  |
| Ac | ≥235 | 400~520 | ≥22 | 20 | — | — | 34 | 24 | 41 | 27 |
| Bd |  |  |  | 0 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| D |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  | -40 |  |  |  |  |  |  |
| AH32 | ≥315 | 450~570 |  | 0 | 31 | 32 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| DH32 |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |
| EH32 |  |  |  | -40 |  |  |  |  |  |  |
| FH32 |  |  |  | -60 |  |  |  |  |  |  |
| AH36 | ≥355 | 490~630 | ≥21 | 0 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| DH36 |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |
| EH36 |  |  |  | -40 |  |  |  |  |  |  |
| FH36 |  |  |  | -60 |  |  |  |  |  |  |
| AH40 | ≥390 | 510~660 | ≥20 | 0 | 41 | 27 | 46 | 31 | 55 | 37 |
| DH40 |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |
| EH40 |  |  |  | -40 |  |  |  |  |  |  |
| FH40 |  |  |  | -60 |  |  |  |  |  |  |
| a 拉伸试验取横向试样。经船级社同意，A级型钢的抗拉强度可超上限。 b 当屈服不明显时，可测量Rp0.2代替上屈服强度 c 冲击试验取纵向试样，但供方应保证横向冲击性能。型钢不进行横向冲击试验。厚度大于50mm的A级钢，经细化晶粒处理并以正火状态交货时，可不做冲击试验。 d 厚度不大于25mm的B级钢、以TMCP状态交A级钢，经船级社同意可不做冲击试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.1-2  耐蚀钢材的力学性能

| 牌号 | 拉伸试验a,b |  |  | V型冲击试验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上屈服强度 ReH/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率 A/% | 试验温度 /℃ | 冲击吸收能量KV2/J |  |
|  |  |  |  |  | 横向 | 纵向 |
|  |  |  |  |  | 不小于 |  |
| AH420 | ≥420 | 530~680 | ≥18 | 0 | 42 | 28 |
| DH420 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH420 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH420 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH460 | ≥460 | 570~720 | ≥17 | 0 | 46 | 31 |
| DH460 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH460 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH460 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH500 | ≥500 | 610~770 | ≥16 | 0 | 50 | 33 |
| DH500 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH500 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH500 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH550 | ≥550 | 670~830 | ≥16 | 0 | 55 | 37 |
| DH550 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH550 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH550 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH620 | ≥620 | 720~890 | ≥15 | 0 | 62 | 41 |
| DH620 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH620 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH620 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH690 | ≥690 | 770~940 | ≥14 | 0 | 69 | 46 |
| DH690 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH690 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH690 |  |  |  | -60 |  |  |
| a 拉伸试验取横向试样。冲击试验取纵向试样，但供方应保证横向冲击性能 b 当屈服不明显时，可测量Rp0.2代替上屈服强度 |  |  |  |  |  |  |

表B.0.2  耐蚀钢无缝焊管的力学性能

| 牌号 |  | 拉伸 |  |  |  | 冲击 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下屈服强度ReLa,b/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 屈强比a,c ReL/Rm | 断后伸长率 A/% | 试验温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J |
|  |  | 不小于 |  | 不大于 | 不小于 |  | 不小于 |
| Q245H | B | 245 | 415~655 | 0.93 | 23 | 20 | 31 |
|  | C |  |  |  |  | 0 |  |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
| Q290H | B | 290 | 415~655 | 0.93 | 23 | 20 | 31 |
|  | C |  |  |  |  | 0 |  |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
| Q320H | B | 320 | 435~655 | 0.93 | 22 | 20 | 31 |
|  | C |  |  |  |  | 0 |  |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
|  | E |  |  |  |  | -40 |  |
|  | F |  |  |  |  | -60 |  |
| Q345H | B | 345 | 470~655 | 0.93 | 21 | 20 | 34 |
|  | C |  |  |  |  | 0 |  |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
|  | E |  |  |  |  | -40 |  |
|  | F |  |  |  |  | -60 |  |
| Q360H | B | 360 | 460~760 | 0.93 | 21 | 20 | 35 |
|  | C |  |  |  |  | 0 |  |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
|  | E |  |  |  |  | -40 |  |
|  | F |  |  |  |  | -60 |  |
| Q390H | B | 390 | 490~760 | 0.93 | 19 | 20 | 39 |
|  | C |  |  |  |  | 0 |  |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
|  | E |  |  |  |  | -40 |  |
|  | F |  |  |  |  | -60 |  |
| Q415H | B | 415 | 520~760 | 0.93 | 18 | 20 | 42 |
|  | C |  |  |  |  | 0 |  |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
|  | E |  |  |  |  | -40 |  |
|  | F |  |  |  |  | -60 |  |
| Q450H | C | 450 | 535~760 | 0.93 | 18 | 0 | 45 |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
|  | E |  |  |  |  | -40 |  |
|  | F |  |  |  |  | -60 |  |
| Q485H | C | 485 | 570~760 | 0.93 | 17 | 0 | 48 |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
|  | E |  |  |  |  | -40 |  |
|  | F |  |  |  |  | -60 |  |
| Q555H | C | 555 | 625~825 | 0.93 | 16 | 0 | 55 |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
|  | E |  |  |  |  | -40 |  |
|  | F |  |  |  |  | -60 |  |
| Q625H | C | 625 | 695~915 | 0.97 d | 15 | 0 | 62 |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
|  | E |  |  |  |  | -40 |  |
|  | F |  |  |  |  | -60 |  |
| Q690H | C | 690 | 760~990 | 0.97 d | 14 | 0 | 69 |
|  | D |  |  |  |  | -20 |  |
|  | E |  |  |  |  | -40 |  |
|  | F |  |  |  |  | -60 |  |
| a 当屈服不明显时,可测量规定塑性延伸强度Rp0.2代替ReL。 b 壁厚S>25mm的钢管,其最小屈服强度可协商确定，并按本表规定进行适当修正。 c 适用于外径大于323.9mm的钢管。 d 经协商可规定较低的屈强比值。对于牌号Q690H，Rp0.2/Rm适用。 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.3  耐蚀热轧H型钢的力学性能

| 牌号 | 拉伸试验a,b |  |  | V型冲击试验c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上屈服强度ReH/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/% | 试验温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J |  |
|  |  |  |  |  | 纵向 | 横向 |
| A | ≥235 | 400~520 | ≥22 | — | — | — |
| B |  |  |  | 0 | ≥27 | ≥20 |
| C |  |  |  | -20 |  |  |
| D |  |  |  | -40 |  |  |
| AH32 | ≥315 | 450~570 |  | 0 | ≥31 | ≥22 |
| DH32 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH32 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH32 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH36 | ≥355 | 490~630 | ≥21 | 0 | ≥34 | ≥24 |
| DH36 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH36 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH36 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH40 | ≥390 | 510~660 | ≥20 | 0 | ≥41 | ≥27 |
| DH40 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH40 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH40 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH420 | ≥420 | 530~680 | ≥18 | 0 | ≥42 | ≥28 |
| DH420 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH420 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH420 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH460 | ≥460 | 570~720 | ≥17 | 0 | ≥46 | ≥31 |
| DH460 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH460 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH460 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH500 | ≥500 | 610~770 | ≥16 | 0 | ≥50 | ≥33 |
| DH500 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH500 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH500 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH550 | ≥550 | 670~830 | ≥16 | 0 | ≥55 | ≥37 |
| DH550 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH550 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH550 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH620 | ≥620 | 720~890 | ≥15 | 0 | ≥62 | ≥41 |
| DH620 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH620 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH620 |  |  |  | -60 |  |  |
| AH690 | ≥690 | 770~940 | ≥14 | 0 | ≥69 | ≥46 |
| DH690 |  |  |  | -20 |  |  |
| EH690 |  |  |  | -40 |  |  |
| FH690 |  |  |  | -60 |  |  |
| a 拉伸试验取纵向试样。 b 当屈服不明显时,可采用Rp0.2代替上屈服强度。 c 除非双方协议另有规定,冲击试验应取纵向试样。当根据双方协议进行横向冲击试验时,则不需再进行纵向冲击试验。 |  |  |  |  |  |  |

附录C 单管塔局部稳定验算

C.0.1  当单管塔径厚比D/t超过本标准第5.6.2条公式(5.6.2-1)~(5.6.2-4)规定时，单管塔局部稳定按下列公式验算：

NA+MW≤σcr                                                                                                                                         (C.0.1-1)

σcr =  0.68β2fy                     β＞2         (0.909−0.375β1.2)fy        β≤2                                          (C.0.1-2)

β=fyασe                                                                                                                                        (C.0.1-3)

σe=1.21EtD                                                                                    (C.0.1-4)

α=αNσN+αBσBσN+σB                                                                                                                           (C.0.1-5)

σN=NA                                                                                                                                             (C.0.1-6)

σB=MW                                                                                                                                           (C.0.1-7)

αN=0.831+D/(200t)                                                                                                                   (C.0.1-8)

αB=0.189+0.811αN                                                                                                   (C.0.1-9)

式中：σcr—筒壁局部稳定临界应力(MPa);

fy—钢材屈服强度(MPa);

t—计算截面壁厚(mm);

D—计算截面外直径(mm);

E—钢材的弹性模量(MPa)。

- 本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

《钢结构焊接规范》GB 50661

《船舶及海洋工程用结构钢》GB 712

《不锈钢焊条》GB 983

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923

《热喷涂涂层厚度的无损测量方法》GB 11374

《风力发电工程施工与验收规范》GB/T 51121

《海上风力发电厂设计标准》GB/T 51308

《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228

《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229

《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《通用耐蚀钢铸件》GB/T 2100

《非金属钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117

《管法兰连接用紧固件》GB/T 9125

《热喷涂金属和其他无机覆盖层锌、铝及其合金》GB∕T 9793

《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345

《非金属磨料技术要求》GB/T 17850

《金属磨料金属要求》GB/T 18838

《海上风力发电机组设计要求》 GB/T 31517

《沿海及海上风电机组腐蚀控制技术规范》GB/T 33423

《海洋工程结构用热轧H型钢》GB/T 34103

《海洋工程结构用无缝钢管》GB/T 34105

《耐蚀合金焊丝》 GB/T 37612

《耐蚀合金焊带和焊丝通用技术条件》GB/T 37609

《耐蚀合金焊管通用技术条件》 GB/T 37792

《海上风电场运行维护规程 》GB/T 32128

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82

《板状码头设计与施工规范》JTS 167-3

《格形钢板码头设计与施工规程》JTJ 293

《海上风电场工程风电机组基础设计规范》NB/T10105

《风电场工程建筑设计规范》NB/T 31128

《海上固定平台规划、设计和建造的推荐做法-荷载抗力系数设计法（增补1）》SY/T 10009

《海上钢结构疲劳强度分析推荐作法》SY/T 10049

《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》NB/T 31006

《海上风电场工程施工组织设计技术规定》NB/T 31033

《压设备无损检测》NB/T 47013

《200kV~750kV变电站设计技术规范》DL/T 5218

中国工程建设标准化协会标准

输电杆塔结构耐蚀钢应用技术规程

T/CECS ×××-20××

# 条文说明

目  次

2	术语和符号	34

2.1 术语	34

3	基本规定	35

4	材料和性能	36

4.1 主体材料	36

4.2 连接材料	36

5	设计	37

5.1 结构设计	37

5.2 构件、连接与节点设计	37

5.3 防腐蚀设计	38

6 施工	39

7 验收与维护	40

- 基本规定

3.0.4 海上风电场工程根据其内外部暴露环境的不同，可以分为以下几个区域：

海洋大气区：这是风电场最外层的环境，包括海岸线附近。这个区域的特点是湿度高、盐分多，且由于海风的影响，钢结构表面会形成水膜，增加了电化学腐蚀的可能性。

飞溅区：位于海洋大气区和潮差区之间，受到海浪飞溅的影响，海盐粒子含量高，干湿交替频繁。碳钢在这里的腐蚀速度非常快。

潮差区：位于高潮位和低潮位之间，海水与空气接触，但受到潮汐的影响，腐蚀程度较飞溅区略低。

全浸区：这一区域长期浸没在海水中，受到海水中溶解氧、流速、盐度、污染和海生物等因素的影响。这里的腐蚀反应主要受氧的还原反应控制。

海泥区：位于全浸区以下，主要由海底沉积物构成。这个区域的腐蚀环境复杂，既有土壤的腐蚀特点，又有海水的腐蚀行为。海泥中的硫酸盐还原菌会在这里生长，对钢材造成严重的腐蚀。

这些区域的腐蚀环境不同，因此海上风电场的设计和防腐措施需要针对具体环境条件进行定制，以确保结构的长期稳定性和安全性。。

3.0.5 耐蚀钢的耐腐蚀指数一般要求钢板、角钢及其他原材料，I＞6.0；螺栓、螺母及垫圈，I＞6.5。

- 材料和性能

4.1 主体材料

4.1.1 耐蚀钢材应为按国家或行业标准所规定的的性能、技术与质量要求生产的钢材。结构用钢板、热轧工字钢、槽钢、角钢、H型钢和钢管等型材产品的规格、外形、重量及允许偏差应满足现行标准的有关规定。

4.2 连接材料

4.2.1本条规定了耐蚀钢连接材料应具有与母材相匹配的力学性能等合格保证的项目，其化学成分、力学性能和其他质量要求应符合现行国家标准的规定。化学成分不同会导致不同钢材间形成电势差，诱发腐蚀，故耐蚀钢与其他不同化学成分钢材不宜组焊。

- 设计

5.1 结构设计

5.1.6 海上风塔基础的结构形式来看，有单立柱钢管桩基础（水较深时需要采用单立柱三桩结构）、导管架基础（三腿、四腿）、重力式基础、吸力桶式基础、混凝土桩基承台等。除此之外，还应满足基础耐久性和运行维护条件下的安全性、功能性和经济性等方面的要求。重力式、单桩和高桩承台结构一般适用于水深小于 30 m 的海域, 三脚架和导管架结构可用于 50 m 水深以下的海域。大于50m可采用浮动平台结构式基础。

5.1.7 风电塔的疲劳问题在钢结构方面主要是钢筒焊缝热影响区的母材疲劳问题和法兰连接螺栓的疲劳问题，因此应进行抗疲劳设计。疲劳分析可依据现行标准《海上钢结构疲劳强度分析推荐作法》SY/T 10049以及国外规范《Fatigue design of offshore steel structures 》DNVGL-RP-0005。。

5.2 构件、连接与节点设计

5.2.4 当风电塔采用法兰连接时，连接部位的密封性至关重要。如果法兰连接密封不可靠，水分、灰尘和其他污染物可能会进入连接部位，导致腐蚀连接螺栓和法兰可能会降低连接的强度和可靠性，甚至导致连接失效。

5.3 防腐蚀设计

5.3.1 海上风电场耐蚀钢工程防腐蚀系统的设计使用年限应考虑到风力发电机组的设计使用年限，不宜小于15年。

5.3.2 采用阴极保护与涂料联合保护时，海泥面以下3m可不采取涂料保护。没有氧或氧含量低的密封的桩的内壁可不采取防腐蚀措施。因结构复杂而无法保证阴极保护电连续性要求的钢结构应采取增加腐蚀裕量或其他措施。全浸区采用的涂料应具有良好的耐水性和耐阴极剥离性能。

5.3.5 钢管桩、过渡段塔筒、钢平台等钢结构在海上施工过程难免会发生划擦、磕碰，导致防腐涂层损伤。这时需就采用合适的施工方法及时进行修补，因海上修补环境与陆上工厂车间有较大区别，加之受潮水影响，施工时间受到限制，故修补方法的选择显得尤为重要。

6 施工

6.0.2 直缝钢管直径不大于800mm时最多允许有一条纵向焊缝，焊管直径大于800mm时最多允许有两条纵向焊缝，焊管直径大于1600mm时最多允许有3条纵向焊缝。纵向焊缝尽量布置在沿塔身对角线方向以避开其他焊缝。

6.0.3 海上风机的运输和安装一般依靠风机安装船完成，主要包括重型浮吊船、自升式驳船、起重驳船等常规的工程船和专门设计的风机安装船等。

6.0.6 当组装有困难时，应查明原因，严禁强行组装。

7 验收与维护

7.0.7 增加了运用数字化手段实现运营维护。

7.0.8 巡视检查周期宜为三个月，内容主要包括大气区、浪溅区涂层老化破坏状况及结构腐蚀状况，全浸区阴极保护电位；定期检测周期一般为5年，可根据巡视检查结果的腐蚀状况适当缩短检测周期。检测应查明结构腐蚀程度，评价防腐蚀系统效果，预估防腐蚀系统使用年限，提出处理措施和意见。