T/CECS XXXX ‒202X

中国工程建设标准化协会标准

人员密集场所消防安全评估标准

Standard for fire safety assessment in densely populated areas

（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

人员密集场所消防安全评估标准

Standard for fire safety assessment in densely populated areas

T/CECS XXXX ‒202X

主编单位：北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司

国润（北京）消防工程评估有限公司

批准部门：	中国工程建设标准化协会

施行日期：	202×年××月××日

××××出版社

202×　北　　京

前  言

根据中国工程建设标准化协会关于印发《2024年第一批协会标准制订、修订计划》的通知(建标协字〔2024〕15）号的要求，编制组经过深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分7章和2个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、评估内容与标准、综合评估、评估报告、评估档案等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会检测与试验专业委员会归口管理，由北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司（地址：北京市东城区建国门内大街18号8层办公楼三座807，邮编：100088，邮箱，bjsmjz@126.com，电话：010-62912726）。

主 编 单 位：北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司

国润（北京）消防工程评估有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总   则	(1)

2  术   语	(2)

3  基本规定	(4)

4  评估内容与标准	(10)

4.1  一般规定	(10)

4.2  消防管理	(13)

4.3  建筑防火	(20)

4.4  消防设施	(36)

5  综合评估	(47)

5.1  综合评定	(47)

5.2  安全等级	(48)

6  评估报告	(50)

7  评估档案	(52)

附录A 消防安全评估检查记录表	(53)

附录B 建筑消防安全评估报告	(93)

用词说明	(102)

引用标准名录	(103)

Contents

1  General provisions	(1)

2  Terms	(2)

3  Basic requirements	(4)

4  Assessment content and criteria	(10)

4.1 General requirements	(10)

4.2 Fire management	(13)

4.3 Building fire protection	(20)

4.4 Fire facilities	(36)

5  Comprehensive assessment	(47)

5.1 Comprehensive evaluation	(47)

5.2 Safety grade	(48)

6  Assessment report	(50)

7  Assessment archives	(52)

Appendix A Building Fire Safety Check Table.	(53)

Appendix B Building fire risk assessment report	(93)

Explation of wording	(102)

List of quoted standards	(103)

1  总   则

1.0.1  为保障人员密集场所消防安全，提高消防安全评估质量，做到技术先进、安全适用、评价正确，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于消防技术服务机构对人员密集场所的消防安全评估。

1.0.3  人员密集场所消防安全评估，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和中国工程建设标准化协会现行规范的要求。

2  术   语

2.0.1  人员密集场所消防安全评估  fire risk assessment of assembly occupancy

运用适当的检测评估方法，依据有关消防法规和相关消防技术标准，对人员密集场所的消防安全状况进行评估。

2.0.2  人员密集场所  assembly occupancy

公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。

【条文说明】

劳动密集型的生产加工车间：主要指单一建筑任一生产加工车间或防火分区，同一时间的生产人数超过200人，或同一时间生产人数超过30人且人均建筑面积小于20平米，从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间。

2.0.3  公共娱乐场所  publicentertainment occupancy

具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所。包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所，舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所，具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所，游艺、游乐场所，保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所以及其他与所列场所功能相同或相似的营业性场所。

【条文说明】

密室逃脱类场所应按不低于歌舞娱乐放映游艺场所的标准处置。

2.0.4  公众聚集场所  publicgathering occupancy

宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所，以及其他与所列场所功能相同或相似的场所。

2.0.5  子项  subassembly of fire risk assessment

性质、功能单一的涉及消防安全的项目，可以包含若干个检查内容。

2.0.6  单项  individual system of fire risk assessment

由若干个性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。

2.0.7  分项  subentry of fire risk assessment

由若干个属性相同的单项组成的涉及消防安全的项目。

2.0.8  要素  basic elements

组成子项的具体评估内容和要求。

2.0.9  符合  confirmity

满足法律法规、规章和技术标准、规范的要求，能达到预期消防安全目标。

2.0.10  不符合  nonconfirmity

根本性或系统性地不满足法律法规、规章或技术标准、规范的要求，完全不能达到预期消防安全目标。

3  基本规定

3.0.1  人员密集场所消防安全评估应根据消防法律法规、标准规范和有关规定组织开展，遵循合法、全面、准确、高效的原则。

1  人员密集场所没有进行过使用功能变更时，消防安全评估按原设计文件及相关法律法规、标准规范和有关规定组织开展；

2  人员密集场所进行过使用功能变更时，消防安全评估按变更时的设计文件及相关法律法规、标准规范和有关规定组织开展。

3.0.2  单位应及时对公安机关消防机构和公安派出所责令改正的消防违法行为进行改正，并防止同一违法行为反复出现。

【条文说明】

消防违法行为以公安消防机构下发的《行政处罚决定书》为准。“反复出现”指1年内出现2次或2次以上。

3.0.3  人员密集场所在下列情况下应进行消防安全评估：

1  达到设计工作年限需要继续使用前；

2  改建、扩建以及建筑用途或使用环境改变前；

3  举行大型活动前；

4  建筑物发生火灾事故后；

5  其他应进行评估的。

【条文说明】

既有建筑改造前后应对其消防安全情况进行评估，对于合理确定改造可行性和改造设计方案很有必要。承担改造设计任务的项目负责人和设计人员最为熟悉项目情况，责任尤为重要，应在充分调研现状条件的前提下，结合建筑改造要求，发挥其熟悉了解既有建筑历史变化及现状的专业优势，以满足建筑物的消防安全为目标，主动、客观地分析风险，提出科学的解决方案。

根据《大型群众性活动消防安全规范》DB11/T 1905-2021规定，大型活动场所管理者应提供符合消防安全要求的场所(建筑物)。场所管理者应对大型活动开展消防安全检查，督促承办者落实消防安全职责和消防安全要求。

3.0.4  人员密集场所存在变配电设备设施、电动自行车、电动汽车停放场所等特殊场所设备设施时，应按照相关现行规范进行消防安全评估。

3.0.5  人员密集场所消防安全评估周期应符合下列规定：

1  以下情况应每年进行一次消防安全评估：

- 1）  单体建筑面积超过30000平方米的商场和占地面积超过20000平方米的综合性市场；

2）  营业面积超过2000平方米的餐饮场所；

3）  建筑面积超过5000平方米的礼堂和其他建筑面积超过2000平方米的公共娱乐场所；

4）  单馆建筑面积超过10000平方米或总建筑面积超过30000平方米的展览馆；

5）  寄宿总床位数超过50张的养老院、托儿所、幼儿园；

6）  建筑面积超过10000平方米的交通枢纽、客运车站；

7）  固定座位数超过30000个的体育场或固定座位数超过5000个的体育馆；

8）  客房数超过200间的宾馆、饭店；

9）  三级甲等医院、日接待门诊2000人次或住院床位300张以上的医院；

10）  单个厂房或者车间建筑面积超过2500平方米且同一工时用工人数超过100人的从事纺织、鞋帽、服装、玩具、食品、药品、电子、家具等产品生产、加工的劳动密集型企业；

11）  总建筑面积超过3000平方米的甲类厂房或总建筑面积超过10000平方米的乙类厂房；

12）  属于人员密集场所消防安全重点单位的地下空间。

【条文说明】

根据《中华人民共和国消防法》第十六条，机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

根据由公安部消防救援局研究制定的《火灾高危单位消防安全评估导则(试行)》规定，明确火灾高危单位是指一旦发生火灾容易造成群死群伤的单位，包含‌在本地区具有较大规模的人员密集场所‌，如大型商场、体育场馆等《火灾高危单位消防安全评估导则(试行)》第三条规定，火灾高危单位应每年按要求对本单位消防安全情况进行一次评估，并在每年12月10日前将评估报告报当地公安机关消防机构备案。

北京市公安局2014年第1号文件《北京市公安局关于北京市火灾高危单位界定标准和火灾风险评估导则的通告》，凡符合以下条件的机关、团体、企业、事业单位，属于北京市火灾高危单位：一、人员密集场所：单体建筑面积超过30000平方米的商场和占地面积超过20000平方米的综合性市场；营业面积超过2000平方米的餐饮场所；建筑面积超过5000平方米的礼堂和其他建筑面积超过2000平方米的公共娱乐场所；单馆建筑面积超过10000平方米或总建筑面积超过30000平方米的展览馆；寄宿总床位数超过50张的养老院、托儿所、幼儿园；建筑面积超过10000平方米的交通枢纽、客运车站；固定座位数超过30000个的体育场或固定座位数超过5000个的体育馆；客房数超过200间的宾馆、饭店；日接待门诊2000人次或住院床位300张以上的医院；单个厂房或者车间建筑面积超过2500平方米且同一工时用工人数超过100人的从事纺织、鞋帽、服装、玩具、食品、药品、电子、家具等产品生产、加工的劳动密集型企业。二、易燃易爆单位：单座容积超过20000立方米或者总容积超过100000立方米的甲乙类储罐；液化烃和液化石油气单座容积超过1000立方米或者总容积超过5000立方米的储罐；总建筑面积超过3000平方米的甲类厂房或总建筑面积超过10000平方米的乙类厂房；工艺装置占地面积超过10000平方米的石化单位；总建筑面积超过1500平方米的甲类仓库和总建筑面积超过5000平方米的乙类仓库；生产工艺需要使用甲乙类化学危险品且存量在10吨以上工业企业。三、高层公共建筑、地下空间：100米以上的超高层建筑；属于人员密集场所消防安全重点单位的地下空间。四、木结构或砖木结构的全国重点文物保护单位。五、国家级、省级广播电台、电视台和邮政、通信枢纽。六、轨道交通运营管理单位。七、其他容易发生火灾且一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的地区标志性建筑等单位。八、铁路、交通、民航系统各单位，由各系统主管部门根据有关规定制定界定标准。

2  其他人员密集场所宜每年进行一次消防安全评估。

3.0.6  消防安全评估的对象为人员密集场所范围内的建筑或场所。

【条文说明】

根据本标准关于人员密集场所的定义，消防安全评估对象主要针对在一定时段内人员密度比较大的建筑或场所，比如，医院的门诊楼、住院楼长期人员密度大，评估对象通常为整体建筑；对于某些使用功能综合的建筑，如上部是住宅、底层是幼儿园，评估对象可仅为幼儿园所占用的部分。

3.0.7  使用功能没有改变的人员密集场所，消防安全评估标准应符合原设计建造时期标准要求；使用功能有改变的人员密集场所，应符合改变使用功能时期标准要求。

【条文说明】

人员密集场所使用功能改变后，应按改变使用功能时的技术标准要求执行；如使用功能未改变但技术标准有更新时，应按原技术标准执行；使用功能改变后未进行第二次改变，但技术标准有更新时，应按使用功能改变时的技术标准执行。

3.0.8  消防安全评估机构应取得国家消防救援局社会消防技术服务信息系统备案。

3.0.9  消防安全评估人员应具备相关的从业条件和资格，执业范围应与其从业条件、资格和服务内容相符合。

3.0.10  人员密集场所的消防安全评估应按照本标准规定的评估内容进行全数评估。

3.0.11  人员密集场所的消防安全评估现场检查抽样应符合下列要求：

1  对防火间距、消防车道的设置及疏散楼梯的形式和数量应全部检查；

2  对防火分区进行抽查时，抽样位置应至少包括建筑的首层、顶层、标准层与地下层；

3  对安全疏散设施及消防设施进行抽查时，各设施、设备的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查。当抽查到的设施设备有不合格检查项时，对该设施设备再抽样检查4处，不足4处时，全部检查。

4  外观检查及功能测试的抽样位置和抽样数量，应根据不同的检查项内容分别确定，现场检查结果应能说明被抽查检查项的外观情况及功能现状。当现场检查采用抽查形式时，应在报告中说明抽查的对象、具体部位和抽查样本量。

3.0.12  评估机构在评估过程中对建筑及其设施设备所做的检查、测试，在操作结束后应当恢复其状态或功能。

3.0.13  如确有需要，可选用烟气模拟分析、安全疏散分析等方法进行定量评估。

3.0.14  依据本标准各项要求进行消防安全评估报告不能作为建筑消防合法性判定依据。

3.0.15  依照消防技术标准不需要设置自动消防设施，而单位或场所自行设置的应进行检查，对存在的问题提出整改意见，并在评估报告中注明，但不列入判定范围。

3.0.16  对于医院、化工企业等不允许中断电力的单位，可不进行相应实际测试，但应采用信号模拟等其他替代手段，并在报告中注明。

3.0.17  根据评估内容的特点采取资料核查和现场检查测试两者相结合的方法。现场检查测试应包含以下三种形式：

1  人员询问、考核；

2  建筑实地核查；

3  设施、设备功能检测。

3.0.18  评估应按“要素→子项→单项→分项→直接/综合评定”的程序进行，具体如下：

1  确定评估对象；

2  依据评估对象的类别确定适用的消防安全评估指标以及具体评估内容；

3  依据第4章评估内容与标准的要求，按照附录A《消防安全评估检查记录表》的具体评估或检查细则，结合评估对象的实际情况，通过资料审查、调查问询、抽样检测等方式进行评估；

4  汇总检查结果、测试数据、问询记录和相关证明文件；

5  进行评分，给出消防安全等级和评估结论。

图3.1.1 消防安全评估流程示意图

3.0.19  消防安全评估宜建立数字化管理系统，记录历次消防安全评估以及相应整改的情况。

4  评估内容与标准

4.1  一般规定

4.1.1  在1998年9月1日以后投入使用的人员密集场所建筑，应经公安机关消防机构消防安全检查合格。

4.1.2  本标准从消防安全管理、建筑防火、消防设施三个分项指标对人员密集场所消防安全状况进行综合评估。

4.1.3  人员密集场所的实际使用情况应符合消防技术规范要求，与消防验收、竣工验收备案、消防安全检查时确定的使用性质相符。

4.1.4  人员密集场所各项消防安全状况应符合国家的有关方针政策，应符合现行国家规范《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036、《建筑设计防火规范》GB 50016等标准的规定。既有建筑改造的防火技术要求，当条件不具备或执行现行国家规范《消防设施通用规范》GB 55036、《建筑防火通用规范》GB 55037确有困难时，应按照规范规定的功能目标和建筑防火措施或消防设施的性能不低于原建造时标准的原则，采取等效的技术措施或性能补偿措施。

4.1.5  改造为下列功能的场所应执行现行消防规范的要求，并符合下列规定：

1  网吧、酒吧、棋牌室、剧本杀、密室逃脱、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、水疗美容、电竞酒店客房等公共娱乐场所，沉浸式观演场所、室内拍摄等公共文化活动场所，应按歌舞娱乐放映游艺场所的规定执行。其中，密室逃脱、剧本杀、电竞酒店客房等场所，应根据应用场景设置火灾探测器、应急广播、消防应急照明和疏散指示系统，并应设置电气火灾监控系统；

2  12岁以下儿童培训场所应按照儿童活动场所的规定执行。

【条文说明】

当前出现一些新功能业态名称的经营场所，在同一时间内聚集人数较多，符合《消防法》定义的人员密集场所，且多无天然采光和自然通风条件，火灾危险性较大，应执行现行消防规范中相关场所的平面布置规定。

其他传统业态的公共娱乐场所仍按现行消防技术标准规定进行功能定性。

4.1.6  既有建筑改造后，单、多层和高层工业与公共建筑的分类、建筑的耐火等级分级及相应建筑构件的耐火性能要求、工业建筑及其中防火分区或楼层的火灾危险性分类，应符合现行规范《建筑设计防火规范》GB50016等的要求。除本标准第4.1.7条规定的情形外，单、多层和高层住宅建筑的分类、一、二类高层民用建筑的分类应符合下列规定：

1  当不改变使用功能时，其分类应符合原建造时标准的规定；

2  当改变使用功能时，其分类应符合国家现行规范的要求。

4.1.7  既有民用建筑改造为工业建筑、既有工业建筑改造为民用建筑，应进行整体改造，且建筑的防火间距、消防车登高操作场地宜符合国家现行规范的要求，建筑的其他防火技术要求应符合国家现行规范的要求。

4.1.8  除下列情形外，既有建筑在改造时增加建筑高度、建筑面积，建筑的防火间距、消防车道、消防车登高操作场地宜符合国家现行规范的要求，建筑的其他防火技术要求应符合国家现行规范的要求：

1  既有建筑增加的建筑高度为设备机房、屋顶水箱、光伏板以及其他无实际使用功能的设施；

2  既有建筑增加的建筑面积为设备机房、屋顶水箱、外廊道、阳台、天台、连廊等以及其他无实际使用功能的设施，或增加具有实际使用功能场所的建筑面积不大于建筑总建筑面积的5%且不大于500m2的其他情形。

4.1.9  除本标准另有规定外，建筑装修、修缮专项改造中有关改造内容，既有建筑整体改造和局部改造中的建筑装修、建筑外立面或节能改造涉及区域的外墙、立面和屋面，应符合下列规定：

1  不应影响建筑内疏散设施、消防设施、消防救援设施的性能和正常使用；

2  建筑本体与改造内容相关的建筑防火措施和消防设施应同步改造；

3  建筑高度大于50m的建筑，外墙外装饰层的燃烧性能应为A级；建筑高度不大于50m的建筑，外墙外装饰层的燃烧性能不应低于B1级；

4  改造所用材料和制品的燃烧性能、防火构造、电气线路选型与敷设等，应符合国家现行规范的要求。

【条文说明】

当建筑改造部分的建筑面积不小于其总建筑面积50%时，应划分为整体改造；当建筑改造部分的建筑面积小于其总建筑面积的50%时，可划分为局部改造。

4.1.10  既有建筑加装屋顶（含增设光伏板）、改造屋檐或女儿墙、其他外立面改造等专项改造，应符合下列规定：

1  不应改变屋顶直升机救援设施，不应影响屋顶直升机救援设施的安全使用，不应影响建筑内疏散设施、消防设施、其他消防救援设施的性能和正常使用；

2  当加装屋顶时，不应影响建筑屋顶上排烟口和排烟排热设施的正常功能；

3  当加装的屋顶、屋檐、女儿墙采用可燃或难燃性材料或制品时，应校核建筑的防火间距。当防火间距不能满足防止火灾蔓延的要求时，相邻侧的改造部分应采用不燃性材料、制品或其他防火措施；

4  当建筑进行外立面改造、增设广告牌时，不应影响建筑外墙上排烟口、消防救援口和排烟排热设施的正常功能，电气线路的选型和敷设应符合防火要求。对于建筑高度大于50m建筑，广告牌、景观灯饰制作材料等的燃烧性能不应低于B1级；

5  在建筑外墙和屋顶上设置的广告牌，不应改变或破坏建筑立面的防火构造；户外电致发光广告牌不应直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。

4.1.11  除本标准另有规定外，既有建筑的水、电、暖通等建筑管线和设备改造或更新等专项改造的，不应影响建筑灭火系统、防烟与排烟系统和火灾自动报警系统、应急照明和灯光疏散指示系统等消防设施，以及消防供配电系统的正常使用，其他防火技术要求应符合国家现行规范的要求。

4.1.12  建筑既有地下室的整体改造和局部改造的，除建筑地上楼层的相关防火措施可不同步改造外，其防火技术要求应符合下列规定：

1  地下室改造分类中的总建筑面积，可不计算建筑地上楼层的建筑面积；

2  不应降低服务于建筑地上楼层的消防设施的功能和性能；

3  应采用耐火极限不低于1.50h的楼板等防火分隔措施与建筑的地上楼层分隔；

4  地下室改造区域内的疏散楼梯间应与地上楼层的疏散楼梯间分隔；

5  地下室改造区域内的其他防火技术要求，应符合国家现行规范的要求。

4.1.13  既有建筑整体或局部改造为医疗建筑或场所、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所，或者既有医疗建筑或场所、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所不改变使用功能或用途的改造，其防火技术要求应符合国家现行规范的要求。

4.1.14  除本标准另有规定外，既有居住建筑整体改造为公共建筑，其防火技术要求应符合国家现行有关标准的规定。

4.1.15  既有建筑改造中新增的消防设施应符合国家现行规范的要求，并应具有与建筑内保留使用的消防设施协同工作的功能和性能；保留使用的消防设施，其功能和性能应符合国家现行相关标准有关改造后使用功能建筑对消防设施的要求。

4.2  消防管理

Ⅰ  合法性

4.2.1  消防管理合法性安全评估包含合法性评估和一致性评估。

4.2.2  合法性评估具体包含以下内容：

1  依法进行消防验收的建筑物或场所经消防验收合格的文件；

2  依法进行消防验收备案与抽查的建筑物或场所，竣工验收消防备案手续或经抽查合格的文件；

3  公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查法律文件，公众聚集场所消防安全检查告知承诺手续或经抽查合格的文件。

4.2.3  一致性评估具体包含以下内容：

1  建筑物或者场所的使用情况应与消防验收或者进行竣工验收消防备案、消防安全检查时确定的使用性质相符；

2  建筑物或场所改建、扩建、变更用途和装修，应依法履行相关消防手续。

3  对建筑物或场所使用情况进行现场核查时，对以下情形进行重点检查：

1）  采用金属夹芯板材的建筑；

2）  住宅改为群租房或小型旅馆；

3）  原设计为标准厂房，现使用功能已更改；

4）  生产、储存、经营易燃易爆危险品的建筑内设置居住场所；

5）  厂房、仓库建筑内设置员工宿舍。

Ⅱ  管理制度

4.2.4  管理制度安全评估具体包含以下内容：

1  消防安全教育、培训制度应当符合建筑或场所消防安全实际情况，相关培训的内容、频次应当符合要求；

2  防火巡查、检查制度内的检查巡查内容、频次及发现问题的处置程序应当符合规定；

3  安全疏散设施管理制度结合建筑或场所实际制定；

4  消防控制室值班制度的内容应符合国家相关标准要求；

5  消防设施、器材维护管理制度应结合建筑或场所实际制定；

6  火灾隐患整改制度应结合建筑或场所实际制定；

7  用火、用电安全管理制度应明确建筑或场所用火用电审批程序；

8  易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度应结合建筑或场所实际制定；

9  专职和志愿消防队组织管理制度应结合建筑或场所实际制定；

10  灭火和应急疏散预案演练制度应结合建筑或场所实际制定；

11  燃气和电气设备的检查和管理制度(包括防雷、防静电)应明确责任部门并确定检查频次；

12  消防安全工作考评和奖惩制度应结合建筑或场所实际制定；

13  其他必要消防安全制度。

Ⅲ  设施管理

4.2.5  设施管理安全评估包含安全疏散设施管理安全评估，消防设施、器材维护管理安全评估，消防控制室管理安全评估，用火（动火）、用电、用油、用气管理安全评估，消防安全重点部位管理安全评估。

4.2.6  安全疏散设施管理安全评估具体包含以下内容：

1  疏散通道、疏散楼梯应保持畅通，不应有堆放杂物、占用疏散通道、疏散楼梯现象；

2  安全出口应保持畅通，不应有锁闭、封堵等现象；

3  常闭式防火门不应处于关闭状态；

4  建筑外窗、疏散通道不应设置影响疏散逃生的广告牌、铁栅栏等障碍物。

4.2.7  消防设施、器材维护管理安全评估具体包含以下内容：

1  建筑消防设施应定期进行维护保养、检测；

2  消防设施、器材的登记、保管、维护保养和检测应建立记录并存档备查。

4.2.8  消防控制室管理安全评估具体包含以下内容：

1  消防控制室管理、火灾事故应急处置、消防控制设备故障处置等制度规程应符合有关规定；

2  消防控制室应实施值班值守；

【条文说明】

消防控制室应有人员排班表和值班记录，能体现落实24小时双人值班要求的情况，明确主班、副班值班人员，消防控制室所有值班操作人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定。

3  应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动状态的设在手动状态；

4  火警应急处置应符合有关规定；

【条文说明】

消防控制室火警应急处置包含：在接到火灾模拟报警信号后，迅速（1分钟之内)核实现场火情；确定属于误报火警后，将报警信号消音、复位，并将情况如实记录。火警应急处置情况安全评估应在现场随机抽查至少2名员工，检查是否掌握消防设施操作和应急处置规程情况。

5  消防控制室应做好资料管理，包含记录值班情况，消防设施的运行情况检查和故障登记、维修等情况。

【条文说明】

消防控制室值班记录表、建筑消防设施故障维修记录表等工作记录应当及时填写、更新、归档，消防控制室资料情况；并比对设备火警、故障信息与相应运行记录，检查火警信息和设备故障是否及时登记，是否按照规定进行了处置。

4.2.9  用火（动火）、用电、用油、用气管理安全评估具体包含以下内容：

1  应当制定用火（动火)、用电、用油、用气（包括防雷、防静电)安全操作规程；

2  电工、焊工、易燃易爆危险化学品操作人员应持证上岗；

3  应按照相关规定安全用电、用气；

【条文说明】

消防安全用电用气，不应存在违规使用大功率电器或超负荷用电现象，用电、用气设备（包括防雷、防静电)定期维护保养、检测；配电箱、开关、插座、照明、电热设备安装应当符合相关规定；电气线路敷设应当采取防火保护措施，无私拉乱接电线现象，燃气用户应遵守消防技术标准和单位管理规定；电器产品、燃气用具应选用符合消防安全的合格产品。

4  应按照相关规定安全用火。

【条文说明】

消防安全用火应当建立并落实用火（动火)审批制度，动火现场要安排专人值守，配置灭火器材设施，不应存在违规用火现象；施工现场要落实施工管理制度，施工审批手续，现场防范措施，配置消防器材，指定专人监护，采取防火分隔措施，不得在营业期间动火施工；禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟；公共建筑厨房烟道应定期进行清理并保存清洗记录，应设置厨房专用灭火系统的应配备灭火毯、干粉灭火器等。

4.2.10  消防安全重点部位管理安全评估具体包含以下内容：

1  应当制定并落实消防安全重点部位管理要求、安全操作规程、事故应急处置操作程序和应急预案；

2  应确定重点部位，确保不应有遗漏；

【条文说明】

重点部位包含内部容易发生火灾、发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的以及爆炸危险源等位置。

3  重点部位应设置明显的防火标志；

4  应建立重点部位专门管理措施；

5  应对易燃易爆危险品进行专门管理。

【条文说明】

应当根据单位实际制定安全管理制度，明确易燃易爆危险品安全管理责任；危险品储存量不应超过规定要求；不同性质危险品不得混存混放；易燃易爆危险物品出入库应严格落实登记制度；人员密集场所严禁违章经营、储存、使用液化石油气、汽油等物品。

Ⅳ  人员管理

4.2.11  人员管理安全评估包含消防工作组织安全评估、消防安全宣传教育和培训安全评估、专职消防队安全评估、志愿消防力量安全评估、防火检查巡查及隐患整改安全评估、灭火和应急疏散预案演练管理安全评估。

4.2.12  消防工作组织安全评估具体包含以下内容：

1  应以正式文件形式明确消防工作组织机构、人员及其职责；

2  消防安全责任人应严格履职；

3  消防安全管理人员应严格履职；

4  消防工作归口管理部门应明确消防安全管理人，并严格履职。

4.2.13  消防安全宣传教育和培训安全评估具体应包含以下内容：

1  开展经常性消防安全宣传教育；

2  开展全员消防安全教育培训；

3  组织相关人员上岗、转岗前消防安全培训；

4  对消防安全责任人、消防安全管理人员、专（兼)职消防管理人员、消防控制室值班操作人员等开展消防安全专门培训。

4.2.14  专职消防队安全评估具体包含以下内容：

1  应按照相关规定建立专职消防队，并明确专职消防队职责任务；

2  人员数量应符合国家相关规定要求；

3  消防队应配备相应的消防装备、器材及灭火药剂储备；

4  应建立并落实消防队定期例会、业务培训、训练演练、考核奖惩等工作制度。

4.2.15  志愿消防力量安全评估具体包含以下内容：

1  应按照相关规定建立志愿消防队；

2  应按照相关规定建立微型消防站；

3  应按照相关规定建立技术处置队伍。

4.2.16  防火检查巡查及隐患整改安全评估具体包含以下内容：

1  应按照相关规定开展防火检查；

2  应按照相关规定开展防火巡查；

3  应对发现的火灾隐患及时整改，制定火灾隐患整改处置程序，对于未消除的火灾隐患应采取防范措施。

4.2.17  灭火和应急疏散预案演练管理安全评估具体包含以下内容：

1  应根据单位实际情况按照相关规定制定有针对性的灭火和应急疏散预案，并及时修订；

2  单位应当明确组织灭火和应急疏散预案演练的责任部门、责任人和职责，并按照相关规定开展演练。

3  演练结束后，指挥机构应组织相关部门或人员总结讲评会议，全面总结消防演练情况，提出改进意见，形成书面报告。

4.3  建筑防火

Ⅰ  消防救援设施

4.3.1  消防救援设施安全评估包含消防救援口安全评估、消防电梯安全评估、应急排烟设施安全评估、直升机停机坪安全评估。

4.3.2  消防救援口安全评估具体包含以下内容：

1  规范要求设消防救援口的建筑应按规范要求设置消防救援口；

2  消防救援口的位置、数量、尺寸、间距、材料等应符合规范要求，当利用门时，净宽度不应小于0.8m；

3  消防救援口室内和室外两侧设置明显标志。

4.3.3  消防电梯安全评估具体包含以下内容：

1  规范要求设置消防电梯的建筑应按规范要求设置消防电梯；

2  根据建筑的性质、高度和楼层的建筑面积或防火分区情况，建筑消防电梯的设置位置和数量应符合规范要求；

3  消防电梯前室或合用前室的使用面积、尺寸应符合规范要求；

4  消防电梯前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外，该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施；

5  消防电梯前室或合用前室的门、与其他部位的防火分隔、消防电梯井和机房与相邻井道、机房及其他房间的防火分隔应符合规范要求；

6  消防电梯应能在所服务区域每层停靠，载重量、从首层至顶层的运行时间、消防电梯标识、供消防救援人员专用的操作按钮及操作说明应符合规范要求；

7  消防电梯运行的技术要求，如防水、排水、电源、通讯设备、轿厢内装修材料等应符合规范要求。

4.3.4  既有建筑改造中保留和新增的消防电梯，其性能和设置要求应符合下列规定：

1  在地下室新增的消防电梯，应根据地上楼层的使用功能、防火分区情况、建筑高度、消防救援需要和防止火灾蔓延的目标，确定是否延伸至地上各层；

2  在地上楼层新增的消防电梯，应根据地下楼层的消防救援需要、埋深、地下室的构造等因素，确定是否延伸至地下各层；

3  除埋深超过10m且建筑面积大于3000m²的地下商业以外，改造工程确有困难时，地下部分可不设置消防电梯；地下部分新增设的消防电梯，宜通至地上各层；

4  在住宅与非住宅功能合建的建筑中，分别服务于住宅区域和非住宅功能区域的消防电梯，宜分别独立设置；

5  相邻两个防火分区可共用1台消防电梯，但应分别设置前室，前室的使用面积不应小于6.0m²，短边不应小于2.4m；

6  住宅建筑中消防电梯前室的使用面积和尺寸，应符合原建造时标准的规定；其他建筑中消防电梯前室或合用前室的短边尺寸不宜小于2.4m；当受结构条件限制难以满足此要求时，应符合原建造时标准的规定。

7  消防电梯排水井的有效容量不宜小于2m3；当排水井的容量不满足要求时，应采取增大排水泵的流量等保障消防电梯在建筑灭火时正常运行的技术措施；

8  消防电梯的其他性能和设置要求应符合现行规范要求。

4.3.5  应急排烟设施安全评估具体包含以下内容：

1  设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间应按规范要求设置消防应急排烟窗；

2  规范要求设置消防应急排烟排热设施的建筑或部位应按规范要求设置消防应急排烟排热设施。

4.3.6  直升机停机坪安全评估具体包含以下内容：

1  规范要求设置直升机停机坪的建筑应按规范要求在屋顶设置直升机停机坪；

2  直升机停机坪与屋面上突出物的距离、通向停机坪的出口数量和宽度、四周航空障碍灯、应急照明装置、消火栓设置等应符合规范要求；

3  供直升机救助使用的设施应避免火灾或高温烟气的直接作用，其结构承载力、设备与结构的连接应满足设计允许的人数停留和该地区最大风速作用的要求；

4  既有建筑改造中按照国家现行规范的要求应设置屋顶直升机停机坪的建筑，当因结构和屋面平面布置等原因无法增设时，应设置直升机救助设施。

Ⅱ  总平面布局

4.3.7  总平面布局安全评估包含防火间距安全评估、消防车道安全评估、消防车登高操作场地安全评估。

4.3.8  防火间距安全评估具体包含以下内容：

1  与相邻建筑物的间距应符合规范要求；

2  与甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和停车场的间距应符合规范要求；

3  与甲类厂房、甲类仓库、乙类仓库的间距应符合规范要求；

4  U型或山型等建筑两翼之间的间距应符合规范要求；

5  相邻两座通过连廊、天桥或下部建筑物等连接的建筑，防火间距应按照两座独立建筑确定；

6  整体改造的既有建筑与相邻既有建筑的防火间距宜符合国家现行规范的要求。当防火间距不符合要求时，宜采取增加防火墙、提高建筑外墙的耐火极限和燃烧性能、改变建筑外墙上正对开口的位置、提高建筑外墙上开口门、窗的防火性能等防火技术措施。

4.3.9  消防车道安全评估应具体包含以下内容：

1  应按规范要求设置消防车道，并与外部公路或街道连通；

2  当建筑仅设置1条消防车道时，该消防车道应位于建筑的消防车登高操作场地一侧；

3  供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道并满足消防车可靠取水的要求；

4  消防车道的坡度及承重，净宽度、净空高度和转弯半径，长度大于40m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路；

5  消防车道与建筑外墙的水平距离应符合规范的要求，且不应有妨碍消防车操作的障碍物；

6  消防车道应设置标识，不应被占用、堵塞；

7  当改造工程由于现状场地条件不足，难以符合现行消防技术标准规定的场地内消防车道相关设计要求时，可维持既有建筑场地内消防车道现状，本条包括了建筑平面外轮廓少量增大但未影响场地既有消防车道的情形。

4.3.10  消防车登高操作场地安全评估具体包含以下内容：

1  高层建筑应按规范设置消防车登高操作场地；

2  未连续布置的消防车登高操作场地，应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面；

3  消防车登高操作场地的布置形式、位置、尺寸、与建筑外墙的距离、坡度、承重应符合规范要求，操作场地不应有进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线；

4  在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口；

5  消防车登高操作场地应设置标识，不应被占用；

6  当高层建筑由于现状场地条件不足，难以符合现行消防技术标准规定的消防车登高操作场地相关设计要求时，可维持既有建筑场地现状，利用城市道路等进行扑救。

Ⅲ  平面布置与防火分隔

4.3.11  平面布置与防火分隔安全评估包含防火防烟分区安全评估、功能场所的平面布置安全评估。

4.3.12  防火防烟分区安全评估具体包含以下内容：

1  防火分区、防烟分区的设置原则及面积应符合规范要求；当确因现状条件困难时，改造工程保留的防火分区面积不应大于现行消防技术标准规定的防火分区允许最大面积值的 5%；

2  建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时，除允许设置敞开楼梯间的建筑外，防火分区的建筑面积应按上、下楼层中在火灾时未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算；

3  建筑内设置中庭时防火分隔措施应符合规范要求，中庭内应设置排烟设施，不应布置可燃物；高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

4  一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅，当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时，每个防火分区最大允许建筑面积规范有所放宽，应符合相应规范要求；

5  餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接，且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时，建筑耐火等级、防火间距、防火分隔和可燃物的布置情况应符合规范要求；

6  总建筑面积大于 20000m²的地下或半地下商店防火分隔措施应符合规范要求；

7  防火门、防火卷帘、防火分隔水幕及挡烟垂壁等分隔设施应符合规范要求，且应完整、有效。

4.3.13  功能场所的平面布置安全评估具体包含以下内容：

1  消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、民用建筑内的燃油或燃气锅炉房、以及带有油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等的电气用房、商场内有明火的食品加工厨房等场所的布置位置、防火分隔、安全出口应符合规范要求；当此类用房的设置位置不符合现行规范要求而改造确有困难时，可维持现状位置，但其他防火措施应符合现行消防规范要求；

2  既有建筑改造中消防水泵房、消防控制室的位置，宜符合国家现行规范的要求，当因受平面布置或结构限制等原因位置难以改造时，可维持现楼层设计位置，但其疏散门应直通室外或安全出口，当存在可能被水淹的情形时应采取防水淹的技术措施，防火分隔、疏散标识指示应符合现行规范要求；

3  既有建筑改造中柴油发电机房、燃气或燃油锅炉房、油浸变压器室、多油开关室、高压电容器室，当改造后位于地下、人员密集的场所的下部、与人员密集的场所贴邻时，宜按照国家现行有关标准的规定调整其设置位置或相邻场所的使用用途；当受条件限制难以调整时，应采取提高房间内相应防火分隔楼板、承重墙体、承重的梁柱等结构的抗爆性能，设置减压或泄压设施等技术措施；

4  建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压；

5  商店营业厅、公共展览厅、儿童活动场所、老年人照料设施、医疗建筑中住院病房、歌舞娱乐放映游艺等场所的布置位置、房间建筑面积、使用人数、防火分隔、安全出口应符合规范要求；

6  平面布置宜将人员密集场所设置于下部楼层；

【条文说明】

此条规定指地上部分的楼层(地下则相反)。建筑改造进行使用功能调整时，应尽量将人员密集场所设置在便于疏散的楼层。

7  地下建筑改造为公共建筑，改造区域内的防火技术要求应符合国家现行规范的要求；

8  交通车站、码头和机场的候车(船、机)建筑乘客公共区、交通换乘区和通道的布置原则应符合规范要求。

Ⅳ  安全疏散与避难设施

4.3.14  安全疏散与避难设施安全评估包含安全出口及疏散门安全评估，疏散楼梯安全评估，疏散走道和疏散距离、疏散宽度安全评估，避难层（间）、下沉式广场安全评估.

4.3.15  安全出口及疏散门安全评估具体包含以下内容：

1  安全出口及疏散门的位置、数量、疏散宽度、出口之间的距离应符合规范要求，安全出口及疏散门宽度与疏散走道、疏散楼梯宽度应互相匹配；

2  疏散出口的门的设置形式、开启方向、开启方式、逃生门锁位置应符合规范要求；

3  楼梯间首层疏散门的设置应符合规范要求；

4  剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散门宽度和数量，应根据疏散人数每100人的最小疏散净宽度不小于规范的规定计算确定；

5  学校、医院、超市、娱乐场所等人员密集场所需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门，或设有门禁系统的，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开，并应在显著位置设置“紧急出口”标识和使用提示。

4.3.16  疏散楼梯安全评估具体包含以下内容：

1  疏散楼梯的设置形式、位置、数量、净宽度应符合规范要求；

2  封闭楼梯间或防烟楼梯间的设置应与其建筑类型和使用部位相适应并符合规范要求；

3  疏散楼梯及前室的防火分隔、面积应符合规范要求；

4  疏散楼梯的环境及装修材料应符合规范要求，室内疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道及其他影响人员疏散的凸出物或障碍物，疏散楼梯间内不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道；

5  通向避难层的疏散楼梯应符合规范要求；

6  室外疏散楼梯应符合规范要求。

4.3.17  疏散走道和疏散距离、疏散宽度安全评估具体包含以下内容：

1  疏散走道的防火分隔、宽度、高度应符合规范要求，疏散净宽度应根据其使用功能或用途和国家现行规范的疏散人数和百人疏散宽度指标计算确定；

2  房间内任一点至房间疏散门的疏散距离、建筑中位于袋形走道两侧或尽端房间的疏散门至最近安全出口的疏散距离应符合规范要求；

3  剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散距离应符合规范要求；

4  疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合规范要求；

5  楼梯间在首层直通室外确有困难时，可在首层采用疏散距离不大于30m的扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室进行疏散；除火灾荷载较小的使用功能区域及卫生间、登记室、行李间、商务室等附设房间外，门厅内不应设置其他使用功能及房间；

6  疏散通道、疏散走道、疏散出口应在明显位置设置明显的指示标志。

4.3.18  避难层（间）、下沉式广场安全评估具体包含以下内容：

1  避难层（间）的楼层高度、间距、数量、设置位置、净面积、防火分隔和消防设施应符合规范要求，避难层除布置设备用房外不应用于其他用途，且设备管道区、管道井、设备间等应按规范要求做好防火分隔；

2  避难层（间）应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施，并应设置可开启外窗；

3  在避难层（间）的入口处和出口处，均应在明显位置设置标示避难层（间）的灯光指示标识；

4  应设置避难层的既有建筑改造，避难层的设置宜符合国家现行规范的要求，当避难层受建筑结构和设施设备的影响难以调整其设置位置时，第一个避难层距离设计地面的高度和相邻两个避难层之间的竖向高度可不同步调整，但应符合建造时规范的要求；当两个避难层之间的高度大于60m时，宜在其中每个楼层利用楼梯间的前室设置避难间或设置专用的避难间，避难间的使用面积不宜小于所在楼层或防火分区中总疏散人数10%的人员避难需要，且不应小于0.2m2/人；

5  下沉式广场的敞开空间净面积，开口间水平距离，直通地面的疏散楼梯宽度、数量，防风雨棚等应符合规范要求；

【条文说明】

此处下沉式广场指用于防火分隔的下沉式广场。

4.3.19  既有建筑改造安全疏散和避难安全评估应考虑以下内容：

1  除设置医疗建筑、老年人照料设施、12周岁及以下儿童的活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外，其他改造工程若按照旧有规范《建筑设计防火规范》GB50016- 2006要求设置，每层仅有一个安全出口或疏散楼梯且难以改造时，可维持既有建筑安全出口和疏散楼梯数量，但应满足直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离或房间直通安全出口的直线距离不大于22m，疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外疏散楼梯，走道等公共区域或每个有人员活动的房间应设置不小于0.8m×0.8 m的可开启外窗或设置室外阳台；

2  多层建筑改造的老年人照料设施，当设置辅助人员疏散的消防电梯确有困难时，应在防火分区内划分2个及2个以上的防火分隔单元；

3  多功能组合建筑改造工程依据现行规范要求不同功能应分别设置疏散楼梯，除设置老年人照料设施、12周岁及以下儿童的活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外，当分别设置疏散楼梯确有困难时，不同部分可在竖向共用疏散楼梯，共用的疏散楼梯应通过不同前室或防火隔间进入，其使用面积应根据对应楼梯疏散人数的1/4，按照人均不小于0.2m²的标准计算确定，且公共建筑部分不应小于6.0m²，住宅部分不应小于4.5m²；

4  除老年人照料设施、儿童活动场所及电影院外，当既有建筑改造确受现状条件限制时，公共建筑两个防火分区可以共用一个疏散楼梯，同时两防火分区通往共用疏散楼梯应分别设置前室，前室的使用面积不应小于6.0m²，且楼梯疏散净宽度满足2个分区同时疏散的要求，共用楼梯所疏散的宽度不应大于本防火分区所需疏散总净宽度的30%；

5  图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的改造工程，地上既有开敞楼梯间难以改造为封闭楼梯间，当建筑层数不大于3层时，可维持地上既有疏散楼梯的开敞形式，并应在楼梯开口部位设置挡烟垂壁；

6  既有多层建筑改造工程，当敞开楼梯间改造为封闭楼梯间难以设置可开启外窗时，可采用顶部直灌式风机的加压送风方式；围绕电梯设置的敞开楼梯间改造为封闭楼梯间时，电梯门可开向楼梯间内，电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料，电梯门的耐火极限应符合现行消防规范要求；

7  改造工程保留的疏散楼梯、疏散门和安全出口，当其净宽度难以符合现行消防规范规定的该使用功能疏散楼梯、疏散门和安全出口最小净宽度要求时，如实际净宽度不小于规定最小净宽度的90%，可维持不变，不满足上述宽度要求的既有楼梯可计入安全出口数量，但不计入疏散总宽度，疏散门最小宽度仍不得小于0.8m，净高度不宜小于2.0m。

Ⅴ  建筑结构耐火

4.3.20  建筑结构安全评估具体包含以下内容：

1  建筑结构的耐火性能应与其火灾危险性、建筑高度、使用功能和重要性、火灾扑救难度等相适应；

2  建筑中承重的金属结构或构件、木结构或构件、组合结构或构件、钢筋混凝土结构或构件应根据设计耐火极限和受力情况等进行耐火性能验算和防火保护设计；

3  不改变既有建筑结构类型的建筑结构加固、构件更换或维护，建筑构件的耐火极限和燃烧性能，宜符合国家现行规范的规定，且不应低于原建造时规范的规定；既有建筑改变建筑结构类型后的建筑构件、新增建筑构件，其耐火极限应符合国家现行规范对相应耐火等级建筑的规定；改造范围内保留的建筑构件，当其耐火极限不符合要求时，应采取防火保护措施；

4  既有建筑中存在木屋架、木楼板等可燃性或难燃性结构构件，且不满足相应耐火等级对结构构件耐火极限要求时，消防改造过程中应将可燃性或难燃性结构构件替换为不燃性结构构件，当替换确有困难时，应进行专项论证，并采取相应措施提高防火性能。

Ⅵ  建筑构造

4.3.21  建筑构造安全评估包含防火墙、防火隔墙与幕墙安全评估，建筑竖井和防火封堵安全评估，防火门窗、防火卷帘和防火玻璃墙安全评估，天桥、连廊和管沟安全评估，建筑外保温系统安全评估。

4.3.22  防火墙、防火隔墙与幕墙安全评估具体包含以下内容：

1  防火墙和防火隔墙的耐火等级应符合规范要求；

2  防火墙、防火隔墙开有门、窗时应采取防止火灾蔓延至防火墙、防火隔墙另一侧的措施；

3  建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼 层内的措施。在建筑外墙上水平或竖向相邻开口之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构，其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求；

4  防火墙和防火隔墙的穿越管线的设置及封堵措施应符合规范要求；

5  建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取防止火灾通过幕墙空腔等构造竖向蔓延的措施；

6  既有建筑改造中新增的防火墙，其构造应符合国家现行规范的要求；未改造的防火墙，其构造应符合原建造时标准的规定。

【条文说明】

可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙；防火墙内不应设置排气道，因此，需在防火墙和防火隔墙设置管线时，应注意相应规范的特殊要求。

4.3.23  建筑竖井和防火封堵安全评估具体包含以下内容：

1  电梯井、电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖向井道应按照规范要求分别独立设置；

2  电梯井、电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖向井道的井壁、门的耐火极限应符合规范要求；

3  除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外，其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施；

4  电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施

5  通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处，建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处，均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。

4.3.24  防火门窗、防火卷帘和防火玻璃墙安全评估具体包含以下内容：

1  防火门窗和防火卷帘的设置位置、耐火性能和形式应符合规范要求，防火门窗的耐火等级应与其建筑使用部位相适应；

2  常闭防火门应在其明显位置按照规范要求设置提示标识；

3  用于防火分隔的防火玻璃墙，耐火性能不应低于所在防火分隔部位的耐火性能要求。

【条文说明】

对于常闭防火门，应设置明显的提示标识，提醒使用单位在使用过程中确保防火门的关闭状态，提示标识用语如“保持防火门关闭”等。

4.3.25  天桥、连廊和管沟安全评估具体包含以下内容：

1  天桥、跨越房屋的栈桥、连廊以及供输送可燃材料、可燃气体和甲、乙、丙类液体的栈桥，均应采用不燃材料；

2  天桥、连廊的构造措施应符合规范要求；

3  天桥、连廊的装修材料应符合规范要求。

【条文说明】

天桥、连廊作为消防安全出口时仅用于人员通行，不能兼用于其他功能。

天桥、连廊及敷设甲、乙、丙类液体管道的封闭管沟（廊）应通过按照规范要求设置相应构造措施，防止火灾在其联系的两座建筑直接蔓延。

4.3.26  建筑外保温系统安全评估具体包含以下内容：

1  除采用保温结构一体化建筑外墙和屋顶外，人员密集场所或设置人员密集场所的建筑外墙外保温材料的燃烧性能应为A级；

2  人员密集场所内保温系统中保温材料或制品的燃烧性能应为A级；

3  建筑的屋面和内、外保温系统燃烧性能及系统构造应符合规范要求。

4.3.27  既有建筑改造建筑构件安全评估应考虑以下内容：

1  新增的防火墙，其构造应符合国家现行规范的要求，未改造的防火墙，其构造应符合原建造时标准的规定；

2  当地上和地下楼层的既有疏散楼梯间在直通室外地面的楼层共用时，如设置防火分隔措施确有难度，可维持共用疏散楼梯间的现状，但采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔，防火隔墙上的门应采用乙级防火门；

3  防火墙、防火隔墙上新增的的防火卷帘其设置宽度应符合现行规范的要求，保留使用的防火卷帘，其设置宽度满足现行规范要求确有困难时，可维持防火卷帘现状宽度，但其可靠性、耐火极限、防烟性能、信号反馈功能等性能应符合现行规范要求；

4  装修或修缮专项改造、不涉及立面改造的局部改造、不涉及立面改造且未增加火灾危险性的整体改造、仅为更换外门窗或饰面涂刷更新的立面改造其外墙系统的燃烧性能可维持现状，其他改造工程的外墙系统燃烧性能应符合现行规范的要求。

Ⅶ  供暖、通风、空调系统

4.3.28  供暖系统安全评估具体包含以下内容：

1  采用电热散热器供暖的场所应符合规范要求；

2  应采用不循环使用的热风供暖的场所应符合规范要求；

3  采用燃气红外线辐射供暖的场所应按规范要求采取防火和通风换气等安全措施；

4  供暖管道与可燃物的间距应符合规范要求；

5  供暖管道和设备的绝热材料应符合规范要求。

【条文说明】

根据《建筑防火通用规范》GB55037，厂房采用循环热风供暖时，需要考虑生产过程中是否散发可燃气体、蒸气、粉尘等，并且这些物质与供暖管道、散热器表面接触后是否能引起燃烧。因此，消防危险源的控制要明确不能采用循环使用的热风供暖的厂房类型，比如，生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘或纤维与供暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房；生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸或产生爆炸性气体的场所。

4.3.29  通风和空气调节系统安全评估具体包含以下内容：

1  应设置通风换气设施的场所应按规范设置；

2  应单独设置通风系统的场所应按规范设置；

3  排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统应采取静电导除等静电防护措施，排风设备不应设置在地下或半地下，排风系统排风管道的材料及出口位置应符合规范要求；

【条文说明】

用于排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统，在工作中存在因静电导致发生爆炸的风险，应通过设置导除静电的接地装置，避免爆炸风险发生。

有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘存在易燃易爆的安全隐患，当排风系统设置在地下或半地下建筑（室）内时，因空间狭小容易对爆炸产生放大效应，因此，用于排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统不应布置在地下或半地下建筑（室）内。

用于排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风管道，在工作中存在因静电导致发生爆炸的风险，因此，管道应采用不易积聚静电的材料，且排放出口应通向室外安全地点，避免有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘排出室外后爆炸产生的危险情况。

4  通风管材质、绝热材料及敷设情况应符合规范要求；

5  通风、空调系统的防火阀设置应符合规范要求；

6  通风机房的防火分隔、防火门设置应符合规范要求。

Ⅷ  建筑内部装修

4.3.30  建筑内部装修安全评估具体包含以下内容：

1  建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、

疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道，不应擅自改变防火分区或防

火分隔、防烟分区及其分隔，不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。

2  不应使用影响人员安全疏散和消防救援的镜面反光材料的部位应符合规范要求；

3  不同部位装修材料的燃烧性能等级应符合规范要求；避难走道、避难层、避难间、疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室装修材料的燃烧性能等级应符合规范要求；各类设备机房装修材料的燃烧性能等级应符合规范要求；歌舞娱乐放映游艺场所装修材料的燃烧性能等级应符合规范要求；设在地下或半地下的汽车客运站、港口客运站、铁路车站的进出站通道、进出站厅、候乘厅，地铁车站、民用机场航站楼、城市民航值机厅的公共区，交通换乘厅、换乘通道装修材料的燃烧性能等级应符合规范要求。

Ⅸ  非消防电气线路与设备

4.3.31  非消防电气线路敷设安全评估具体包含以下内容：

1  电气线路敷设应避开炉灶、烟囱等高温部位及其他可能受高温作业影响的

部位，不应直接敷设在可燃物上；

2  室内明敷的电气线路在有可燃物的吊顶或难燃性、可燃性墙体内敷设时的防火性能或防火保护措施应符合规范要求；

3  室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑、工程或变电站处所采取的防火分隔措施应符合规范要求；

4  架空线路不应跨越容易发生消防安全事故的危险场所且相互间的最小水平距离应符合规范要求；

5  配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

【条文说明】

容易发生消防安全事故的危险场所包括甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐等。

4.3.32  非消防电气设备安全评估具体包含以下内容：

1  空气调节系统的电加热器应与送风机连锁，并应具有无风断电、超温断电保护装置；

2  插座、开关和照明灯具靠近可燃物时，应按照规范要求采取隔热、散热等防火措施；

3  卤钨灯和额定功率不小于 100W 的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引下线应按照规范要求进行隔热保护；

4  额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等应按规范要求设置或采取防火措施。

4.4  消防设施

Ⅰ  消防给水设施

4.4.1  消防给水设施安全评估包含消防水源安全评估、消防水池和消防水箱安全评估、消防水泵房及相关装置安全评估

4.4.2  消防水源安全评估具体包含以下内容：

1  消防水源的水质和水量应符合规范要求；

2  供消防车取水的消防水池和用作消防水源的天然水体、水井或人工水塔等，应采取保障消防车安全取水与通行、可靠吸水的技术措施。

4.4.3  消防水池和消防水箱安全评估具体包含以下内容：

1  消防水池和消防水箱有效容积应符合规范要求；

2  消防用水与其他用水共用的水池，应采取保证水池中的消防用水量不作他用的技术措施；

3  消防水池的出水管、水池的最低有效水位或消防水泵吸水口的淹没深度应符合规范要求；

4  消防水池和消防水箱就地水位显示、消防控制室显示，高低水位报警装置应符合规范要求；

5  消防水池的溢流水管和排水设施应符合规范要求；

6  消防水池和消防水箱的补水设施应符合规范要求；

7  屋顶露天高位消防水箱的人孔和进出水管的阀门应按规范要求采取保护措施；

8  高位水箱间内的环境温度或水温应符合规范要求；

9  高位消防水箱的最低有效水位应能防止出水管进气；

10  稳压泵的公称流量和公称压力应符合规范要求。

4.4.4  消防水泵房及相关装置安全评估具体包含以下内容：

1  消防水泵房的设置位置、耐火等级、疏散门设置、室内环境及温度应符合规范要求；

2  消防水泵、进出口阀门及进出水管道的设置应符合规范要求，并应按照规范要求设置标识；

3  消防水泵的性能、电源、启停控制、所配驱动器的功率、吸水方式应符合规范要求；

4  消防水泵控制柜的设置应符合规范要求，并应按照规范要求设置标识；

5  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态，其防护等级及机械应急启泵功能的设置应符合规范要求；

6  水泵接合器的规格、数量、安装位置、标志牌和控制阀的设置应符合规范要求。

4.4.5  既有建筑改造消防给水设施安全评估应考虑以下内容：

1  建筑的消防给水系统宜符合国家现行规范的要求，应符合原建造时规范的要求。当消防给水系统难以按照国家现行规范的要求改造且不符合要求时，应具有可供消防车取水的消防水池或市政消防供水系统和保证建筑室内消防用水的技术措施；

2  保留使用的消防水池，当其有效容积不足且难以按照建筑设计消防用水量增大时，应增设消防水池，或应具有至少2条进水管与室外消防给水系统连接，且每根进水管在火灾时的补水量不应小于消防水池有效容积与建筑设计消防用水量的差额；

3  保留使用的消防水池，其有效储水容积计算方式可维持不变；

4  使用功能类型不变的建筑局部改造工程，高位消防水箱有效容积可维持现状；

5  新增或保留使用的高位消防水箱，当其设置高度受土建条件限制无法满足室内消防用水系统的用水要求时，宜设置气压水罐及稳压泵等设施。增设的气压水罐及稳压泵等设施，应保证在室内消防用水系统最不利点处的静水压力符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。高位消防水箱的有效容积，当受土建条件限制不能增加时，应满足室内消防用水系统在启动后前10min的室内消防用水量要求；

6  消防给水系统改造中，当消防用水量、水压均不增加时，原消防水泵可保留使用，当消防用水量、水压增加时应对原消防水泵流量、扬程进行校核，不满足要求的消防水泵应予以更换；

7  消防水泵房不在改造区域内的消火栓系统改造，校核消防水泵扬程时，消火栓水枪充实水柱应执行现行消防规范，消火栓栓口动压可不执行现行规范，但应满足水枪充实水柱要求；

8  消防给水系统宜按现行消防技术标准设置压力开关、流量开关等消防水泵启泵控制装置，未设置上述启泵控制装置的系统，原消火栓箱内的消防水泵启泵按钮应保留。

Ⅱ  消火栓系统

4.4.6  消火栓系统安全评估包含室外消火栓安全评估、室内消火栓安全评估。

4.4.7  室外消火栓安全评估具体包含以下内容：

1  应设置室外消火栓系统的建筑或场所应按照规范规定设置；

2  室外消火栓的设置间距、与建（构）筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离、数量、流量、压力设置应符合规范要求，地下室消火栓应设置明显标志。

4.4.8  室内消火栓安全评估具体包含以下内容：

1  应设置室内消火栓系统的建筑或场所应按照规范规定设置；

2  人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙；

3  室内消火栓的布置、流量、压力设置应符合规范要求；

4  消火栓箱的组件、箱门，箱体外应按照规范要求设置明显标志或区别色。

4.4.9  既有建筑改造消火栓系统安全评估应考虑以下内容：

1  体积大于5000m³、不超过10000m³且未设置室内消火栓系统的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑，当局部改为展览、商店、旅馆、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆时，应增设室内消火栓系统。当非改造区域因继续使用等原因暂时无法增设时，允许仅在改造区域内增设，但应为其他区域后续增设室内消火栓系统预留条件；

2  新增的室内消防给水系统应与保留使用的室内消防给水系统连通，新增和保留使用的消防给水系统的供水能力、消防水泵的性能应满足建筑室内消防供水的要求。

Ⅲ  消防灭火设施

4.4.10  涉及人员密集场所的消防灭火设施包含自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、消防炮灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、灭火器和厨房设备灭火装置。

4.4.11  自动喷水灭火系统安全评估应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084等标准的规定，具体包含以下内容：

1  应设置自动喷水灭火系统的建筑或场所应按照规范规定设置；

2  自动喷水灭火系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统等，应按规范选择合适的系统选型；

3  自动喷水灭火系统的管网应符合规范要求，包含管道材质、连接方式、控制喷头的数量、标识、末端电动阀和自动排气阀等；

4  自动喷水灭火系统的喷水强度、作用面积、持续喷水时间应符合规范要求并满足灭火、控火、防护冷却或防火分隔的要求；

5  自动喷水灭火系统的洒水喷头应符合规范要求，包含规格型号、喷头间距、防堵措施、最不利点处喷头工作压力等；

6  自动喷水灭火系统的报警阀组应符合规范要求，包含位置、排水设施、报警阀安装高度、连接报警阀进出口的控制阀、水力警铃相关设置等；

7  自动喷水灭火系统的末端试水装置应符合规范要求，包含组件、压力显示、排水设施等，每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点处应设置末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设置试水阀。

8  自动喷水灭火系统的操作与控制功能应符合规范要求。

4.4.12  气体灭火系统安全评估应符合现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB 50370等标准的规定，具体包含以下内容：

1  防护区的设置应符合规范要求，包括围护结构的耐超压性能、密闭性能、疏散门、疏散通道、泄压口等

2  灭火剂的储存装置应符合规范要求，包括公称压力、安全泄压和压力显示的功能；

3  气体灭火系统的喷头布置应符合规范要求；

4  气体灭火系统的操作与控制功能应符合规范要求，应具备自动控制系统和手动控制系统和应急机械控制系统。

4.4.13  水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、消防炮灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统安全评估分别应符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219、《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338、《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151、《干粉灭火系统设计规范》GB 50347等标准的规定，具体包含以下内容：

1  各灭火系统的选型应符合规范要求；

2  各灭火系统的管网应符合规范要求，包含管道材质、支吊架、阀门的选型和设置等；

3  各灭火系统的喷头应符合规范要求，包含规格型号、布置、防护措施等；

4  泡沫灭火系统、细水雾灭火系统、干粉灭火系统的储存装置的设置和布置应符合规范要求；

5  各灭火系统的操作与控制功能应符合规范要求，应具备自动控制系统和手动控制系统和应急机械控制系统。

4.4.14  其他灭火系统等消防设施、器材的设计应符合规范要求。

Ⅳ  防烟和排烟系统

4.4.15  防排烟系统安全评估具体包含以下内容：

1  应按照规范规定采取防烟措施或设置排烟设施；

2  风机控制柜的设置、标识、控制切换功能应符合规范要求；

3  正压送风机的送风量、风速、补风量，排烟风机的排烟量、风速应符合规范要求，风机应按照规范要求设置铭牌标识、防护设施，应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动、和在消防控制室手动启动的功能、送风口或排烟口（排烟阀）与相应风机联动启动的功能；

4  系统中管道的材质、连接装置、密闭性能、支吊架应符合规范要求；

5  送风口、排烟口、补风口、电动排烟窗的位置、面积、数量、开启形式及开启装置应符合规范要求；

6  排烟阀、防火阀的位置、标识及开启工作性能等应符合规范要求；

7  活动挡烟垂壁的组件、外观、开启工作性能等应符合规范要求；

8  防烟、排烟系统应按照规范要求具备联动控制功能。

4.4.16  既有建筑改造防烟和排烟系统安全评估应考虑以下内容：

1  设置自然排烟设施的场所，自然排烟口有效面积应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 的规定，不符合时应增设机械排烟设施。当确有困难时，可维持自然排烟口面积、高度现状，但应满足：中庭、剧场舞台空间的自然排烟口面积不应小于该场所面积的5%；其他场所自然排烟口面积不应小于该场所面积的2%，或根据该场所火灾规模和安全疏散所需最小清晰高度经计算确定；作为自然排烟口的可开启外窗，当采用开窗角大于30°的悬窗或平开窗时，可按开启扇面积计算自然排烟口面积，当采用开窗角度小于或等于30°的悬窗或平开窗以及其他类型外窗时，应按现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251有关规定计算自然排烟口面积；

2  防排烟风机宜按现行消防技术标准设置在专用机房内，新增、调整的防排烟风机布置在室内时应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定，确有困难时，可放置于室外，但应设置满足风机防护、通风散热及检修要求的防护罩；

3  机械排烟系统改造，排烟口排烟量可按风口有效面积与风速乘积计算，风口风速不宜大于10m/s；

4  建筑局部改造工程，改造区域内的机械排烟系统应按现行规范设置，其他未改造区域可维持原设计；

5  保留使用的防烟、排烟系统，其风机、送风管道和排烟管道的性能、排烟阀和防火阀的功能和性能、系统的功能应满足系统的原设计要求，并宜按照国家现行规范的要求改造。

Ⅴ  火灾自动报警及其他探测监控系统

4.4.17  火灾自动报警系统安全评估具体包含以下内容：

1  应设置火灾自动报警系统的建筑或场所应按照规范要求设置；

2  消防联动控制器应按照规范要求联动控制消防自动喷水灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、气体灭火系统、防火门及防火卷帘、电动排烟窗、消防应急广播与火灾警报器、消防应急照明和疏散指示系统、电梯、门禁及闸口等设备；

3  火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器，并应符合规范相关要求；

4  火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接，不应使用电源插头；

5  火灾探测器、手动报警按钮、火灾声、光警报器、独立式烟感探测器的选型、设置位置、数量、功能、标识等应符合规范要求；

6  可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统均应独立组成，其设置位置、功能等应符合规范要求；

7  集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播系统，具有消防应急广播功能的多用途公共广播系统应具有强制切入消防应急广播的功能，消防应急广播扬声器的设置位置、数量、额定功率、扬声器声压级等应符合规范要求；

8  消防控制室内应设置消防专用电话总机和可直接报火警的外线电话，消防专用电话网络应为独立的消防通讯系统，多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接，电话分机或电话插孔的设置应符合规范要求；

9  消防控制室图形显示装置应能显示建筑平面布局图、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或系统图；

10  火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置，系统应具有火灾自动探测报警或人工辅助报警、控制相关系统设备应急启动并接收其动作反馈信号的功能。

4.4.18  既有建筑改造中保留使用的火灾自动报警系统，当不能独立发挥作用时，应与建筑中新增的火灾自动报警系统兼容，其功能、性能及相关电气线路的性能应满足系统正常工作的要求。

Ⅵ  消防供配电设施

4.4.19  建筑及建筑内保护对象的消防用电负荷等级的确定应符合规范要求。

4.4.20  消防电源安全评估具体包含以下内容：

1  消防电源设置应与其用电负荷等级相匹配，一级负荷供电电源应由双重电源供电，当双重电源采用一用一备工作方式时，其转换时间应满足防火规范要求；二级负荷供电电源电压等级为10kV时，其两回路应分别取自同一座区域变电站不同变压器供电的两段母线或取自两座区域变电站；三级负荷供电除消防泵用电有特殊要求外，其他应按国家相关规范执行；

2  一、二级负荷消防电源采用自备发电机用作备用电源时，发电机的运行及输出功率、燃油标号、自动、手动启动方式及30s自启动应符合规范要求；

3  备用消防电源的供电时间和容量，应按照规范要求满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求，建筑内应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间应符合规范要求。

4.4.21  消防配电安全评估具体包含以下内容：

1  消防用电设备应按照规范要求采用专用供电回路，当建筑内生产、生活用电被切断时，仍能保证消防用电；

2  按一、二级负荷供电的消防设备，其配电箱应独立设置；按三级负荷供电的消防设备，其配电箱宜独立设置；

3  消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备、消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置；

4  消防配电线路的设计和敷设应符合规范要求。

4.4.22  既有建筑改造中保留使用的消防电源和消防供配电系统，其性能、容量及相关电气线路的性能应满足建筑在火灾延续时间内为消防用电设备或设施连续供电的要求。

Ⅶ  消防应急照明和疏散指示标志

4.4.23  消防应急照明系统安全评估具体包含以下内容：

1  人员密集场所及其疏散口应按照规范要求设置消防应急照明系统；

2  疏散照明的地面最低水平照度等应符合规范要求，人员密集场所不应低于3.0lx；

3  消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需坚持工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度；

4  疏散照明灯具、备用照明灯具的设置位置、应急转换时间应符合规范要求；

5  消防应急照明系统的响应时间、连续供电工作时间应符合规范要求；

6  消防应急照明系统联动功能应符合规范要求。

4.4.24  消防疏散指示标志系统安全评估具体包含以下内容：

1  应设置灯光疏散指示标志的建筑或场所按照规范要求设置；

2  人员密集场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

5  综合评估

5.1  综合评定

5.1.1  消防安全评估指标体系由四级指标组成，指标层级从上至下分为分项指标、单项指标、子项指标和要素，具体内容见附表A.0.1—A.0.3。

5.1.2  评分方法应符合以下要求：

1  单项指标、子项指标按照要素内容及评分标准，参照附表A.0.1—A.0.3采取扣分制方式进行评分；

2  对发现的问题按照评分标准进行扣分，当下级扣分项总分大于上级扣分项时，上级扣分项扣完为止；

3  依据消防技术标准不需要设置而自行设置的评估单项或评估子项不参与评分，但检查发现的问题应在评估报告中列出。

4  分项指标综合得分按式5.1.2—1计算：

Mi=PyPz×100%                       （5.1.2—1）

式中：Mi——第i个分项指标评估得分；

Py——所有要素检查得分；

Pz——所有评估要素应得。

【条文说明】

所有评估要素应得总分为评估分项指标中，所有评估要素总分扣除不参与评估要素的总分。

5  单位安全评估综合得分为各分项指标得分的算术平均值，按式5.1.2—2计算：

M=i=1mMi/m                       （5.1.2—2）

式中：M——单位安全评估综合得分；

Mi——第i个分项指标评估得分；

m——分项指标个数。

6  单位安全评估最终得分按式5.1.2—3计算。

N=M+j=1nQj                       （5.1.2—3）

式中：N——单位安全评估最终得分；

M——单位安全评估综合得分；

Qj——第j个加分项得分；

n——加分项个数。

5.2  安全等级

5.2.1  消防安全等级判定根据评估对象的消防安全状况及最终评估得分，参照表5.2.1进行判定。将其消防安全等级划分为“好、较好、一般、差”四个等级。

表5.2.1消防安全评估等级与量化范围

| 消防安全等级 | 单位安全评估最终得分取值范围 |
| --- | --- |
| 好 | 评分≥90 |
| 较好 | 80≤评分<90 |
| 一般 | 70≤评分<80 |
| 差 | 0≤评分<70 |

5.2.2  存在下列情形之一，应直接判定为“差”：

1  建筑物和公众聚集场所未依法办理消防行政许可或备案手续的；

2  未依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员的；

3  安全出口总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%；

4  疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；

5  未按规定设置自动消防系统的；

6  建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的；

7  人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的；

8  公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的；

9  生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带；

11  人员密集场所与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所设置在同一建筑物内，或与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%；

12  托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定；

13  人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624 规定的A级。

14  经公安机关消防机构责令改正后，同一违法行为反复出现的；

15  未依法建立专（兼）职消防队的；

16  一年内发生一次较大以上（含）火灾或两次以上（含）一般火灾的。

6  评估报告

6.1  评估报告应包括但不限于以下内容:

1  报告封面，内容包含标题、评估机构的名称和地址、评估报告的唯一性标识、评估项目的名称和地址、评估日期；

2  签字页内容包含报告编写人、项目负责人、报告审核人以及报告批准人的签字或等效的标识和签发日期，并注明各评估组成员的技术职称和职务；

3  所使用仪器的检定校准证书编号和有效期；

4  评估范围和依据；

5  被评估建筑的基本情况：建筑的主要功能；建筑层数和高度、总建筑面积；建筑类别、耐火等级、火灾危险性分类（厂房和仓）、主要危险物质情况；竣工日期、竣工图纸提供情况、依法取得消防行政审批手续情况、消防设施设置情况等；

6  按照标准附录A评分情况，给出消防安全等级，列出存在的消防安全隐患，提出相应的建议性措施；

7  作出整体评估结论：针对消防安全隐患和消防安全问题，提出相应的建议性措施；

8  评估报告附件一：评估对象的图纸资料和有关消防安全评估得分的相关证明文件，如消防设计文件、消防验收或备案等行政许可文件、消防安全管理制度文件、消防安全教育和培训记录、消防安全宣传情况、消防产品质量合格证明文件、火灾隐患巡查和检查记录、防火材料和消防设施检测报告、消防设施维护保养合同等；

9  评估报告附件二：《消防安全评估检查记录表》评分情况；

10  评估报告附件三：项目负责人，报告审核人以及报告批准人的注册证书、资格证书影印件；

11  评估报告封面和骑缝处须加盖消防技术服务机构的公章，评估报告结论处加盖消防技术服务机构的评估专用章。

6.2  评估报告格式参见附录B。

6.3  评估报告宜及时录入消防安全评估数字化管理系统。

7  评估档案

7.1  单位应建立消防安全管理资料档案库，并及时归档管理消防安全管理资料。

7.2  单位应配置消防安全管理资料档案管理员，负责消防安全管理资料的日常管理工作。

7.3  消防安全管理资料归档保存后应做好记录并录入建筑消防安全数据库。

附录A 消防安全评估检查记录表

### A.0.1  消防安全管理分评估记录表（总分：350分）

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全合法性 | 合法性 | a)依法进行消防验收的建筑物或场所经消防验收合格的文件； | / |  |  |  |
|  |  |  | b)依法进行消防验收备案与抽查的建筑物或场所，消防验收备案手续或经抽查合格的文件； |  |  |  |  |
|  |  |  | c)公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查法律文件，公众聚集场所消防安全检查告知承诺手续或经抽查合格的文件。 |  |  |  |  |
|  |  | 一致性 | a)建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案、消防安全检查时确定的使用性质相符； |  |  |  |  |
|  |  |  | b)建筑物或场所改建、扩建、变更用途和装修，是否依法履行相关消防手续。 |  |  |  |  |
| 2 | 消防安全制度 （30 分） | 消防安全制度（30 分） | a)消防安全教育、培训制度应当符合建筑或场所消防安全实际情况，相关培训的内容、频次应当符合要求； | 每缺少一项制度扣 3 分，每发现一处制度内容不符合要求的扣 1 分，最高扣 30 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)防火巡查、检查制度内的检查巡查内容、频次及发现问题的处置程序应当符合规定； |  |  |  |  |
|  |  |  | c)安全疏散设施管理制度结合建筑或场所实际制定； |  |  |  |  |
|  |  |  | d)消防控制室值班制度的内容应符合国家相关标准要求； |  |  |  |  |
|  |  |  | e)消防设施、器材维护管理制度应结合建筑或场所实际制定； |  |  |  |  |
|  |  |  | f)火灾隐患整改制度应结合建筑或场所实际制定； |  |  |  |  |
|  |  |  | g)用火、用电安全管理制度应明确建筑或场所用火用电审批程序； |  |  |  |  |
|  |  |  | h)易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度应结合建筑或场所实际制定； |  |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | i)专职和志愿消防队组织管理制度应结合建筑或场所实际制定； |  |  |  |  |
|  |  |  | j)灭火和应急疏散预案演练制度应结合建筑或场所实际制定； |  |  |  |  |
|  |  |  | k)燃气和电气设备的检查和管理制度(包括防雷、防静电)应明确责任部门并确定检查频次； |  |  |  |  |
|  |  |  | l)消防安全工作考评和奖惩制度应结合建筑或场所实际制定； |  |  |  |  |
|  |  |  | m)其他必要消防安全制度。 |  |  |  |  |
| 3 | 安全疏散设施管理（30 分） | 安全疏散设施管理（30 分） | a)疏散通道、疏散楼梯是否保持畅通，有无堆放杂物、占用疏散通道、疏散楼梯现象； | 现场实地检查，每发现一处问题扣 2 分，最高扣 8 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)安全出口是否保持畅通，有无锁闭、封堵等现象； | 现场实地检查，每发现一处问题扣 2 分，最高扣 8 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)常闭式防火门是否处于关闭状态； | 现场实地检查，每发现一处问题扣 2 分，最高扣 6 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)建筑外窗、疏散通道是否设置影响疏散逃生的广告牌、铁栅栏等障碍物。 | 现场实地检查，每发现一处问题扣 2 分，最高扣 8 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 消防设施、器材维护管理（20 分） | 消防设施、器材维护管理（20 分） | a)建筑消防设施定期进行维护保养、检测情况； | 未提供最近一年的消防设施维护保养记录、委托合同及报告的扣 5 分。未提供最近一年的消防设施检测记录、委托合同及报告的扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)消防设施、器材的登记、保管、维护保养和检测是否建立了记录并存档备査。 | 检查消防设施、器材的登记、保管、维护保养和检测记录及存档情况，每发现一处问题扣 2 分，最高扣 10 分。 |  |  |  |
| 5 | 消防控制室管理 （30 分） | 工作制度（4 分） | 消防控制室管理、火灾事故应急处置、消防控制设备故障处置等制度规程，应当符合有关规定。 | 无消防控制室值班（交接班）、火灾事故应急处置、消防控制设备故障处置等制度规程的每缺少一项扣 2 分，每发现一项制度内容不合理或漏项的扣 1 分，每发现一处制度要求未落实的扣 1 分,最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  | 值班值守（8 分） | 检查消防控制室人员排班表和值班记录，核实落实 24 小时双人值班要求的情况，明确主班、副班值班人员，消防控制室所有值班操作人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定（具有消防联动设施的，应持有四级（含)以上职业资格证书；无联动设施的，应持有五级（含)以上职业资格证书)。 | 无值班记录的扣 2 分，值班记录缺失或未明确主班、副班值班人员的扣 1 分，值班记录无值班人员或领导签字的扣 1 分，未落实 24 小时值班的扣 2 分，值班人员每班不足 2 人的扣 2 分，未持证上岗的每发现一人扣 2 分，职业资格证书等级不满足要求的每发现一人扣 1 分，最高扣 8 分。 |  |  |  |
|  |  | 设备状态（4 分） | 应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动状态的设置手动状态。 | 消防设备断电的扣 4 分，每发现一处将应处于自动状态的消防设备设在手动状态的扣 2 分，最高扣4 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火警处置（8 分） | 消防控制室接到火灾模拟报警信号后，迅速（1 分钟之内)核实现场火情；确定属于误报火警后，将报警信号消音、复位，并将情况如实记录。现场随机抽查至少 2 名员工，检查是否掌握消防设施操作和应急处置规程情况。 | 消防控制室接到火灾模拟报警信号后 1 分钟之内现场没有确认火情的扣 4 分，未记录误报火警信息和原因的扣 2 分，发现误报火警未及时将手报按钮和火灾报警控制器复位的扣 1 分；消防控制室值班员不熟悉消防设施操作和应急处置规程的扣 3 分，部分熟悉消防设施操作和应急处置规程的扣 2 分；最高扣 8 分。 |  |  |  |
|  |  | 消防控制室资料管理（6 分） | a)消防控制室值班记录表、建筑消防设施故障维修记录表等工作记录应当及时填写、更新、归档，消防控制室资料情况； | 每发现一项值班记录、维修记录缺失的扣 1 分，值班记录、维修记录无当事人或领导签字的扣 1 分，未按照有关规定保存有关消防工作纸质或电子档案资料的，每缺一项扣 1 分，资料不齐全的每发现一项扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)比对设备火警、故障信息与相应运行记录，检查火警信息和设备故障是否及时登记，是否按照规定进行了处置。 | 火警信息和设备故障是未登记的扣 3 分，每发现一项记录缺失的扣 1 分，记录无当事人或领导签字的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
| 6 | 用火（动火）、用电、用油、用气管理（40 分） | 安全操作规程（5分） | 应当制定用火（动火)、用电、用油、用气（包括防雷、防静电)安全操作规程。 | 每缺少一项安全操作规程扣 2 分，安全操作规程内容不满足要求的每发现一项扣 1 分，最高扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  | 持证上岗（5 分） | 电工、焊工、易燃易爆危险化学品操作人员应持证上岗。 | 未持证上岗的每发现一人扣 2 分，最高扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  | 用电、用气安全（15 分） | a)不应存在违规使用大功率电器或超负荷用电现象，用电、用气设备（包括防雷、防静电)定期维护保养、检测； | 违规使用大功率电器、超负荷用电或大功率电器周围堆放可燃物的每发现一处扣 1 分，未按规定定期保养、检测用电、用气设备（包括防雷、防静电）每缺一项扣 2 分，最高扣 5 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b)配电箱、开关、插座、照明、电热设备安装应当符合相关规定； | 配电箱、开关、插座安装不符合规定的，照明、电热器的高温部位安装不符合规定的，每发现一处扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)电气线路敷设应当采取防火保护措施，无私拉乱接电线现象，燃气用户应遵守消防技术标准和单位管理规定； | 电气线路敷设未采取防火保护措施的、有私拉乱接电线现象的每发现一处扣 1 分，燃气用户未遵守消防技术标准和单位管理规定的扣 2 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)电器产品、燃气用具应选用符合消防安全的合格产品。 | 电器产品、燃气用具选用不符合相关规定的每发现一处扣 2 分，最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  | 用火安全（15 分） | a)应当建立并落实用火（动火)审批制度，动火现场要安排专人值守，配置灭火器材设施； | 未建立制度的扣 3 分，制度不合理的扣 2 分，无动火审批文件或动火审批文件中无专人值守、未配置灭火器材的扣 2 分，动火审批文件签字不全的扣 1 分，最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)不应存在违规用火现象； | 存在违规用火的扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)施工现场管理：落实施工管理制度，施工审批手续，现场防范措施，配置消防器材，指定专人监护，采取防火分隔措施（高层公共建筑内的商场、公共娱乐场所不得在营业期间动火施工)； | 人员密集场所未建立施工安全管理制度或现场未按管理制度进行审批擅自施工的扣 3 分；施工现场无消防器材、应防火分隔未采取防火分隔、应专人监护未监护、施工影响其他区域安全疏散和消防设施正常使用的每发现一处扣 2 分；现场物品堆放混乱、管理不善的扣 2 分；最高扣 5 分 |  |  |  |
|  |  |  | d)禁止吸烟区域管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟； | 禁止吸烟区域有人吸烟或发现有烟头的扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)公共建筑厨房烟道是否定期进行清理并保存清洗记录，是否设置厨房专用灭火系统的应配备灭火毯、干粉灭火器等。 | 厨房烟道从未进行清理（无清理记录的按照从未清理扣分）的扣 3 分，厨房烟道清理规定低于规定要求的扣 2 分，厨房内未按规定配备灭火毯、干粉灭火器的扣 2 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 消防安全重点 部位管理 （25 分） | 管理制度 （3 分） | 应当制定并落实消防安全重点部位管理要求、安全操作规程、事故应急处置操作程序和应急预案。 | 无管理要求、安全操作规程、事故应急处置操作程序和应急预案的每缺少一项扣 2 分，管理要求、安全操作规程、事故应急处置操作程序和应急预案不合理或未确定责任人的每发现一处扣 1 分，未落实管理要求、安全操作规程、事故应急处置操作程序和应急预案的每发现一处扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  | 重点部位确定 （2分） | 应当将内部容易发生火灾、发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的以及爆炸危险源等位置确定为重点部位，确定重点部位不应有遗漏。 | 确定重点部位有遗漏的，每遗漏一处扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  | 防火标志 （2 分） | 重点部位是否设置明显的防火标志。 | 重点部位未设置明显防火标志的每发现一处扣 0.5 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  | 管理措施 （10 分） | a)应当明确各重点部位具体负责人员，加强值班值守，采取严格的火灾防控措施； | 未确定重点部位具体负责人、未按照管理要求采取火灾防控措施的，每发现一处扣 0.5 分，最高扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)通过查阅防火巡查和检查记录、事故处置记录及有关材料，能够核实重点部位日常防火巡查、检查落实情况，不应存在违规操作现象，应能及时发现和整改火灾隐患； | 重点部位日常防火巡查、检查情况在相关记录中无体现的每发现一处扣 1 分，记录问题长期没有得到解决的每发现一处扣 2 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)是否根据实际需要配置相应的灭火器材、装备和个人防护器材； | 现场未按规定配置相应器材、装备的每发现一处扣 2 分，配置相应器材、装备不全的每发现一处扣 1 分，配置的相应器材、装备无法使用的每发现一处扣 1 分，最高扣4 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d)现场抽查各重点部位至少 2 名员工，应能掌握安全操作规程和事故应急处置程序。 | 员工完全不懂安全操作规程和事故应急处置程序的每发现一人扣 2 分，部分不懂安全操作规程和事故应急处置程序的每发现一人扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  | 易燃易爆危险 品管理（8 分） | a)应当根据单位实际制定安全管理制度，明确易燃易爆危险品安全管理责任； | 未制定易燃易爆危险品管理制度的扣 2 分，制度不合理或未确定责任人的每发现一处问题扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)危险品储存量不应超过规定要求； | 危险品储存量超过规定要求的扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)不同性质危险品不得混存混放； | 不同性质危险品混存混放的扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)易燃易爆危险物品出入库应严格落实登记制度； | 未落实登记制度每发现一项扣 2 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)人员密集场所严禁违章经营、储存、使用液化石油气、汽油等物品。 | 人员密集场所有违章经营、储存、使用液化石油气、汽油等物品的扣 5 分。 |  |  |  |
| 8 | 消防工作组织 （40 分） | 消防工作 组织机构、 人员及其 职责（14 分） | a)以正式文件确定消防安全责任人、消防安全管理人； | 未以正式文件明确消防安全责任人、消防安全管理人的扣4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)明确单位消防安全组织机构,并以正式文件确定消防工作归口管理部门； | 未以正式文件明确消防安全组织机构、消防工作归口管理部门的扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)明确各级、各部门、各岗位消防安全职责，并确定责任人； | 未明确各级、各部门、各岗位消防安全职责的每发现一处扣 0.5 分，最高扣 1 分；未明确责任人的每发现一处扣 0.5 分，最高扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)共有（用)建筑的产权单位、使用单位书面明确各方消防安全管理责任，以及确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理； | 共有（用）建筑的产权单位、使用单位未明确各方消防安全管理责任的扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任； | 对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，未明确建设单位与施工单位各方对施工现场的消防安全责任的扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | f)随机抽查 2 名人员消防职责掌握情况。 | 每抽查 1 人次未掌握消防职责的扣1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防安全责任人履职（8分） | a)贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握建筑或场所的消防安全情况； | 每发现一处未履职项扣 1 分，最高扣 8 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)将消防工作与建筑或场所的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划； |  |  |  |  |
|  |  |  | c)为建筑或场所的消防安全提供必要的经费和组织保障； |  |  |  |  |
|  |  |  | d)确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程； |  |  |  |  |
|  |  |  | e)组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题； |  |  |  |  |
|  |  |  | f)根据消防法规的规定组织管理专职消防队、志愿消防队； |  |  |  |  |
|  |  |  | g)组织制定符合建筑或场所实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练； |  |  |  |  |
|  |  |  | h)建立健全全员消防安全责任制，并组织考核和奖惩。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防安全管理人员履职（8分） | a)拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作； | 每发现一处未履职项扣 1 分，最高扣 8 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实； |  |  |  |  |
|  |  |  | c)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案； |  |  |  |  |
|  |  |  | d)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作； |  |  |  |  |
|  |  |  | e)组织实施对建筑或场所消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通； |  |  |  |  |
|  |  |  | f)组织管理专职消防队和志愿消防队； |  |  |  |  |
|  |  |  | g)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练； |  |  |  |  |
|  |  |  | h)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。 |  |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防工作归口管理部门（10 分） | a)明确专职、兼职消防管理人员； | 未明确专职、兼职消防管理人员的，扣5 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)消防工作归口管理部门和专职、兼职消防管理人员履行职责情况。 | 消防工作归口管理部门未履职的，扣 2 分； 专职、兼职消防管理人员未履职的，扣3 分。 |  |  |  |
| 9 | 消防安全宣传 教育和培训 （30 分） | 消防安全宣传教育（5 分） | 开展经常性消防安全宣传教育情况。 | 未开展经常性消防安全宣传教育的扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  | 消防安全培训（25 分） | a)全员消防安全教育培训情况； | 未开展全员消防安全教育培训的扣 15 分。培训频次不符合要求的扣 5 分，每发现一处培训内容不符合要求的扣 1 分，最高扣 10 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)单位组织上岗、转岗前消防安全培训情况； | 未组织上岗、转岗前消防安全培训的，扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)消防安全责任人、消防安全管理人员、专（兼)职消防管理人员、消防控制室值班操作人员等接受消防安全专门培训情况； | 未接受培训的每发现一人扣 1 分，最高 扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)消防安全培训记录和影像资料建档情况； | 未建档的扣4 分。消防安全培训记录和影像资料不全的每缺少一项扣 1 分，最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)抽查员工消防安全教育培训知识的掌握情况。 | 每抽查 1 人次未掌握扣 2 分，最高扣 6 分。 |  |  |  |
| 10 | 专职消防队 （20 分） | 建队情况 （5 分） | a)是否按照相关要求建立专职消防队； | 未按规定建立专职消防队的，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)是否明确专职消防队职责任务。 | 未明确专职消防队职责任务的扣 3 分，专职消防队职责任务不合理或影响火灾时消防救援的扣 2 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防队员（3分） | 人员数量应当符合国家相关规定要求。 | 人员数量不符合国家相关规定的扣 3 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  | 消防装备器材（3分） | 应当结合实际需要，为消防队配备相应的消防装备、器材及灭火药剂储备。 | 消防装备、器材及灭火药剂储备不符合规定的扣 3 分，现场与单位台账对不上的扣 2 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  | 日常工作制度（3分） | 应当建立并落实消防队定期例会、业务培训、训练演练、考核奖惩等工作制度。 | 无制度或制度不健全的扣 3 分，制度不合理的扣 2 分，无落实制度的证据或记录或频次低于制度的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  | 实地测试 （6分） | 现场模拟火情，专职消防队员应能及时到场并具备灭火技能，与附近专职消防队员能够联动并一同处置火灾。 | 现场模拟火情，专职消防队员未按规定及时到场的扣 6 分，及时到场灭火技能不熟练的扣 3 分，最高扣 6 分。 |  |  |  |
| 11 | 志愿消防力量（包括志愿消防队、微型消防站、技术处置队） （15 分） | 志愿消防队（5 分） | a)是否按规定建立志愿消防队； b)是否建立并落实志愿消防队各项日常管理制度，是否明确志愿消防队职责任务，现场抽查至少 2 名志愿消防组织成员的职责掌握情况； c)志愿消防队人员数量、装备配备及灭火药剂储备是否符合有关规定要求； d)现场模拟火情，实地测试志愿消防队员灭火技能掌握情况。 | 未按规定建立志愿消防队的，该评估小项不得分。未建立日常管理制度的扣 2 分，制度不合理的每发现一处问题扣 0.5 分，最高扣 2 分。志愿消防组织成员职责掌握情况不清楚的每发现一人扣 1 分。消防装备、器材及灭火药剂储备不符合规定的扣 2 分，人员数量不足的扣 2 分，现场与单位台账不一致的扣 1 分。该评估小项最高扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  | 微型消防站（8 分） | a)是否按规定建立微型消防站； b)是否建立并落实微型消防站各项日常管理制度，是否明确微型消防站职责任务，现场抽查微型消防站站长及 至少 1 名消防员的职责掌握情况； c)微型消防站人员数量、装备配备及灭火药剂储备是否符合有关规定要求。 | 未按规定建立微型消防站的，该评估小项不得分。未建立日常管理制度的扣 2 分，制度不合理的每发现一处问题扣 0.5 分，最高扣 2 分。职责掌握情况不清楚的每发现一人扣 1 分。消防装备、器材及灭火药剂储备不符合规定的扣 2 分，人员数量不足的扣 2 分，现场与单位台账不一致的扣 1 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术处置队（2 分） | a)是否按规定建立技术处置队伍； b)是否明确技术处置队职责任务，现场抽查至少 1 名技术处置队人员的职责掌握情况。 | 未按规定建立技术处置队伍的，该评估小项不得分。职责掌握情况不清楚的每发现一人扣 1 分。职责掌握情况不清楚的每发现一人扣 1 分。 |  |  |  |
| 12 | 防火检查巡查及时隐患整改 （30 分） | 防火检查 （10 分） | a)防火检查频次是否符合相关要求； | 检查频次不符合要求扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)防火检查内容应符合有关要求，一般包括以下内容： 1)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况； 2)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况； 3)消防车通道、消防水源情况； 4)灭火器材配置及有效情况； 5)用火、用电有无违章情况； 6)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况； 7)消防安全重点部位的管理情况； 8)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况； 9)消防控制室值班情况和设施运行、记录情况； 10)防火巡查情况； 11)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况； 12)其他需要检查的内容。 | 防火检查内容不齐全，每少一项扣 0.5 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)防火检查记录及检查人员和被检查部门负责人签字情况； | 未形成检查记录扣 2 分，检查记录上每少一人签字扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)防火检查发现问题的处置和整改情况； | 发现问题未及时整改或未制定相应整改措施的，扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)防火检查记录存档情况； | 未存档的，扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | f)抽查 2 名防火检查人员，核查岗位职责掌握情况。 | 每抽查 1 人次未掌握扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防火巡查 （10 分） | a)防火巡查频次是否符合相关要求； | 巡查频次不符合要求扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)巡查内容应符合有关要求，一般包括以下内容： 1)用火、用电有无违章情况； 2)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 4)常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 5)消防安全重点部位的人员在岗情况； 6)其他消防安全情况。 | 防火巡查内容不齐全，每少一项扣 0.5 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)防火巡查记录中巡查人员及其主管人员签字情况； | 未形成巡查记录扣 2 分，巡查记录上每少一人签字扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)防火巡查发现问题的处置和整改情况； | 发现问题未及时整改或未制定相应整改措施的，扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)防火巡查记录存档情况； | 未存档的，扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | f)抽查 2 名防火巡查人员，核查岗位职责掌握情况。 | 每抽查 1 人次未掌握扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  | 火灾隐患整改 （10 分） | a)火灾隐患整改处置程序制定情况（包括对火灾隐患的认定，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，整改资金落实等)； | 未制定火灾隐患整改处置程序的扣 4分，每发现一处内容不全面或错误的扣 1 分，最高扣 4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)火灾隐患未消除之前相应防范措施制定和落实情况； | 发现火灾隐患未落实防范措施的扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)火灾隐患整改有关档案资料的建立、更新和归档情况。 | 未建立档案的扣 3 分，未更新档案的扣 2 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 灭火和应急疏散预案演练管理 （40 分） | 预案制定、修 订（10 分） | a)是否根据单位实际情况按要求制定有针对性的灭火和应急疏散预案； | 未制定灭火和应急疏散预案的扣 10 分，预案不符合规定或不符合单位自身实际情况的，每发现一处扣 2 分，最高扣 10 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)是否及时对灭火和应急疏散预案进行修订完善。 | 预案未及时修订的扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  | 组织演练（20 分） | a)单位应当明确组织灭火和应急疏散预案演练的责任部门、责任人和职责； | 未确定责任部门、责任人的扣 3 分；预案确定责任部门、责任人不全的，每缺少一项扣 1 分，最高扣 2 分；未明确职责的扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)单位应当根据实际情况，制定年度演练计划，演练应保存全面的文字记录和影像资料； | 未制定年度演练计划的扣 5 分；未提供预案演练文字记录和影像资料的扣 4 分；预案演练文字记录和影像资料不全的每缺少一项扣 1 分，最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)预案演练频次是否符合相关规定； | 预案演练频次低于规定频次的扣 4 分；发现有员工一年中未按规定参加演练的，每发现一人扣 0.5 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)模拟警情，现场组织灭火和应急疏散预案演练，各小组能够按照预案完成灭火疏散任务。 | 现场模拟火情或观看灭火和应急疏散预案演练视频，灭火行动组 3 分钟未到现场的扣 10 分，疏散引导组 3 分钟内未按规定引导疏散的扣 10 分，未快速确认火情并第一时间模拟正确报 119 火警电话的扣 5 分，未及时通知电力、给水、排水、燃气等相关工程技术人员到场协助的扣 5 分，未将报警区域的消防系统打到自动或未及时启动消防设施的扣 5 分，各组有部分人员未按照灭火和应急疏散预案演练规定执行任务的扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  | 总结讲评（10 分） | 查看相关记录，检查演练结束后，指挥机构是否组织相关部门或人员总结讲评会议，全面总结消防演练情况，提出改进意见，形成书面报告。 | 未进行总结讲评的扣 10 分，未形成书面报告的扣 5 分，总结报告存在问题的每发现一处扣 2 分。 |  |  |  |

### A.0.2  建筑防火分项消防安全评估记录表（总分：280分）

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防救援设施 （35 分） | 消防救援口（10 分） | a)建筑是否按规范设置消防救援口； | 按规范应设但未设置消防救援口，该评估小项不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)消防救援口的设置位置、数量； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)消防救援口采用玻璃时，应选用安全玻璃； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)消防救援口的尺寸； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)消防救援口的间距； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | f)消防救援口应在内外两侧设置标识。 | 每发现一处不符合要求的扣 0.5 分，最高扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  | 消防电梯 （15 分） | a)建筑是否按规范设置消防电梯； | 按规范应设但未设置消防电梯，该评估小项不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于 1 部； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)消防电梯前室或扩大前室至室外出口的距离； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)消防电梯前室或合用前室的面积、尺寸； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)消防电梯前室或合用前室、消防电梯井和机房的防火分隔； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | f)消防电梯应能在所服务区域每层停靠，载重量、消防电梯标志及操作说明设置应符合规范要求； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | g)电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  | 应急排烟 设施（5 分） | a)封闭楼梯间、防烟楼梯间设置的常闭式应急排烟窗； | 按规范应设置但未设置的，该评估小项不得分。每发现一处不符合项扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)无可开启外窗的地上建筑或部位设置的应急排烟排热设施。 | 按规范应设置但未设置的，该评估小项不得分。每发现一处不符合项扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  | 直升机停 机坪（5 分） | a)是否按规范设置直升机停机坪； | 按规范应设但未设置直升机停机坪，该评估小项不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)停机坪与屋面上突出物的最小水平距离； | 不符合规范要求扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)建筑通向停机坪的出口数量； | 不符合规范要求扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)停机坪四周应设置航空障碍灯、应急照明装置、消火栓。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总平面布局 （40 分） | 防火间距（10 分） | a)与相邻建筑物、可燃材料堆场的间距； b)甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与人员密集场所、其他民用建筑及明火或散发火花地点的防火间距； c)相邻两座通过连廊、天桥或下部建筑物等连接的建筑的防火间距； d)U 型或山形等建筑两翼之间的距离； e)飞机库与甲类仓库、喷漆机库的防火间距； f)加油加气站、石油化工工程、石油天然气工程、石油库、易燃易爆化学物品专用码头等特殊建筑物，与周围居住区、公共设施、厂矿企业的距离，以及其场区内部建筑物、设施相互之间的距离。 | 防火间距不符合要求的每发现一处扣2 分，最高扣 10 分。 |  |  |  |
|  |  | 消防车道（12 分） | a)建筑物、工厂、仓库区及可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、可燃材料堆场是否按规范的要求设置了消防车道； | 按规范应设但未设置消防车道，该评估小项不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)消防车道应与外部公路或街道连通； | 不符合规范要求扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)消防车道的净宽度、净空高度和转弯半径，尽头式消防车道回车场的尺寸； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)消防车道与建筑之间的距离应符合规范的要求，不应有妨碍消防车作业的障碍物； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)消防车道的坡度及承重； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | f)消防车道应设置标识，不应被占用、堵塞。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  | 消防车登高操作场地（18 分） | a)建筑是否按规范要求设置了消防车登高操作场地； | 按规范应设但未设置消防车登高操作场地，该评估小项不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b)消防车登高操作场地的布置形式、设置位置应符合规范要求，操作场地不应有影响登高车停靠、作业的障碍物； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)消防车登高操作场地的尺寸； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)消防车登高操作场地的坡度、承重； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)场地之间的距离以及场地与建筑之间的距离； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | f)建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | g)消防车登高操作场地应设置标识，不应被占用。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
| 3 | 平面布置与防火分隔（40 分） | 防火、防烟 分区（20 分） | a)防火分区、防烟分区面积； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)防火分区的防火分隔和防烟分区的分隔设施应完整、有效； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)防火卷帘的设置长度； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)电缆井、管道井的层间防火封堵应严密； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)中庭防火分隔和可燃物布置情况； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | f)有顶步行街的防火分隔和可燃物布置情况； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g)总建筑面积大于 20000m²的地下或半地下商店防火分隔。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  | 功能场所的平面布置（20 分） | a)消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、燃油或燃气锅炉房、变配电室、有明火的食品加工厨房等场所的设置位置、防火分隔、安全出口； b)商店营业厅、公共展览厅、托儿所、幼儿园、儿童活动场所、老年人照料设施、医疗建筑中住院病房、歌舞娱乐放映游艺等场所的设置位置、建筑面积、防火分隔、安全出口； c)厂房及仓库内员工宿舍、中转仓库、办公室、休息室、总控制室等场所的设置位置、防火分隔、安全出口。 | 每发现一处问题扣 5 分，最高扣 20 分。 |  |  |  |
| 4 | 安全疏散与避难设施（60 分） | 安全出口及 疏散门（15 分） | a)安全出口及疏散门的数量、疏散宽度、间距； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)安全出口及疏散门的开启方向； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)疏散出口门应在关闭后从任何一侧手动开启； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)楼梯间在首层直通室外的情况。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣3 分。 |  |  |  |
|  |  | 疏散楼梯（18 分） | a)疏散楼梯的设置形式、数量、净宽度； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣5 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)疏散楼梯间及前室的防火分隔； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)疏散楼梯间前室、合用前室面积； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣3 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d)楼梯间不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | e)疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道及其他影响人员疏散的突出物或障碍物，应采用不燃材料装修。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  | 疏散走道（7 分） | a)疏散走道的防火分隔； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)疏散走道的宽度、高度。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  | 疏散距离（10 分） | a)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等空间疏散距离； b)房间内、疏散走道的疏散距离。 | 每发现一处问题扣 2 分，最高扣 10 分。 |  |  |  |
|  |  | 避难层（间）、避难走道、下沉式广场（10 分） | a)避难层（间）的设置位置、净面积、装修材料、防火分隔；除可布置设备用房外，避难层不应用于其他用途；避难区（间）应设置可开启外窗； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)避难走道的净宽度、装修材料、安全出口数量、疏散距离； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)用于防火分隔的下沉式广场的净面积，开口间水平距离，直通地面的疏散楼梯宽度、数量，防风雨棚。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 建筑构造（40 分） | 防火墙和防火隔墙（10 分） | a)建筑内防火墙、防火隔墙的耐火等级； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙；防火墙内不应设置排气道。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  | 建筑竖井（10 分） | a)电梯井应独立设置，井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设与电梯无关的电缆、电线、开口；电梯井壁、层门耐火极限应符合规范要求； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 4 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，应分别独立设置；井壁、防火门的耐火极限应符合规范要求； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  | 防火门窗、防火卷帘（10 分） | a)建筑内防火门窗、防火卷帘的设置位置、耐火性能； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 6 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门；常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 4 分。 |  |  |  |
|  |  | 天桥、连廊（4 分） | a)作为安全出口的天桥和连廊不应设置除人员通行以外的其他功能； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施；采用A 级不燃材料装修。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  | 建筑外保温系统（6分） | a)建筑外墙的外保温系统燃烧性能； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)屋面保温材料的燃烧性能。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣 3 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 供暖、通风和空调系统（20 分） | 防爆措施(6 分) | a)排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统应设置导除静电的接地装置； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统不应布置在地下或半地下建筑（室）内； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统排风管道应具有不易积聚静电的性能，所排出的空气应直接通向室外安全地点。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣2 分。 |  |  |  |
|  |  | 分隔措施（6 分） | a)通风、空调系统的防火阀设置； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)通风机房的防火分隔、防火门设置。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | a)甲、乙类厂房（仓库）内严禁采用明火和电热散热器供暖； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣2 分。 |  |  |  |
|  |  | 危险源控制措施（8分） | b)下列厂房应采用不循环使用的热风供暖：生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘或纤维与供暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房；生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸或产生爆炸性气体的厂房； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分， 最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)供暖管道与可燃物的间距。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分， 最高扣 3 分。 |  |  |  |
| 7 | 建筑内部装修 （25 分） | 燃烧性能（10 分） | 装修材料燃烧性能。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣10 分。 |  |  |  |
|  |  | 分隔、设施及标识（7分） | 建筑内部装修不应影响防火分隔、消防设施及其标识。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣7 分。 |  |  |  |
|  |  | 疏散通道（8 分） | 建筑内部装修不应影响安全出口、疏散门和疏散走道。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分，最高扣8 分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 非消防电气线路与设备（20 分） | 电气线路敷设（12 分） | a)架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐等危险场所的最近水平距离； | 每发现一处不符合要求的扣 2 分， 最高扣 6 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑、工程或变电站处的防火分隔； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分， 最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)配电线路在有可燃物的闷顶、吊顶内敷设时的防火保护措施。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分， 最高扣 3 分。 |  |  |  |
|  |  | 设备的使用（8分） | a)安装在 B1 级以下（含 B1 级）装修材料内的插座、开关，应采用防火封堵密封件或具有良好隔热性能的 A 级材料隔绝； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分， 最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | b)卤钨灯和额定功率不小于 100W 的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分， 最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | c)额定功率不小于 60W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施； | 每发现一处不符合要求的扣 1 分， 最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | d)可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施，不应使用碘钨灯、卤钨灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具。 | 每发现一处不符合要求的扣 1 分， 最高扣 2 分。 |  |  |  |

### A.0.3  消防设施分项消防安全评估记录表（总分：340分）

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防给水设施 （20 分） | 消防水源（4分） | a)市政给水的供水能力； b)地表天然水源的供水能力； c)地下水井的供水能力。 | 不符合要求扣4 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防水池（3分） | a)消防水池有效容积； b)就地水位显示、消防控制室显示，高低水位报警装置； c)消防水池的补水设施； d)消防水池的防冻措施； e)消防水池的进出水管路、溢流管、通气管等； f)消防水池进出口阀门外观、启闭状态及标志。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防水箱（3 分） | a)消防水箱有效容积； b)就地水位显示、消防控制室或值班室显示，高低水位报警装置； c)消防水箱的补水设施； d)消防水箱的防冻措施； e)消防水箱的进出水管路、溢流管、通气管等； f)消防水箱进出水管阀门的外观、启闭状态及标志； g)设置高位水箱间时，水箱间内的环境温度或水温不应低于5℃; h)屋顶露天高位消防水箱的人孔和进出水管的阀门等应采取防止被随意关闭的保护措施。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 稳压装置（3 分） | a)稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装、外观； b)稳压泵、气压水罐的进出口阀门启闭状态及标志牌； c)电接点压力表的压力设定值、管网压力显示； d)稳压泵控制柜是否处于自动状态，指示灯显示是否正常； e)稳压泵启动、停止、运行是否正常； f)稳压泵的主、备电源切换； g)稳压泵的主、备泵切换。 | a)b)c)d)不符合要求各扣 1 分，e)f)g) 不符合要求各扣 3 分；扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防水泵房（3分） | a)消防水泵、进出水管及阀门等组件的安装、外观； b)消防水泵标志牌； c)进、出口阀门的启闭状态及标志牌； d)消防水泵是否采用自灌式吸水； e)消防水泵的进、出口压力表设置及显示情况； f)室内环境温度不应低于5℃ ,且应采取防水淹等的措施。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防水泵控制柜（2 分） | a)消防水泵控制柜的安装、外观、IP防护等级； b)消防水泵控制柜是否有注明所属系统及编号的标志； c)消防水泵控制柜是否处于自动状态，指示灯显示是否正常； d)消防水泵的自动巡检功能； e)消防水泵的主、备电源切换； f)消防水泵的主、备泵切换； g)消防水泵手动启停和自动启动功能，运行是否平稳； h)消防水泵控制柜是否设置机械应急启泵装置； i)消防水泵不应设置自动停泵的控制功能。 | a)b)c)d) 不符合要求各扣 1分 ，e)f)g)h)i)不符合要求各扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 水泵接合器（2分） | a)是否按规定设置水泵接合器； b)水泵接合器的组件、外观、标志及遮挡情况； c)控制阀启闭状态； d)防冻措施。 | a)按照规范应设但未设置水泵接合器扣 2 分，b)c)d)不符合要求各扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 2 | 消防供配电设施（20 分） | 供配电负荷等级（ 5 分） | 消防供配电是否满足相应负荷等级的要求。 | 不符合要求扣 5 分。 |  |  |  |
|  |  | 自备发电机（5分） | a)发电机房内的通风设施； b)发电机储油设施的油位显示； c)自备发电机组的仪表、指示灯及开关按钮是否完好并显示正常； d)是否处于自启动状态； e)自动启动，达到额定转速发电的时间； f)发电机的运行及输出电压、频率。 | a)b)c)d)e)不符合要求各扣 1 分，f)不符合要求扣 5 分；扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他备用电源（5 分） | a)仪表、指示灯及开关按钮； b)消防设备应急电源的控制功能； c)消防设备应急电源的电源转换功能。 | a)不符合要求扣 1 分，b)c)不符合要求各扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防配电（5分） | a)自动切换装置的设置、切换情况； b)消防配电线路的敷设； c)消防用电设备是否采用专用的供电回路； d)消防设备配电箱的标志、标识； e)配电箱上的仪表、指示灯、开关及控制按钮。 | a)b)c)不符合要求各扣 2 分，d)e)不符合要求各扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 3 | 火灾自动报警系统 （20 分） | 系统设置 | 是否按规定设置火灾自动报警系统。 | 按规范应设但未设置火灾自动报警系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 火灾报警控制器（4 分） | a)控制器的中文功能标注、信息显示、安装、接线； b)控制器的接地及接地标识； c)控制器电源的设置及标识情况； d)控制器的功能。 | a)b)c)不符合要求各扣 1 分，d)不符合要求扣4 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防联动控制器（ 4 分） | a)消防联动控制器对消防给水灭火系统、防烟排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘门、电动防火门、消防广播与火灾警报器、非消防用电切换、电梯、门禁及闸口等设备的控制功能； b)设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号，是否在消防控制室显示。 | a)不符合要求扣4 分，b)不符合要求扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防控制室图形显示装置（ 3 分） | a)消防控制室图形显示装置是否显示建筑总平面布局图、保护对象的建筑平面图、系统图； b)消防控制室图形显示装置的通信故障报警、消音、信号接收和显示、信息记录、复位功能； c)消防控制室图形显示装置显示的信息是否与控制器的显示信息一致。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区域显示器（2分） | a)区域显示器是否能正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号； b)声报警信号是否能手动消除，再次有火警信号输入时是否能再启动。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 火灾探测器（3分） | a)探测器的选型和布置； b)探测器是否处于正常监视状态； c)火灾探测器外观、安装、丢失和被遮挡情况； d)火灾探测器的功能； e)管路采样式吸气感烟火灾探测器吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。 | a)b)d)不符合要求各扣 3 分；c)外观、安装、被遮挡等不符合要求情况下不影响功能扣 1 分，丢失或影响功能扣 3 分；e) 不符合要求扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 手动火灾报警按钮（2分） | a)手动火灾报警按钮的设置部位和数量； b)手动火灾报警按钮的外观、标识、安装； c)手动火灾报警按钮的功能。 | a)b)不符合要求各扣 1 分，c)不符合要求扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 火 灾 警 报 器（2分） | a)火灾警报器的设置部位和数量； b)火灾警报器的外观、安装； c)火灾警报器的功能。 | a)b)不符合要求各扣 1 分，c)不符合要求扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 4 | 独立式感烟探测器（5分） | 安装（2 分） | 独立式感烟探测器的外观、安装、丢失和被遮挡情况。 | 外观、安装、被遮挡等不符合要求情况下不影响功能每发现一处扣 1 分，丢失或影响功能每发现一处扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 功能（3 分） | a)独立式感烟探测器的报警功能； b)独立式感烟探测器的声压级。 | a)b)不符合要求每发现一处扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |
| 5 | 可燃气体探测报警系统 （10 分） | 系统设置 | 是否按规定设置可燃气体探测报警系统。 | 按照规范应设但未设置可燃气体探测报警系统,该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 系统功能（10 分） | a)可燃气体报警控制器的自检、消音、复位、屏蔽等功能； b)可燃气体报警控制器主、备电源的自动转换功能； c)可燃气体探测器的型号、安装、设置位置及功能； d)可燃气体探测报警系统的联动控制功能。 | a)b)不符合要求各扣 2 分，c)d) 不符合要求各扣 3 分；扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 电气火灾监控系统（10 分） | 系统设置 | 是否按规定设置电气火灾监控系统。 | 按照规范应设但未设置电气火灾监控系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 系统功能（10 分） | - a)电气火灾监控器主、备电源的自动转换功能（如具有备用电源）； - b)电气火灾监控器的安装及显示、报警、 自检、消音、复位等功能； - c)电气火灾监控探测器的安装及功能。 | a)c)不符合要求各扣 3 分，b)不符合要求扣4 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 7 | 消火栓系统 （20 分） | 室外消火栓（5分） | a)是否按规定设置室外消火栓系统； b)室外消火栓的布置、安装、组件、外观、标识； c)室外消火栓的防冻措施； d)消火栓上的阀门应能灵活启、闭； e)地下式消火栓应有明显标志，井内应无积水； f)消火栓栓口处的静水压力和动水压力。 | a)按照规范应设但未设置室外消火栓系统扣 5 分，b)c)d)e)不符合要求各扣 1 分， f)不符合要求扣 5 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 室内消火栓和消火栓箱（5分） | a)是否按规定设置室内消火栓系统； b)室内消火栓的布置、安装、组件、外观、标识； c)消火栓按钮的功能； d)室内消火栓栓口处的静水压力，启动消防泵后消火栓栓口处的出水压力； e)消火栓的阀门、栓口； f)干式消火栓报警阀组的控制阀均应锁定在常开位置； g)干式消火栓报警阀组的功能； h)干式消火栓系统当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时，在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮，在系统管道的最高处应设置快速排气阀； i)消火栓箱的组件、箱门，箱体外是否有明显标志或区别色； j)空气压缩机的运行状态，启动、停止时的气压值。 | a)按照规范应设但未设置室内消火栓系统扣 5 分，b)e)f)h)i)j)不符合要求各扣1 分，c)d)g)不符合要求各扣 5 分；扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消火栓系统功能（10 分） | a)消火栓系统的手动控制方式及功能； b)消火栓系统的联动控制方式及功能； c)消火栓泵的动作信号反馈。 | a)b)不符合要求各扣 5 分，c)不符合要求扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 8 | 自动喷水灭火系统（20 分） | 系统设置 | 是否按规定设置自动喷水灭火系统。 | 按照规范应设但未设置自动喷水灭火系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 管网（3 分） | a)配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志； b)管道、组件、支吊架等应完好无损、无锈蚀，管道无泄漏现象，配水管道不应设置其他用水设施； c) 自动喷水灭火系统环状供水管网及报警阀进出口采用的控制阀，应为信号阀或具有确保阀位处于常开状态的措施； d)干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀，有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀； e)空气压缩机和气压控制装置状态应正常；压力表显示应符合设定值。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 报警阀组（5 分） | a)报警阀组安装位置、排水设施； b)报警阀组的标志牌、组件、外观； c)水力警铃的设置位置； d)报警阀组的功能。 | a)b)c)不符合要求各扣 1 分，d)不符合要求扣 5 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 喷头（3 分） | 喷头的规格型号、安装、防护措施。 | 每发现一处不符合要求扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 末端试水装置（2分） | a)末端洒水装置的设置、安装、组件、排水设施； b)末端试水装置和试水阀应有标识，并应采取不被他用的措施。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系统功能（7 分） | a)自动喷水灭火系统的手动控制方式及功能； b)自动喷水灭火系统的联动控制方式及功能； c)水流指示器、信号阀、压力开关、消防泵的启动和停止的动作信号反馈，有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号反馈，水幕系统相关控制阀组动作信号反馈。 | a)b)不符合要求各扣 3 分，c)不符合要求扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 9 | 水喷雾灭火系统（15 分） | 系统设置 | 是否按规定设置水喷雾灭火系统。 | 按照规范应设但未设置水喷雾灭火系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 管网（3分） | a)管道应为具有相应耐腐蚀性能的金属管道； b)管道、组件、支吊架等应完好无损、无锈蚀，管道无泄漏现象； c)控制阀的启闭标志； d)手动控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分,扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 报警阀组（5 分） | a)报警阀组安装位置、排水设施； b)报警阀组的标志、组件、外观； c)报警阀组的功能。 | a)b)不符合要求各扣 1 分，c)不符合要求扣 5 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 喷头（2 分） | 喷头的规格型号、安装、防护措施。 | 每发现一处不符合要求扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 系统功能（5 分） | a)系统应具有自动控制、手动控制和应急机械启动三种控制方式； b)水喷雾灭火系统的联动控制功能。 | a)不符合要求扣 2 分，b)不符合要求扣 5分，扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 细水雾灭火系统（10 分） | 系统设置 | 是否按规定设置细水雾灭火系统。 | 按照规范应设但未设置细水雾灭火系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 管网（1 分） | a)管道应为具有相应耐腐蚀性能的金属管道； b)管道、组件、支吊架等应完好无损、无锈蚀，管道无泄漏； c)过滤器的设置、材质、网孔孔径； d)阀门的外观及启闭状态。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 供水装置（2 分） | a)瓶组的型号、规格、安装和标志； b)储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压缩空气的储存压力； c)瓶组机械应急操作处的标志，应急操作装置应有铅封的安全销或保护罩； d)泵组储水箱的容量、补水装置、液位显示、高低液位报警装置； e)泵组系统水泵的手动启停功能以及巡检功能； f)泵组系统主、备用泵自动切换功能； g)水泵控制柜（盘）的控制面板及显示信号状态、防护等级、防腐及防水措施。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 分区控制阀（2分） | a)分区控制阀的安装、启闭标志、启闭状态； b)对应于防护区或保护对象的永久性标识。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 喷头（1 分） | 喷头的规格型号、布置、安装、防护措施。 | 不符合要求扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 防护区（ 2 分） | a)防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯； b)手动启动装置、机械应急操作装置及防止误操作的措施； c)手动启动装置和机械应急操作装置的标识及系统操作说明。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 系统功能（2 分） | a)瓶组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式； b)泵组系统应具有自动、手动控制方式； c)系统的联动控制功能。 | a)b)不符合要求各扣 1 分，c)不符合要求扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 消防炮灭火系统（15 分） | 系统设置 | 是否按规定设置消防炮灭火系统。 | 按照规范应设但未设置消防灭火系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 管网（4 分） | a)管道、组件、支吊架等应完好无损、无锈蚀，管道无泄漏现象； b)阀门启闭状态及标志； c)固定消防炮灭火系统中的阀门应设置工作位置锁定装置和明显的指示标志。 | a)b)不符合要求各扣 2 分，c)不符合要求扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 机械操作性能（4分） | a)控制阀应能灵活启、闭； b)应能灵活进行回转与仰俯操作，操作角度应符合设定值，定位机构可靠。 | a)b)不符合要求各扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 系统功能（7 分） | a) 自动跟踪定位射流灭火系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制的启动方式； b)远控炮系统远程控制的功能； c)系统自动启动功能； d)系统主、备电源的切换功能； e)系统联动喷射功能。 | a)b)c)d)不符合要求各扣 3 分，e)不符合要求扣4 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 12 | 泡沫灭火系统 （20 分） | 系统设置 | 是否按规定设置泡沫灭火系统。 | 按照规范应设但未设置泡沫灭火系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 泡沫液储罐（4分） | a)泡沫液储罐标识； b)泡沫灭火剂的型号、配比浓度、泡沫灭火剂的有效日期和储量； c)储罐组件、外观，储罐的防晒、防冻和防腐措施。 | 每条检查内容不符合要求各扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 泡沫比例混合器（3 分） | a)泡沫比例混合器的安装应牢固，应无损伤、锈蚀； b)泡沫比例混合器的标注方向应与液流方向一致； c)阀门启闭应灵活，压力表显示应正常。 | 每条检查内容不符合要求各扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 泡沫产生装置（4分） | a)泡沫产生器控制阀应常开，并有明显标志； b)泡沫产生器、泡沫喷头安装应牢固，无损坏或变形，无锈蚀； c)吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口，不得有杂物进入或堵塞，泡沫出口附近不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物； d)喷头周围不应有影响泡沫喷洒的障碍物。 | a)b)c)d)不符合要求各扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 泡沫消火栓（2分） | a)泡沫消火栓的规格型号、外观、安装、位置、间距； b)泡沫消火栓箱的设置、安装、外观。 | 每条检查内容不符合要求各扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 管道及附件（3分） | a)管道、组件、支吊架等应完好无损、无锈蚀，管道无泄漏现象； b)泡沫混合液管道上试验检测口的设置位置和数量； c)泡沫混合液立管与水平管道连接处金属软管的设置、安装、外观； d)半固定式系统的泡沫管道，在防火堤外设置的高背压泡沫产生器快装接口应水平安装； e)阀门的设置位置、型号规格、启闭状态及标识。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 泡沫灭火系统功能 （4分） | a)泡沫灭火系统喷水试验； b)泡沫灭火系统喷泡沫试验； c)泡沫灭火控制器的基本功能、手自动转换功能、手动控制功能、自动控制功能。 | 每条检查内容不符合要求各扣4 分，扣完不得分。 |  |  |  |
| 13 | 气体灭火系统 （20 分） | 系统设置 | 是否按规定设置气体灭火系统。 | 按照规范应设但未设置气体灭火系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 防护区（ 5 分） | a)防护区内的应急照明和疏散指示标志、声光报警装置、安全标志和灭火剂释放指示灯、系统紧急启动和停止按钮； b)防护区的排气、泄压措施； c)防护区围护结构的耐超压性能、密闭性能； d)防护区的门、窗。 | 每条检查内容不符合要求各扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 储瓶装置间（5分） | a)储瓶间标志； b)储瓶间门的开启方向； c)储瓶间应急照明； d)储瓶间的通风条件、机械排风装置。 | a)b)不符合要求各扣 1 分，c)d)不符合要求各扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 系统组件（5分） | a)储存装置的规格、灭火剂充装量、储存压力、备用量； b)储存容器是否在有效检验周期内； c)储存装置、驱动装置、集流管、选择阀、压力信号器、单向阀、喷嘴等组件的安装、外观及标识。 | a)b)不符合要求各扣 2 分，c)不符合要求扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 系统功能（5分） | a)控制器的基本功能； b)系统的手动控制、自动控制、机械应急操作启动功能； c)防护区内除泄压口外开口的自动关闭功能。 | a)b)不符合要求各扣 5 分，c)不符合要求扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 14 | 干粉灭火系统 （20 分） | 系统设置 | 是否按规定设置干粉灭火系统。 | 按照规范应设但未设置干粉灭火系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 防护区（5分） | a)防护区内的应急照明和疏散指示标志、声光报警装置、安全标志和灭火剂释放指示灯、系统紧急启动和停止按钮； b)防护区开口的位置、总面积； c)防护区的泄压口、机械排风装置； d)防护区的门。 | 每条检查内容不符合要求各扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 储存装置间（5分） | a)储瓶间标志； b)储瓶间应急照明； c)储瓶间的排风装置。 | a)不符合要求扣 1 分，b)c)不符合要求各扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 系统组件（5分） | a)储存装置的规格、灭火剂充装量、储存压力、备用量； b)储存容器是否在有效检验周期内； c)储存装置、驱动装置、集流管、选择阀、压力信号器、单向阀、喷头等组件的安装、外观及标识。 | a)b)不符合要求各扣 2 分，c)不符合要求扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 灭火器 （10 分） | 外观（4 分） | a)灭火器的有效期； b)灭火器的外观、铭牌及维修标志情况。 | a)b)不符合要求每发现一处扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 设置（6 分） | a)灭火器的配置类型、设置位置、数量； b)灭火器的最大保护距离和最低配置基准； c)设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | a)b)c)不符合要求每发现一处扣1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
| 16 | 厨房设备灭火装置（5分） | 设置 | 是否按规定设置厨房设备灭火装置。 | 按照规范应设但未设置厨房设备灭火装置，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 安装及功能（5分） | a)厨房设备灭火装置的安装、组件、外观、标志情况； b)控制盘的电源、报警功能、控制及显示功能； c)厨房设备灭火装置的自动启动功能、手动启动功能、机械应急启动功能； d)厨房设备灭火装置的联动控制功能； e)当采用厨房设备专用灭火剂时，灭火剂的有效期。 | a)每发现一处不符合要求扣 1分， b)c)d)e)不符合要求各扣 5 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 17 | 防烟系统（15分） | 系统设置 | 是否按规定设置防烟系统。 | 按照规范应设但未设置防烟系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 风机控制柜（3分） | a)风机控制柜的设置、外观及标志； b)风机控制柜的仪表、指示灯、开关及控制按钮； c)风机控制柜的手动、 自动切换功能。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 送风机（ 3 分） | a)送风机的铭牌、系统名称和编号的标志； b)风机驱动装置的外露部位应装设防护罩； c)直通大气的进风口应装设防护网或采取其他安全设施，并应设防雨措施； d)现场手动启动和消防控制室手动启动的功能； e)启动运转平稳无异常，旋转方向正确； f)送风机动作信号应在消防控制室显示。 | a)b)c)不符合要求各扣 1 分，d)e)f)不符合要求各扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道（3 分） | a)管道应采用不燃性材料，管道内表面应光滑； b)风管的连接以及风管与风机的连接； c)风管表面应平整、无损坏； d)风管的支、吊架外观完好，应安装牢固。 | a)b)c)不符合要求各扣 3 分，d)不符合要求扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 通风口、送风口、防火阀（3分） | a)通风口（窗）的设置位置、面积、开启方式、手动开启装置和自动开启设施； b)送风口、防火阀的设置位置、安装、外观及标识； c)送风口、防火阀的工作状态、开启与复位操作、动作信号。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 系统功能（3 分） | a)机械加压送风系统的联动控制功能； b)机械防烟系统的余压值； c)机械防烟系统的风速。 | a)b)不符合要求各扣 3 分，c)不符合要求扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 18 | 排烟系统（20 分） | 系统设置 | 是否按规定设置排烟系统。 | 按照规范应设但未设置排烟系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 风机控制柜（3分） | a)风机控制柜的设置、外观及标志； b)风机控制柜的仪表、指示灯、开关及控制按钮； c)风机控制柜的手动、 自动切换功能。 | 每条检查内容不符合要求各扣 1 分，扣完 不得分。 |  |  |  |
|  |  | 排烟风机、补风机（ 3 分） | a)排烟风机、补风机的铭牌、系统名称和编号的标志； b)风机驱动装置的外露部位应装设防护罩； c)直通大气的进、出风口应装设防护网或采取其他安全设施，并应设防雨措施； d)现场手动启动和消防控制室手动启动的功能； e)启动运转平稳无异常，旋转方向正确； f)排烟风机、补风机动作信号应在消防控制室显示。 | a)b)c)不符合要求各扣 1 分，d)e)f)不符合要求各扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 管道（3 分） | a)管道应采用不燃性材料，管道内表面应光滑； b)风管的连接以及风管与风机的连接； c)风管表面应平整、无损坏； d)风管的支、吊架外观完好，应安装牢固。 | a)b)c)不符合要求各扣 3 分，d)不符合要求扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排烟口、补 风口、排烟 阀、排烟防 火阀、防火 阀、电动排 烟窗（4 分） | a) 自然排烟口（窗）、补风口的面积、数量、位置、开启方式、手动开启装置和自动开启设施； b)排烟口、补风口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗的设置位置、安装、外观及标识； c)排烟口、补风口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗的工作状态、开启与复位操作、动作信号； d)排烟防火阀联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能。 | a)b)c)不符合要求各扣 1 分，d)不符合要求扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 活动挡烟垂壁（3分） | a)活动挡烟垂壁安装、组件、外观； b)活动挡烟垂壁的现场手动开启和消防控制室手动开启功能； c)动作信号应在消防控制室显示。 | a)c)不符合要求各扣 1 分，b)不符合要求扣3 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 系统功能（4 分） | a)机械排烟系统的联动控制功能； b)电动排烟窗的直接启动或联动控制开启功能； c)当通风与排烟合用风机时，在火灾状态下是否能自动切换到高速运行状态； - e)排烟口、补风口的风速； - f)排烟量、补风量。 | a)b)c)e)不符合要求各扣 4 分， d)不符合要求扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 19 | 消防应急照明和疏散指示系统（15 分） | 消防应急照明（5分） | a)是否按规定设置消防应急照明系统； b)消防应急照明灯具的设置场所、类别、型号； c)消防应急照明灯具的安装、外观、状态指示灯、遮挡情况； d)灯具光源应急点亮的响应时间； e)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房是否设置备用照明； f)备用照明、疏散照明的地面最低水平照度； g)消防应急照明备用电源的连续供电时间。 | a）按照规范应设但未设置消防应急照明系统扣 5 分，其他每条检查内容不符合要求各扣 1 分；扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防疏散指示标志（ 5 分） | a)是否按规定设置消防疏散指示标志系统； b)消防疏散指示标志的设置场所、类别、型号、间距； c)消防疏散指示标志的安装、外观、状态指示、遮挡情况、疏散方向指示； d)消防应急疏散标志灯具的响应时间； e)疏散指示标志照度； f)消防应急疏散标志灯具的系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间。 | a）按照规范应设但未设置消防疏散指示标志系统扣 5 分，其他每条检查内容不符合要求各扣 1分； 扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防应急照明和疏散指示系统的启动功能（ 5 分） | a)集中控制型系统手动应急启动功能； b)非集中控制型系统手动应急启动功能； c)消防应急照明和疏散指示系统的联动控制功能。 | a)b)不符合要求各扣 2 分，c)不符合要求扣 3 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 20 | 消防应急广播系统（10 分） | 系统设置 | 是否按规定设置消防应急广播系统。 | 按照规范应设但未设置消防应急广播系统，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 控制设备功能（3分） | a)消防应急广播控制设备功能； b)扩音机功能。 | 每条检查内容不符合要求各扣 3 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 扬声器（ 3 分） | a)扬声器设置部位、安装、外观； b)扬声器声压级是否满足要求； c)消防应急广播的语音是否清晰。 | a)每发现一处扬声器设置部位、安装、外观不符合要求扣 1 分， b)c)不符合要求各扣 3 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 联动控制功能（4分） | 消防应急广播系统的联动控制功能。 | 不符合要求扣4 分，扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 消防专用电话 （10 分） | 系统设置 | 是否按规定设置消防专用电话。 | 按照规范应设但未设置消防专用电话，该评估子项不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防专用电话总机（ 4 分） | a)消防专用电话总机功能； b)消防控制室的外线电话； c)消防电话的故障状态显示，并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。 | a)不符合要求扣 4 分，b)c)不符合要求各扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防专用电话分机（ 3 分） | a)消防专用电话分机的设置、标志； b)语音是否清晰； c)消防专用电话分机与消防专用电话总机互相呼叫与通话功能。 | a)b)不符合要求各扣 2 分，c)不符合要求扣 3 分；扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 电话插孔（3 分） | a)电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮的设置、标志； b)消防专用电话总机与电话插孔互相呼叫与通话，呼叫音和通话语音是否清晰。 | a)不符合要求扣 1 分，b)不符合要求扣 3 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 22 | 防火分隔设施 （20 分） | 防火卷帘（8 分） | a)防火卷帘的安装、外观、防火封堵、组件及标识情况； b)防火卷帘控制装置的安装、功能； c)设有备用电源的防火卷帘，其控制器的主、备电源转换功能，主、备电源的工作状态指示； d)防火卷帘的运行功能； e)防火卷帘的联动控制功能。 | 每条检查内容不符合要求各扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 防火门（ 8 分） | a)防火门的外观、自闭功能、手动启闭、防火密封、防火插销、组件及标识情况； b)常开防火门的手动控制功能； c)未设置防火门监控系统的常开防火门联动控制功能； d)防火门监控器功能； e)防火门监控系统联动控制功能。 | 每条检查内容不符合要求各扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |

| 序号 | 评估单项 | 评估子项 | 评估要素 | 评分标准 | 评估情况 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防火窗（ 4 分） | a)防火窗的安装、外观、防火密封及标识情况； b)活动式防火窗的手动控制功能； c)活动式防火窗的联动控制功能。 | a)不符合要求扣 1 分，b)c)不符合要求各扣 2 分；扣完不得分。 |  |  |  |
| 23 | 消防电梯（10分） | 基本功能（6 分） | a)消防电梯的迫降按钮安装及功能； b)对讲电话通话是否正常、音质清晰； c)电梯从首层至顶层的运行时间； d)消防电梯的排水设施。 | 每条检查内容不符合要求各扣 2 分，扣完不得分。 |  |  |  |
|  |  | 联动功能（4 分） | 消防电梯的联动控制功能。 | 不符合要求扣4 分，扣完不得分。 |  |  |  |

### A.0.4  安全评估加分项记录表见表

| 序号 | 评估要素 | 评估情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位投保火灾工众责任险（加 1 分）。 |  |  |
| 2 | 单位员工持有注册消防工程师证书且已在建筑或场所注册从事消防安全相关工作的（加 0.5 分）。 |  |  |
| 3 | 单位员工持有消防设施操作员（维保方向）证书，且从事消防设备设施管理工作的（加 0.5 分）。 |  |  |
| 4 | 单位在日常消防管理中采用了相应技防措施（智慧消防、消防设施维护保养监督系统、 火灾自动报警系统与城市远程监控系统联网）且运行正常（加 1 分）。 |  |  |
| 5 | 消防控制室和安防视频监控中心合并设置且能够辅助火警信息早期确认的（加 0.5 分）。 |  |  |

附录B 建筑消防安全评估报告

B.0.1  报告封面

| 工程名称资质编号/有效期/级别 |  | 报告编号：XXXX(年号)--XXXXXX(自编号) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑消防安全评估报告 |  |  |  |
| 委托单位： |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目地址： |  |  |  |
| 评估日期： |  |  |  |
| (评估机构)(盖章) |  |  |  |
| 评估机构地址： |  |  |  |
| 联系电话： |  |  | E-mail： |

B.0.2  签字页

| 建筑消防安全评估报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编写人： 项目负责人： 报告审核人： 报告批准人： |  |  |  |  |  |
| 评估组成员 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 注册证\证书编号 | 评估分工 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

B.0.2  检查设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |

B.0.2  报告首页

| 消防安全评估报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 联系人 |  |  |
| 地址 |  | 联系电话 |  |  |
| 评估项目信息 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |
| 建筑基本信息 | 包含评估范围内各单体建筑的性质、高度、层数、面积和其他必要信息。 |  |  |  |
| 管理单位 |  |  |  |  |
| 维保单位 |  |  |  |  |
| 评估结论 |  |  |  |  |
| 综合评定得分 |  | 消防安全等级 |  |  |
| 评估情况说明 |  |  |  |  |
|  | 综合评定得分与消防安全等级的对应关系 |  |  |  |
| 综合评定得分 |  |  |  |  |
| 消防安全等级 | 良好 | 一般 | 不合格 |  |
| 编写人： |  | 审核人 |  |  |
| 项目负责人： |  | 技术负责人： |  |  |
| 签发日期： | 年 月 日 |  |  |  |

B.0.3  报告正文

一、评估范围

本消防技术服务机构对xxxx建筑物的xxxxxxxx进行消防安全评估。

二、评估依据(可根据实际情况增减)

《中华人民共和国消防法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正）

三、被评估单位基本情况(可根据实际情况增减)

XXX单位位于广东省XX区(县)XX路XX号，属于XX类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(XX建筑或场所X层)于xx年x月消防设计审核合格，xx年x月通过消防验收。建筑的主要功能，建筑类别，耐火等级，火灾危险性分类，主要危险物质情况，总建筑面积xx平方米，地上x层，地下x层，建筑高度xx米：地下X层为xx，X层至X层为XX，建筑面积xx平方米，X层、x层为xx建筑面积xx平方米：竣工日期，竣工图纸提供情况，依法取得消防行政审批手续情况：主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统火灾应急照明系统、消火栓系统等。近一年未发生火灾，未出现公安消防机构责令改正的消防违法行为。

四、评估结果

评估结果汇总见本报告附录A。

五、存在的消防安全问题及整改意见

安全管理存在的隐患问题及整改建议汇总表

| 序号 | 存在的问题 | 检查依据 | 整改建议 | 问题照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

建筑防火存在的隐患问题及整改建议汇总表

| 序号 | 存在的问题 | 检查依据 | 整改建议 | 问题照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

消防设施存在的隐患问题及整改建议汇总表

| 序号 | 存在的问题 | 检查依据 | 整改建议 | 问题照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

六、消防安全对策、措施及建议

1.消防管理

主要问题：

对策、措施及建议：

2.建筑防火

主要问题：

对策、措施及建议：

3.消防设施

主要问题：

对策、措施及建议：

4.火灾防护

主要问题：

对策、措施及建议：

七、综合评估得分

经综合评定，该单位消防安全综合评分为xx，等级为“x”。评分过程如下表：

| 判定项 | 评估内容 |  |  |  |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接判定 | 直接判定评估内容 |  |  |  |  | 是否存在 |
|  | 未依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员。 |  |  |  |  |  |
|  | 公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。 |  |  |  |  |  |
|  | 旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。 |  |  |  |  |  |
|  | 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品。 |  |  |  |  |  |
|  | 公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡。 |  |  |  |  |  |
|  | 生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。 |  |  |  |  |  |
|  | 甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下、半地下室。 |  |  |  |  |  |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。 |  |  |  |  |  |
|  | 未依法建立专职消防队。 |  |  |  |  |  |
|  | 托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB8624 规定的 A 级。 |  |  |  |  |  |
| 综合判定 | 综合判定评估内容 |  |  | 分值 | 应得分 | 实得分 |
|  | 消防管理 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑防火 |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施 |  |  |  |  |  |
| 加分项 | 加分评估内容 |  |  |  | 分值 | 得分 |
|  | 建筑投保火灾工众责任险。 |  |  |  | 1.0 分 |  |
|  | 单位员工持有注册消防工程师证书且已在建筑或场所注册从事消防安全相关工作的。 |  |  |  | 0.5 分 |  |
|  | 单位员工持有消防设施操作员（维保方向）证书，且从事消防设备设施管理工作的。 |  |  |  | 0.5 分 |  |
|  | 在日常消防管理中采用了相应技防措施（智慧消防、消防设施维护保养监督系统、火灾自动报警系统与城市远程监控系统联网）且运行正常。 |  |  |  | 1.0 分 |  |
|  | 消防控制室和安防视频监控中心合并设置且能够辅助火警信息早期确认的。 |  |  |  | 0.5 分 |  |
| 得分 | 所有评估小项应得分 |  |  |  |  |  |
|  | 所有评估小项实得分 |  |  |  |  |  |
|  | 加分项得分 |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | M——评估综合得分； Py——所有评估小项实得总分； Pz——所有评估小项应得总分（所有评估小项应得总分=所有评估小项总分-所有不参与评分项总分）。 |  |  |  |
| 最终得分 |  |  | N—最终得分 M—得分 Mi—第 i 个加分项 n—加分项数量 |  |  |  |
| 综合判定 | 评估结果综合判定标准 |  |  |  |  |  |
|  | 评估结果 |  | 最终得分 |  |  |  |
|  | □ | 好 | N≥90 分 |  |  |  |
|  | □ | 较好 | 80≤N＜90 |  |  |  |
|  | □ | 一般 | 70≤N＜80 |  |  |  |
|  | □ | 差 | N＜70 |  |  |  |
| 评估结论 | 评估结论分级 |  |  |  |  |  |
|  | 等级 |  | 分级标准 |  |  |  |
|  | □ | 好 | 不存在直接判定项且综合判定结果为“好 ” |  |  |  |
|  | □ | 较好 | 不存在直接判定项且综合判定结果为“较好 ” |  |  |  |
|  | □ | 一般 | 不存在直接判定项且综合判定结果为“一般 ” |  |  |  |
|  | □ | 差 | 存在直接判定项或综合判定结果为“差 ” |  |  |  |

八、附件(用以支持评估报告的原始证明材料)

1.《消防安全评估检查记录表》评分情况;

2.评估对象的图纸资料和有关消防安全评估得分的相关证明文件，如消防设计文件、消防验收或备案等行政许可文件、消防安全管理制度文件、消防安全教育和培训记录、消防安全宣传情况、消防产品质量合格证明文件、火灾隐患巡查和检查记录、防火材料和消防设施检测报告、消防设施维护保养合同等：

3.项目负责人，报告审核人以及报告批准人的注册证书、资格证书影印件：

4.其他需要说明的事项。

# 用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中注日期的，仅对该日期对应的版本使用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑防火通用规范》GB 55037

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067

《人民防空工程设计防火规范》GB 50098

《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《综合医院建筑设计规范》GB 510394

《消防安全标志》GB 13495

《消防安全标志 第1部分：标志》GB 13495.1

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877

《防火门》GB 12955

《防火门闭门器》XF 93

《消防设施通用规范 》GB 55036

《建筑消防设施检测技术规程》XF 503

《建筑消防设施检测服务规范》DB11/T 3034

《建筑消防设施维护保养技术规范》DB11/T 3035

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444

《建筑给水排水设计规范》GB 50015

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

《医用气体工程技术规范》GB 50751

《供配电系统设计规范》GB50052

《民用建筑电气设计标准》GB51348

《低压配电设计规范》GB 50054

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 31

《配电室安全管理规范》DB11/T 527

《电气防火检测技术规范》DB11/T 065

《人员密集场所消防安全评估导则》XF/T 1369

《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248

《人员密集场所应急疏散演练导则》DB11/T 1479

《重大火灾隐患判定方法》GB 35181

《单位消防安全评估》XF/T 3005

《安全生产等级评定技术规范 第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2

《消防控制室火警处置规范》DB11/T 2104

《医疗机构危险化学品安全管理规范》DB11/T 1578