T/CECS ×××-202×

中国工程建设标准化协会标准

变电站全生命周期碳排放计算与核算标准

Calculation and accounting standard for carbon emission in the whole life cycle of power substation

（征求意见稿）

202x年 北京

中国工程建设标准化协会标准

变电站全生命周期碳排放计算与核算标准

Calculation and accounting standard for carbon emission in the whole life cycle of power substation

T/CECS ×××-202×

主编单位：

批准单位：中国工程建设标准化协会

实施日期：

中国XX出版社

202x年 北京

前    言

《变电站全生命周期碳排放计算与核算标准》（以下简称 “标准”）是根据中国工程建设标准化协会《关于印发 〈 2025 年第一批协会标准制订（修订）计划 〉 的通知》（建标协字〔2025〕22 号）的要求编制，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准共分7章和3个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、物资生产和运输、施工、运行维护、拆除和回收等。

请注意本标准的内容可能直接或间接涉及专利，本标准编制组不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区分会归口管理，由×××公司负责具体技术内容的解释。使用过程中如有意见或建议，请反馈给×××。

本文件起草单位：××× 。

本文件主要起草人：×××。

本文件为首次发布。

目  次

1  总则	4

2  术语	5

3  基本规定	6

4  物资生产和运输	8

4.1  一般规定	8

4.2  物资生产	8

4.3  物资运输	9

5  施工	11

5.1  一般规定	11

5.2  土建工程施工	11

5.3  电气工程安装和调试	14

6  运行维护	16

6.1  一般规定	16

6.2  建筑运行	17

6.3  变电设备运行	19

6.4  可再生能源	22

6.5  变电设备损耗	23

7  拆除和回收	25

7.1  一般规定	25

7.2  拆除	25

7.3  回收	26

附录 A  碳排放因子	29

附录 B  变电站施工机械台班能源用量	32

附录 C  常用材料回收率	33

附录 D  变电站全生命周期碳排放计算与核算报告模版	34

用词说明	40

引用标准名录	41

Contents

1  General provisons	4

2  Terms	5

3  Basic requirements	6

4  Materials production and transportation	8

4.1  General requirements	8

4.2  Materials production	8

4.3  Materials transportation	9

5  Construction	11

5.1  General requirements	11

5.2  Civil engineering construction	11

5.3  Power substation equipment installation and commissioning	14

6  Operation and maintenance	16

6.1  General requirements	16

6.2  Building operation	17

6.3  Power substation equipment operation	19

6.4  Renewable energy	22

6.5  Power substation equipment loss	23

7  Removal and recycling	25

7.1  General requirements	25

7.2  Removal	25

7.3  Recycling	26

Appendix A  Carbon emission factors	29

Appendix B  Power substation energy comsumption rating per machine per team	32

Appendix C  Recycling rate of common materials	33

Appendix D  Report template for carbon emission in the whole life cycle of power substation	34

Explanation of wording	40

List of quoted standards	41

1  总  则

1.0.1  为规范变电站全生命周期碳排放计算方法，变电站低碳规划、设计、建设、运行及拆除处置提供技术依据，支撑电力行业绿色低碳转型与碳减排管理，制定本标准。

【条文说明】

我国《强化应对气候变化行动 —— 中国国家自主贡献》明确了二氧化碳排放 2030 年左右达峰及单位 GDP 减排目标，电力行业作为能源系统碳减排的核心领域，其转型成效直接影响国家战略落地。变电站作为输变电工程的核心节点，连接发电侧与用电侧，全生命周期涉及物资生产、设备运维、能源消耗等多环节碳排放，是电力行业碳减排的重要管控对象。本标准以国家应对气候变化、碳达峰碳中和及节能减排方针为根本遵循，将宏观政策要求转化为变电站全流程的具体技术规范，确保低碳目标在电力基础设施领域有效落地。

1.0.2  本标准适用于35kV~500kV电压等级的变电站全生命周期碳排放计算，涵盖物资生产和运输、施工、运行维护及拆除和回收。

【条文说明】

通过对不同变电站设计方案的全生命周期碳排放量进行计算比较，可优选变电站设计方案、能源系统方案，推进低碳建材应用，为变电站低碳建造、低碳运行提供技术依据。

1.0.3  变电站全生命期碳排放计算除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和中国工程建设标准化协会现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  变电站全生命周期碳排放 carbon emission in the whole life cycle of power substation

变电站在与其有关的物资生产和运输、施工、运行维护、拆除和回收阶段产生的温室气体排放的总和，以二氧化碳当量表示。

### 2.0.2  土建辅助系统 civil engineering auxiliary system

土建辅助系统主要包含通风空调、照明、给排水等辅助系统。

### 2.0.3  变电设备损耗 power substation equipment loss

变电设备运行中因铜损、铁损、接触电阻等产生的能量损失。

3  基本规定

3.0.1  变电站碳排放计算应以变电站红线范围内的工程为计算对象，计算范围应涵盖变电设备及土建工程等。

【条文说明】

本条文旨在明确变电站碳排放计算的对象与范围，以确保其全生命周期碳排放计算的准确性与一致性。计算范围应覆盖变电站从物资生产和运输、施工、运行维护到拆除和回收的完整过程，各阶段产生的碳排放均须纳入计算。变电站碳排放计算时不包含站区外的输电线路、非站区附属办公设施等关联工程。

变电设备主要包括变压器、断路器、隔离开关、全封闭组合开关电器（GIS）等主要电气设备，其碳排放计算应涵盖生产制造、运输安装、设备运行、报废回收等环节的全过程。

土建工程主要包含红线范围内的建筑物（主控楼、配电室等）和构筑物（构支架、电缆沟、水工构筑物、围墙、防火墙、设备基础等），其碳排放计算应涵盖建材生产及运输、施工、运行维护和拆除回收全过程。

3.0.2  变电站碳排放计算方法可用于变电站设计阶段对碳排放量进行计算，或在变电站投运后对碳排放量进行核算。

【条文说明】

本条文明确了变电站碳排放计算方法的应用场景。在变电站设计阶段，应基于设计图纸、施工方案等技术文件，对其中与碳排放有关的数据进行识别、梳理和统计，并使用本标准给出的计算方法得到变电站设计阶段的碳排放量。在变电站实际运行阶段，可通过对实际能源消耗、建造过程中消耗的物料数据进行计量，据此核算实际碳排放量。

3.0.3  变电站碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算，并可将分段计算结果累计为变电站全生命周期碳排放。

| CBD=CWZ+CSG+CYW+CCC | （3.0.3） |
| --- | --- |

式中：CBD——变电站全生命周期碳排放量（tCO2e）；

CWZ——物资生产和运输阶段碳排放量（tCO2e）；

CSG——施工阶段碳排放量（tCO2e）；

CYW——运行维护阶段碳排放量（tCO2e）；

CCC——拆除和回收阶段碳排放量（tCO2e）。

【条文说明】

变电站在物资生产和运输、施工、运行维护及拆除和回收等各阶段均产生碳排放，分别计算各阶段的碳排放量，经累加后可得到变电站全生命周期碳排放量。

3.0.4  变电站碳排放计算应包含《IPCC 国家温室气体清单指南》中列出的二氧化碳、六氟化硫等主要温室气体。

【条文说明】

根据IPCC《2006年国家温室气体清单指南》2019修订版，与变电站碳排放相关的活动过程需要评估的温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HF-Cs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF6)等主要温室气体。

3.0.5  变电站全生命周期计算时，应通过查询预算书、各省市工程定额用量标准、设计图纸及模拟计算报告等工程建设技术资料确定活动数据。

3.0.6  变电站全生命周期核算时，应通过查询材料结算清单、竣工图纸、采购清单、施工机械使用台班、能源消耗台账、能源账单、建筑垃圾清运台账、能耗监测计量系统、维护和检修记录等技术资料确定活动数据。

3.0.7  变电站各阶段中因电力消耗造成的碳排放，应采用国家相关机构最新公布的省级或区域电网平均碳排放因子。

【条文说明】

计算建筑因电力消耗造成碳排放时，应采用由生态环境部、国家统计局最新公布的区域电网平均碳排放因子。附录A表A.1.1给出了中国区域电网平均二氧化碳排放因子，省级电网平均碳排放因子可从国家相关机构最新公布数值获取。

4  物资生产和运输

4.1  一般规定

4.1.1  变电站物资生产与运输阶段的碳排放，应涵盖电气工程和土建工程物资在生产、运输环节产生的碳排放。

【条文说明】：

本条明确了变电站物资生产和运输阶段的计算范围。变电站物资生产和运输阶段涵盖电气工程物资和土建工程物资的生产和运输。土建工程物资主要为设备基础、建筑物、构筑物等建设所涉及的建材，电气工程物资主要为一次设备、二次设备以及主要电气材料等。一次设备主要包括变压器、电容器、成套开关设备、断路器等，这些设备是变电站电能传输与分配的关键部分，分别承担着电压变换、无功补偿、电气设备组合与控制、电路通断等功能。二次设备则包含计量箱、电能表等，用于电能的计量与监测，保障电能计量的准确性与可靠性。

4.1.2  物资生产和运输阶段碳排放量应按下式计算：

| CWZ=CWZSC+CWZYS | （4.1.2） |
| --- | --- |

式中：CWZ ——物资生产和运输阶段碳排放量（tCO2e）；

CWZSC ——物资生产阶段碳排放量（tCO2e）；

CWZYS ——物资运输阶段碳排放量（tCO2e）。

4.2  物资生产

4.2.1  物资生产阶段碳排放量应按下式计算：

| CWZSC=i=1nMiFi+j=1nMjFj | （4.2.1） |
| --- | --- |

式中： CWZSC——物资生产阶段碳排放量（tCO2e）；

Mi——第i种建材的消耗量；

Fi——第i种建材的碳排放因子（tCO2e/单位）；

Mj——第j种设备的使用量；

Fj——第j种设备的碳排放因子（tCO2e/单位）。

【条文说明】：

本条参考《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019建材生产计算方法。变电站所用材料种类繁多，特性不同，为缩短计算周期，减少不必要的复杂性，土建工程物资生产阶段碳排放的计算应关注建筑物、构筑物的主要建材，主要建材的总重量不应低于工程中物资总重量的95%。电气工程物资生产阶段碳排放的计算应涵盖主要一次设备、二次设备以及主要电气材料等。

4.2.2  建筑的主要建材消耗量（Mi）及设备使用量（Mj）应通过查询设计图纸、采购清单等工程建设相关技术资料确定。

【条文说明】：

通过查询设计图纸、采购清单等工程建设相关技术资料，可获得建筑的工程量清单、材料清单等数据，即变电站建设所需要的各种建筑材料的消耗量及设备使用量。

4.2.3  建材及设备生产阶段的碳排放因子宜选用经第三方审核的建材碳足迹数据。当无第三方提供时，建材的碳排放因子可按《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366附录对的缺省值选取，设备的碳排放因子可按本标准附录A的缺省值选取。

【条文说明】：

建材及设备企业向第三方认证机构提供生产数据，第三方认证机构为企业的建材或设备产品出具碳足迹证书，证书给出的就是碳排放因子值，可直接用于计算。目前国内外认证机构都有开展建材及设备碳足迹审核业务，为建材及设备的碳排放计算提供了便利。

4.3  物资运输

4.3.1  物资运输阶段碳排放量应按下式计算：

| CWZYS=i=1nMiDiTi+j=1nMjDjTj | （4.3.3） |
| --- | --- |

式中： CWZYS——物资运输阶段碳排放量（tCO2e）；

Mi——第i种建材的重量（t）；

Di——第i种建材平均运输距离（km）；

Ti——第i种建材的运输方式下，单位重量运输距离的碳排放因子（tCO2/[(t∙km)]）；

Mj——第j种设备的重量（t）；

Dj——第j种设备平均运输距离（km）；

Tj——第j种设备的运输方式下，单位重量运输距离的碳排放因子（tCO2/[(t∙km)]）。

【条文说明】：

本条参考《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019建材运输计算方法。运输过程碳排放量计算需考虑运输建材及设备重量、运输距离和不同运输方式。

4.3.2  建材及设备的运输距离宜优先采用实际的运输距离。实际运输距离未知时，混凝土的默认运输距离值应为 40km，其他建材及设备的默认运输距离值应为 500km。

4.3.3  建材及设备运输阶段的碳排放因子应包含建材从生产地到施工现场的运输过程的直接碳排放和运输过程所耗能源的生产过程的碳排放。运输阶段的碳排放因子可按《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366附录的缺省值选取。

【条文说明】：

本条主要考虑建材及设备运输过程所耗能源的开采、加工。建材及设备运输阶段碳排放计算理论上应包含：生产地运到施工现场的运输过程，运输过程所耗能源的开采、加工，及运输工具的生产，运输道路等基础设施的建设等阶段。考虑到目前运输工具的生产、运输道路等基础设施建设等过程的基础数据尚不完善，且此类过程分摊到建材及设备运输上的环境影响较小，可忽略不计。

5  施工

5.1  一般规定

5.1.1  变电站施工阶段的碳排放，应涵盖土建工程施工及电气工程安装和调试环节产生的碳排放。

【条文说明】：

本条明确了施工阶段碳排放的计算范围。土建工程包含“临建运行”，因临时办公、住宿用房的用电、采暖及拆除回收存在明确碳排放，易被忽视。设备安装强调系统调试，因调试阶段设备空载、仪器等用电能耗具有阶段性特征。电气设备运行调试的碳排放是变电站施工特有的环节，调试期间设备空载运行、各类专业仪器投用等产生的阶段性用电能耗，是该阶段需计算的碳排放。计算时应包含施工准备阶段的临建搭建、材料进场，施工过程的土建施工与设备安装，竣工移交前的设备调试等环节。

5.1.2  施工阶段产生的碳排放量应按下式计算：

| - CSG=CTJSG+CAZTS | （5.1.2） |
| --- | --- |

式中：CSG——施工阶段碳排放量（tCO2e）；

CTJSG——土建工程施工碳排放量（tCO2e）；

CAZTS——电气工程安装及调试碳排放量（tCO2e）。

5.2  土建工程施工

5.2.1  土建工程施工碳排放量应按下式计算：

| - CTJSG=CSGJX+CLJYX | （5.2.1） |
| --- | --- |

式中：CSGJX——施工机械能源消耗的碳排放量（tCO2e）；

CLJYX——临建运行碳排放量（tCO2e）。

【条文说明】：

本条明确将土建工程施工碳排放划分为机械台班能源消耗与临建运行碳排放两部分，机械台班能源消耗是土建施工阶段的主要碳排放来源，涵盖场地平整、构支架安装、构筑物施工等核心工序中各类施工机械（如推土机、挖掘机、混凝土泵车、起重机等）的能源消耗，此类能耗具有集中性、高排放性特征。临建运行碳排放主要为施工现场临时办公区和生活区的照明、空调、采暖等需求产生的碳排放。

5.2.2  土建工程施工应包含土建施工场地平整、建筑施工、构筑物施工等分部分项工程，其碳排放量应按下式计算：

|  | （5.2.2-1） |
| --- | --- |
| EFX=i=1nQFX,ifFX,i | （5.2.2-2） |
| - fFX,i=j=1mSi,jRj+Exj,i | （5.2.2-3） |

式中：EFX——分部分项工程总能源用量（kWh或t）；

ECS——措施项目总能源用量（kWh或t）；

EFi——第i类能源的碳排放因子（tCO2e/kWh或tCO2e/t）；

QFX,i——分部分项工程中第i个项目的工程量；

fFX,i——分部分项工程中第i个项目的能耗系数（kWh/工程量计量单位）；

Si,j——第i个单位工程量第j种施工机械台班消耗量（台班）；

Rj——第i个项目第j种施工机械单位台班的能源用量（kWh /台班），按本标准附录C确定，当有经验数据时，可按经验数据确定；

Exj,i——第i个项目中，小型施工机具不列入机械台班消耗量，其消耗的能源列入材料的部分能源消耗量（kWh）；

i—— 分部分项工程中的项目序号；

j—— 施工机械的序号。

【条文说明】：

本条参考《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019中5.2建筑建造。

5.2.3  临建运行碳排放应按下式计算：

| - CLJYX=i=1nEBS,iEFi | （5.2.3） |
| --- | --- |

式中：——临建办公区、生活区第i种能源消耗总量（kWh或t或GJ）。

【条文说明】：

本条文明确了变电站临建运行及拆除阶段碳排放的计算方法。临建作为变电站建设期间的临时性辅助设施，虽使用周期短，但办公区及生活区的日常运营会产生碳排放。

5.3  电气工程安装和调试

5.3.1  施工阶段电气工程安装调试的碳排放量应按下式计算：

| - CAZTS=CSBAZ+CSBTS | （5.3.1） |
| --- | --- |

式中：CSBAZ——变电设备安装碳排放量（tCO2e）；

CSBTS——变电设备调试碳排放量（tCO2e）。

5.3.2  电气工程安装碳排放应包含设备吊装、接线固定等环节的能源消耗产生的碳排放量，应按下式计算：

| - CSBAZ=i=1nEiFi | （5.3.2） |
| --- | --- |

式中：Ei——变电设备安装时第i种能源消耗量（kWh）；

Fi——第i类能源的碳排放因子（tCO2e/kWh）。

【条文说明】：

本条明确电气安装工程碳排放量的计算方法，根据安装过程中机械能源消耗产生的碳排放量统计。

5.3.3  电气工程调试碳排放应包含设备空载损耗、SF₆气体充气时泄露产生的碳排放量，应按下式计算：

| CSBTS=CKZSH+CQTSH | （5.3.3-1） |
| --- | --- |
| - CKZSH=i=1nPiTinEF | （5.3.3-2） |
| CQTXL=m×GWP | （5.3.3-3） |

式中：CKZSH——调试阶段设备空载损耗碳排放量（tCO2e）；

CQTXL ——调试阶段SF6气体充气时泄漏产生的碳排放量（tCO2e）。

n——空载状态下参与调试的变电设备台数（台）；

Pi——第i台变电设备的额定空载功率（kW）；

Ti——空载状态下第i台变电设备的调试运行时间（h）；

EF——电力碳排放因子（tCO2e/kWh）；

m——SF6气体充气过程中的泄漏量（kg），按气体实际充注量与铭牌上标注绝缘气体充注量的差值取值；

GWP——SF6气体的全球变暖潜能值。

【条文说明】：

本条明确系统调试工程的碳排放计算方法，包含设备空载损耗及气体充注过程中的泄漏产生的碳排放。变电设备调试是验证设备安全性能的重要环节，调试阶段设备需长时间空载运行以检验性能，此过程消耗的电量属于直接能源消耗，是该环节主要碳排放来源。本条依据国内温室气体核算通用标准《工业企业温室气体排放核算和报告通则》GB/T 32150-2015及电力行业专项核算要求，参考了电力行业针对SF₆这类强效温室气体的专项核算要求。

6  运行维护

6.1  一般规定

6.1.1  变电站运行维护阶段的碳排放，应涵盖建筑运行及变电设备运行环节产生的碳排放。

【条文说明】

变电站运行维护阶段碳排放计算范围应全面涵盖变电设备运行碳排放及建筑运行碳排放，并独立计算变电设备损耗的碳排放。这一划分基于不同碳排放源的功能定位与特性差异，旨在精准定位碳排放关键环节，为针对性减排措施提供数据支撑。变电设备运行碳排放是主要排放源，直接关联变电站核心功能能耗；建筑运行碳排放反映附属设施能耗，是建筑节能优化的关键；变电设备损耗碳排放则体现设备运行效率与电网状态，为设备运行优化提供依据。

6.1.2  运行维护阶段碳排放应符合下列规定：

1  当可获得运行维护阶段能耗数据时，应按下式计算：

|  | （6.2.1-1） |
| --- | --- |

式中：CYW——运行维护阶段碳排放量（tCO2e）；

——变电站运行和维护第i种能源用量（kWh或GJ）；

——第种能源碳排放因子（tCO2e/单位用量）；

——变电站可再生能源减碳量（tCO2e）。

2  当无法获得运行和维护能耗数据时，应按下式计算：

|  | （6.2.1-2） |
| --- | --- |

式中：——变电设备运行碳排放量（tCO2e）；

——变电站建筑运行碳排放量（tCO2e）。

【条文说明】

本条明确运行维护阶段碳排放计算方法。变电站运行维护阶段碳排放的计算范围涵盖了变电设备运行、建筑运行能耗、可再生能源减碳及设备损耗。当运行能耗数据充分可得时，应采用公式（6.2.1-1）计算，其中能源用量和碳排放因子是主要变量，可再生能源减碳量从碳排放总量中扣除。当这些数据难以获取时，则采用公式（6.2.1-2）进行计算，适用于老旧变电站或资料不完备的情况，此时碳排放量需综合考虑变电设备运行、建筑运行和可再生能源减碳量三部分。变电设备损耗不计入全生命周期碳排放计算中，但需要进行单独计算。

6.1.3  变电站计算中采用的设计寿命应与设计文件一致，当设计文件不能提供时，应按25年计算。

【条文说明】

变电站的设计寿命是碳排放计算的关键参数。在实际工程中，若设计文件提供了变电站的设计寿命，应优先采用该值进行碳排放计算，以确保计算结果与变电站实际的使用年限相匹配，准确反映其全生命周期的碳排放情况。

当设计文件无法提供设计寿命信息时，本条规定采用25年作为缺省值。这一缺省值的设定是基于行业经验和普遍实践，尤其适用于中小型变电站。同时，25年也符合一般电力设施的维护与更新周期，能够较好地平衡计算的统一性和准确性。

6.2  建筑运行

6.2.1  变电站建筑运行碳排放包括供暖空调系统、通风系统、照明系统及其他土建辅助系统碳排放量应按下式计算：

|  | （6.2.1） |
| --- | --- |

式中：——供暖空调系统碳排放量（tCO2e）；

——通风系统碳排放量（tCO2e）；

——照明系统碳排放量（tCO2e）；

——其他土建辅助系统碳排放量（tCO2e）。

【条文说明】

本条明确变电站建筑运行碳排放应包含供暖空调系统、通风系统、照明系统及其他土建辅助系统碳排放。供暖空调系统的碳排放主要来自冷热源、输配系统及末端设备运行能耗。通风系统碳排放主要由风机功率及运行时长决定。户内变电站空间受限、散热不佳，设备运行对环境要求严苛，需通过通风或空调系统降温控温湿度。其他土建辅助系统涵盖站区用水及雨水系统等，碳排放涉及电力、水力及市政能源消耗等多种类型。

6.2.2  供暖空调系统的碳排放量应按下式计算：

|  | （6.2.2） |
| --- | --- |

式中：——暖通空调系统第类能源年消耗量（GJ或kWh/a）；

y——变电站设计寿命（a）；

i——建筑消耗终端能源类型，包括电力、燃气、石油、市政热力等。

【条文说明】

暖通空调系统包含冷热源生产、输配系统及末端空气处理设备，碳排放核算需考虑电力、燃气等终端能源消耗。暖通空调系统的碳排放计算，设计阶段主要采用计算机模拟的方式，运行阶段则通过能源账单、能耗计量等方式得到终端能源总量，再根据不同能源的碳排放因子计算得到空调采暖系统的碳排放量。

6.2.3  通风系统碳排放量应按下式计算：

|  | （6.2.3） |
| --- | --- |

式中：——第个通风系统设备功率（kW）;

——第个通风系统设备的年运行小时数（h/a）;

——电力碳排放因子(kgCO2e/kWh)。

【条文说明】

通风系统碳排放量的计算基于风机功率、年运行时长、设计寿命及电力碳排放因子。通风系统保障变电站空气流通，但运行耗电产生碳排放。通风系统功率越大、运行时间越长，能耗和碳排放越高。

6.2.4  照明系统碳排放量计算应按下式计算：

|  | （6.2.4） |
| --- | --- |

式中：——照明系统碳排放量（tCO2e）;

——第个照明设备功率（kW）;

——第个照明设备的年运行小时数（h/a）;

——电力碳排放因子(kgCO2e/kWh)。

6.2.5  其他土建辅助系统碳排放量应按下式计算：

|  | （6.2.5） |
| --- | --- |

式中：——其他土建辅助系统碳排放量（tCO2e）。

——其他土建辅助系统第类能源年消耗量（GJ或kWh/a）；

y——变电站设计寿命（a）；

i——建筑消耗终端能源类型，包括电力、燃气、市政热力等。

【条文说明】

变电站其他土建辅助系统碳排放包括站区用水及雨水系统等及其他辅助系统的碳排放。这些系统的能耗虽然在建筑运行中占比相对较小，但其碳排放贡献不可忽视。本条计算范围不考虑安全设施用电及用水能耗（消防用水、紧急照明等）。

6.3  变电设备运行

6.3.1  变电设备运行碳排放包括一次设备、二次设备、巡检维护及绝缘气体泄漏碳排放，应按下式计算：

|  | （6.3.1） |
| --- | --- |

式中：——一次设备运行碳排放量（tCO2e）；

——二次设备运行碳排放量（tCO2e）；

——巡检维护碳排放量（tCO2e）；

——绝缘气体泄漏碳排放量（tCO2e）。

【条文说明】

变电设备运行碳排放主要分为四部分：一次设备、二次设备、巡检维护以及绝缘气体泄漏。一次设备包括变压器、电容器、成套开关设备、断路器等，承担电能转换分配核心功能，此处一次设备运行能耗为保障一次设备正常运行的辅助系统能耗。二次设备包括计量箱、电能表等设备，虽单个能耗低，但数量多，总体碳排放需纳入计算。巡检维护碳排放来自设备日常维护、检测检修过程。绝缘气体泄漏主要为SF6泄漏。

6.3.2 一次设备运行碳排放应按下式计算：

|  | （6.3.2） |
| --- | --- |

式中：CYCSB——一次设备运行碳排放量（tCO2e）；

——第种一次设备年运行能耗（kWh/a），包含变压器的冷却风机或油泵、GIS设备的加热防潮装置等能耗；

——一次设备类型，包括变压器、电容器、断路器等；

y——设备使用寿命（a）。

【条文说明】

一次设备是变电站运行的核心，承担电能转换、分配和保护功能，如变压器、电抗器、断路器等。本条文计算对象为保障一次设备正常运行的辅助系统耗电导致的碳排放。变电设备运行损耗产生的碳排放在6.5章节单独计算。

6.3.3  二次设备运行碳排放量应按下式计算：

|  | （6.3.3） |
| --- | --- |

式中：CECSB——二次设备运行碳排放量（tCO2e）；

——第种二次设备运行能耗（kWh）；

——二次设备类型，包括计量箱等；

yS——设备使用寿命（a）。

【条文说明】

二次设备是变电站中用于监控、保护和控制的辅助性设备，如电能表、计量箱等。它们虽不直接参与电能传输转换，但运行时会消耗能源（主要是电力），间接产生碳排放。

6.3.4  巡检维护的碳排放主要包含维护过程能源消耗产生的碳排放，应按下式计算：

|  | （6.3.4） |
| --- | --- |

式中：——第种巡检维护产生的运行能耗（kWh）；

——第种能源碳排放因子（tCO2e/单位用量）。

【条文说明】

巡检维护碳排放是变电站运行维护阶段的重要组成部分，主要来源于设备日常巡检、维护作业和检测检修过程中的能源消耗。设备日常巡检过程中，巡检人员的交通能耗，如乘坐车辆前往设备现场，会产生碳排放。维护作业和检测检修时，使用的工具、仪器设备的电力或燃料消耗也是碳排放的重要来源。此外，部分维护工作可能涉及设备部件的更换，新部件的生产和运输过程同样会产生碳排放。

6.3.5  GIS设备绝缘气体泄漏产生的碳排放量应按下式计算：

|  | （6.3.5） |
| --- | --- |

式中：——第个GIS设备的绝缘气体年泄漏率（%）；

——第个GIS设备的绝缘气体充注量（kg）；

——第种绝缘气体的全球变暖潜值。

【条文说明】

本条文主要针对GIS设备绝缘气体泄漏所产生的碳排放进行规定。GIS设备在运行过程中，其内部的绝缘气体，如SF6等可能会因设备老化、密封不良或操作不当等原因发生泄漏。由于这类气体通常具有较高的温室效应，其泄漏会对环境造成较大影响，因此需要对泄漏产生的碳排放进行计算。本条文计算公式中GWP值参考《温室气体 产品碳足迹量化要求和指南》GB/T 24067。

6.4  可再生能源

6.4.1  变电站可再生能源系统减碳量应按下式计算：

|  | （6.4.1） |
| --- | --- |

式中：——太阳能生活热水系统减碳量（tCO2e）；

——太阳能光伏系统减碳量（tCO2e）；

——第种可再生能源系统生产的碳排放量（tCO2e）。

【条文说明】

本条文规定了变电站中可再生能源系统减碳量的计算方法。可再生能源减碳量的核算应基于其实际产出的能源量，以及所替代传统能源的碳排放基准，同时考虑可再生能源生产过程中的碳排放量。可再生能源虽相对清洁，但其生产（如设备制造与安装）仍会产生一定的碳排放，这部分应计入减碳量的核算范围。此外，不同能源类型的碳排放因子差异显著，可再生能源抵消的碳排放量取决于当地传统能源结构。碳排放因子应根据地区能源结构的动态变化定期更新，以确保计算结果的准确性和时效性。

6.4.2  太阳能生活热水系统减碳量应按下式计算：

|  | （6.4.2） |
| --- | --- |

式中：——太阳能集热器面积（m²）；

——太阳能集热器采光面上的年平均太阳辐照量[MJ/(m²a)]；

——管路和储热装置的热损失率（%）；

——基于总面积的集热器平均集热效率（%）。

6.4.3  太阳能光伏系统减碳量可按下式计算：

|  | （6.4.3） |
| --- | --- |

式中：——光伏电池表面的年太阳辐射照度[kWh/(m²a)]；

——光伏系统光伏面板净面积（m2）；

——光伏系统的损失效率（%）；

——光伏电池的转换效率（%）。

6.5  变电设备损耗

6.5.1  变电设备损耗的碳排放量应按下式计算：

（6.5.1）

式中：——变电设备损耗碳排放量（tCO2e）；

——空载电能损耗（kWh）;

——负载电能损耗（kWh）。

【条文说明】

变电设备损耗的碳排放量是变电站运行维护阶段的重要碳排放源。由于设备运行时的变压器铜损、铁损、开关设备接触电阻损耗等能量损失，需要电网补充电能，而电能生产过程会产生碳排放。碳排放量等于设备损耗电量乘以当地电力碳排放因子，后者反映单位电量的碳排放量，与当地电网能源结构相关。计算变电设备损耗碳排放量，有助于评估设备运行的碳排放贡献，为优化设备运行、降低碳排放提供依据。

6.5.2  变电设备空载电能损耗应按下式计算：

（6.5.2）

式中：——变压器空载损耗（kW）；

——平均电压（kW）；

——变压器的额定分接头电压(kV)；

——空载运行时间（h）。

6.5.3  变电设备负载电能损耗应按下式计算：

（6.5.3）

式中：——变压器的额定负载损耗（kW）；

——负载侧均方根电流（A）；

——负载侧额定电流（A）；

——负载运行时间（h）。

7  拆除和回收

7.1  一般规定

7.1.1  变电站拆除和回收阶段的碳排放，应涵盖变电设备和土建工程拆除、废弃物运输及回收环节产生的碳排放。

【条文说明】

本条文明确变电站拆除阶段碳排放的计算范围。从实际工程场景看，电气设备和土建工程的拆除过程需消耗柴油、汽油、电力等能源，产生碳排放；废物运输依赖货运车辆，会因燃油消耗产生碳排放；废弃物回收时，填埋会释放 CH₄、焚烧会释放 CO₂。

7.1.2  变电站拆除阶段的碳排放的计算边界应符合下列规定：

1  拆除阶段碳排放计算时间边界应从拆除起至拆除肢解并从楼层运出为止；

2  拆除阶段所使用的机械设备、小型机具、临时设施等消耗的能源产生的碳排放应计入；

3  施工阶段使用的办公用房、生活用房和材料库房等临时设施的施工和拆除不计入。

7.1.3  拆除阶段的碳排放量应按下式进行计算：

| CCC=CBDCC+CBDHS | （7.1.3） |
| --- | --- |

式中：CCC——拆除和回收阶段碳排放量（tCO2e）；

CBDCC——拆除阶段碳排放量（tCO2e）；

CBDHS——回收阶段碳排放量（tCO2e）。

7.2  拆除

7.2.1  拆除阶段的碳排放量应按下式计算：

| CBDCC=i=1nEcj,iEFi | （7.2.1） |
| --- | --- |

式中：CBDCC——拆除阶段碳排放量（tCO2）；

Ecj,i——拆除阶段第i种能源总用量（kWh或kg）；

EFi——第i类能源的碳排放因子（tCO2/单位耗能）。

7.2.2  人工拆除和机械拆除的能源用量应按下式计算：

| Ecj=i=1nQcj,ifcj,i | （7.2.2-1） |
| --- | --- |
| fcc,i=j=1mTBi,jRj+Ejj,i | （7.2.2-2） |

式中：Ecj——人工拆除和机械拆除能源用量（kWh或kg）；

Qcj,i——第i个拆除项目的工程量；

Fcj,i——第i个拆除项目每计量单位的能耗系数（kWh/工程量计量单位或kg/工程量计量单位）；

TBi,j——第i个拆除项目单位工程量第j种施工机械台班消耗量；

Ri——第i个项目第j种施工机械单位台班的能源用量；

i——拆除工程中项目序号；

j——施工机械序号。

【条文说明】：

拆除阶段碳排放主要是拆除设备及运输设备将建筑物肢解过程产生的能耗。建筑拆除方式主要有人工拆除、机械拆除、爆破拆除和静力破损拆除等。大多数拆除过程仍是采用人工和机械拆除，国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015中“拆除工程”一章的内容针对的就是人工拆除和机械拆除方法相关的消耗量，因此，可以采用与建筑建造阶段相似的方法，计算拆除阶段的能源用量。计算公式和能耗系数均来源于《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019。

7.3  回收

7.3.1  回收阶段的碳排放量应按下式计算：

| CBDCZ=CFQYS+CLYCL+CHSCL | （7.3.1） |
| --- | --- |

式中：CBDCZ——回收阶段碳排放量（tCO2e）；

CFQYS——废弃物运输的碳排放量（tCO2e）；

CLYCL——再利用材料的碳清除量（tCO2e）；

CHSCL——回收材料的碳清除量（tCO2e）。

【条文说明】：

本条参考《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019的计算方法。土建工程回收阶段碳排放由废弃物运输、再利用材料的碳清除量和回收材料的碳清除量所释放的二氧化碳两部分组成。

7.3.2  废弃物运输过程碳排放量应按下式进行计算：

| CFQYS=i=1nMiDiTi | （7.3.2） |
| --- | --- |

式中：CFQYS——废弃物运输过程碳排放量（tCO2e）；

Mi——第i种废弃物的重量（t）；

Di——第i种废弃物平均运输距离（km）；

Ti——第i种废弃物的运输方式下，单位重量运输距离的碳排放因子[tCO2e/（t·km）]。

7.3.3  再利用材料的碳清除量回收的碳排放应按下式进行计算：

| CLYCL=−i=1nλHS,iEV,i | （7.3.3） |
| --- | --- |

式中：CLYCL——再利用材料的碳清除量（tCO2e）；

i——再利用材料类型；

EV,i——提供第 i 种再利用材料的物资所需第 i 种原生材料产生的碳排放（tCO2e）；

λHS,i——第 i 种再利用材料回收率，%。

【条文说明】：

EV,i仅针对与回收材料具有相同固有属性的原始材料进行计算,对于具有多种材料输入的产品，仅考虑与替代材料相关的碳排放，即在物资原材料获取能源和资源消耗产生的碳排放量中，仅考虑与第 i 种原生材料相关的占比。再利用材料采用闭环分配程序，由于是用再利用材料替代原生材料，因此不必进行分配。

7.3.4  回收材料的碳清除量回收的碳排放应按下式进行计算：

| CHSCL=−j=1n（λHS,jAEV,j） | （7.3.4） |
| --- | --- |

式中：CHSCL——回收材料的碳清除量（tCO2e）。

j——回收处理材料类型；

EV,j——提供第j种回收材料的物资所需第j种初生材料产生的碳排放（tCO2e）；

λHS,j——第j种回收材料回收率，%，参照附录C；

A——分配系数。

【条文说明】：

提供第 j 种回收材料的物资所需的原材料可分为三种情况：完全由原生材料组成、完全由回收材料组成、由原生材料和回收材料组成。仅适用于开环分配程序的回收材料，再利用材料采用闭环分配程序，无需使用分配系数。参照各类物资的产品碳足迹核算方法和要求产品种类规则确定分配系数，缺省值取 0.5。

附录 A  碳排放因子

A.1  能源碳排放因子

A.1.1  全国电力平均二氧化碳排放因子可按照表A.1.1选取，并宜采取最新发布的数据。

表A.1.1  2022年全国电力平均二氧化碳排放因子

|  | 因子(kgCO2e/kWh) |
| --- | --- |
| 全国 | 0.5366 |

注：数据来源于：《生态环境部、国家统计局关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》（2024 第 33 号）。

A.1.2  常用化石燃料相关参数缺省值可按照表A.1.3选取。

表 A.1.2  常用化石燃料相关参数缺省值

| 分类 | 燃料类型 | 能源因子 |
| --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | 1.98×10-3 tCO2e/kg |
|  | 烟煤 | 1.86×10-3 tCO2e/kg |
|  | 褐煤 | 2.06×10-3 tCO2e/kg |
|  | 炼焦煤 | 1.91×10-3 tCO2e/kg |
|  | 型煤 | 2.32×10-3 tCO2e/kg |
|  | 焦炭 | 2.86×10-3 tCO2e/kg |
|  | 其他焦化产品 | 2.86×10-3 tCO2e/kg |
| 液体燃料 | 原油 | 3.02×10-3 tCO2e/kg |
|  | 燃料油 | 3.17×10-3 tCO2e/kg |
|  | 汽油 | 2.93×10-3 tCO2e/kg |
|  | 柴油 | 3.10×10-3 tCO2e/kg |
|  | 喷气煤油 | 3.02×10-3 tCO2e/kg |
|  | 一般煤油 | 3.04×10-3 tCO2e/kg |
|  | NGL天然气凝液 | 3.18×10-3 tCO2e/kg |
|  | LPG液化石油气 | 3.11×10-3 tCO2e/kg |
|  | 炼厂干气 | 3.01×10-3 tCO2e/kg |
|  | 其他油品 | 3.01×10-3 tCO2e/kg |
| 气体燃料 | 天然气 | 1.79×10-3 tCO2e/m³ |

注：化石燃料的能源因子根据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366附录中各化石燃料的单位热值CO2排放因子和《综合能耗计算通》GB/T 2589附录中各化石燃料的平均低位发热量折算得到。

A.2  设备碳排放因子

A.2.1  常用设备相关参数缺省值可按照表A.2.1选取。

表A.2.1 设备碳排放因子

| 序号 | 类型 | 设备类别 | 碳排放因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 非晶合金干式变压器（160kVA/10Kv~2500kVA/10kV） | 15.06~105.81 t CO2e/台 |
| 7 |  | 干式变压器（315kVA/10kV~3150kVA/10kV） | 17.24~76.96 t CO2e/台 |
| 15 |  | 油浸式电力变压（三相） | 36.65 t CO2e /台 |
| 16 |  | 电力变压器（三相） | 9.64 t CO2e /台 |
| 17 |  | 组合式变压器 | 14.9 t CO2e /台 |
| 18 | 电容器 | 电容器（1W） | 46.848 tCO2e/台 |
| 19 |  | 多层电容器（1kg） | 4.06 tCO2e/kg |
| 20 |  | 抗谐-共补智能电容器 | 1.56 t CO2e/台 |
| 21 |  | 高压并联电容器 | 44.776 t CO2e/台 |
| 22 | 成套开关设备 | 低压成套开关设备（400A~6300A） | 3.32~14.22 t CO2e/面 |
| 28 |  | 低压成套开关设备（400A~6300A） | 2.96~13.03 t CO2e/面 |
| 34 |  | SF6气体绝缘高压交流金属封闭开关设备 | 1.41 t CO2e/台 |
| 35 |  | 组合电器（110kV~750kV） | 6.57~44.58 t CO2e/台 |
| 43 | 断路器 | 塑料外壳式断路器（63A~250A） | 18.04~33.70 tCO2e/台 |
| 44 |  | 塑料外壳式断路器（200A~630A） | 18.69~21.03 tCO2e/台 |
| 45 |  | 真空瓷柱式断路器（35kV） | 2.43 tCO2e/台 |
| 46 |  | SF6瓷柱式断路器（35kV~500kV） | 2.30~11.02 tCO2e/台 |
| 48 |  | SF6罐式断路器（66kV~750kV） | 4.87~45.29 tCO2e/台 |
| 58 |  | 户外真空断路器（真空+固体） | 136.91 t CO2e /台 |
| 59 |  | 一二次融合成套柱上断路器（SF6绝缘气体） | 332.85 t CO2e /台 |
| 60 |  | 熔断器 | 69.45 t CO2e /台 |
| 61 | 计量箱 | 单相多表位金属电能计量箱 | 0.37 t CO2e /台 |
| 62 |  | 单相单表位计量箱 | 14.53~66.17 tCO2e /台 |
| 63 |  | 单相多表位计量箱 | 13.52~60.53 tCO2e /台 |
| 64 | 电能表 | 单相费控智能电能表 | 8.07 tCO2e /台 |
| 65 |  | 三相四线费控智能电能表 | 24.83 tCO2e /台 |
| 66 | 开关柜 | 智能中置式开关柜 | 0.76 t CO2e /台 |
| 67 |  | 抽屉式开关柜 | 2.21 t CO2e /台 |
| 68 | 配电柜 | 低压综合配电箱 | 1.39 t CO2e /台 |
| 69 |  | 户外综合配电箱 | 1.461 t CO2e /台 |
| 70 |  | 智能综合配电箱 | 26.4 t CO2e /台 |
| 71 | 其他设备 | 馈线自动调压器 | 5.25 t CO2e /台 |
| 72 |  | 电缆分支箱 | 0.63 t CO2e /台 |
| 73 |  | 环保气体绝缘环网柜、站所终端 | 5.57 t CO2e /台 |
| 74 |  | 一二次融合成套环网箱 | 12.65 t CO2e /台 |

注：本表格数据主要来源于第三方产品碳足迹认证。设备碳排放因子应按照实际第三方产品碳足迹取值，如无第三方产品碳排放认证，可参考上表默认值计算。

A.3  电气材料碳排放因子

A.3.1  常用电气材料相关参数缺省值可按照表A.3.1选取。

表A.3.1  电气材料碳排放因子

| 序号 | 类型 | 设备类别 | 碳排放因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软导体 | 软电缆 | 32.90 t CO2e/km |
| 2 |  | 风能电缆 | 41.90 t CO2e/km |
| 3 |  | 光伏电缆 | 1.41 t CO2e/km |
| 5 | 硬导体 | 母线槽 | 306.21 tCO2e /m |
| 6 |  | 电缆（铜） | 80.845 tCO2e /km |
| 7 |  | 电缆（铝） | 199.21 t CO2e /km |
| 8 |  | 电力电缆 | 69.18 tCO2e /m |
| 9 |  | 高压电力电缆（铝） | 257.68 t CO2e /km |
| 10 |  | 气体绝缘金属封闭输电线路（500kV） | 0.2138 t CO2e /套 |
| 11 | 金具 | 锻铝间隔棒 | 6.13 t CO2e /t |
| 12 |  | 直角挂板 | 5.83 t CO2e /t |
| 13 |  | 接线端子 | 0.0406 t CO2e /个 |
| 14 |  | 铁附件 | 0.0423 t CO2e /个 |
| 15 |  | 力矩紧锁连接装置 | 0.2966 t CO2e /个 |
| 16 |  | 金具 | 0.1554 t CO2e /个 |
| 17 | 太阳能板 | 太阳能光伏电板 | 4000 kgCO2/kW |
| 18 |  | 太阳能光伏电板 | 240 kgCO2/m2 |
| 20 | 其它 | 避雷器 | 0.0012284 t CO2e /支 |
| 21 |  | 绝缘子 | 0.0001901 t CO2e /支 |
| 22 |  | 电缆管道封堵器 | 1.0696 tCO2e /个 |
| 23 |  | 安全网 | 3.7 kgCO2/m2 |

附录 B  变电站施工机械台班能源用量

B.0.1  变电站工程专用施工机械台班能源用量可按表 B.0.1 选用。

表B.0.1  变电站工程专用施工机械台班能源用量

| 序 号 | 机械名称 | 性能规格 |  | 能源台班用量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 汽油(kg/ 台班) | 柴油(kg/ 台班) | 电 (kWh/ 台班) |
| 1 | 叉式起重机(起重量 5t) | 功率 | 40kW | — | — | 320 |
| 2 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 功率 | 18.5kW | — | — | 148 |
| 3 | 真空泵(抽气速度 65m'/h) | 功率 | 2.2kW | — | — | 17.6 |
| 4 | 真空泵(抽气速度 4200m?/h) | 功率 | 23kW | — | — | 184 |
| 5 | 滤油机8000L/h 以内 | 功率 | 130kW | — | — | 1040 |
| 6 | 真空滤油机 12000L/h | 功率 | 200kW | — | — | 1600 |
| 7 | 干燥空气发生括 | 功率 | 25kW | — | — | 200 |
| 8 | 小型升降车 20m 以内 | 功率 | 10kW | — | 6.25 | — |
| 9 | 高空升降车 30m 以内 | 功率 | 136kW | — | 85.05 | — |

附录 C  常用材料回收率

C.0.1  当缺少具体数据时，常用材料回收率参照表C.0.1。

表C.0.1  常用材料回收率参考值

| 类别 | 材料 | 材料回收率 |
| --- | --- | --- |
| 金属 | 钢 | 80% |
|  | 其他黑色金属 | 80% |
|  | 铝 | 70% |
|  | 铜 | 60% |
|  | 其他有色金属 | 60% |
| 塑料 | 聚苯乙烯 | 20% |
|  | 聚丙烯 | 20% |
|  | 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物 (壳体料) | 20% |
|  | 聚氨酯泡沫 | 0% |
|  | 橡胶 | 0% |
|  | 其他塑料或含有添加剂 / 填料的塑料（例如：玻璃纤维、阻燃材料等） | 0% |
| 矿物质 | 玻璃 | 60% |
|  | 混凝土 | 0% |
|  | 其他矿物质，例如：玻璃棉 | 0% |
| 多氯联苯 | 多氯联苯（支撑） | 0% |
|  | 多氯联苯（金属） | 50% |
| 其他 | 油 | 70% |
|  | 木头 | 0% |
|  | 沥青 | 0% |

注：本表格数据主要来源于 EN 50693:2019《电子电气产品及系统生命周期评估的产品类别规则》附录 G。

附录 D  变电站全生命周期碳排放计算报告模版

一、工程概述

1 项目基本情况

- 项目名称：

- 项目地址：

- 项目建设单位：

- 项目设计单位：

- 建筑面积：

项目用地面积：__________（平方米），总建筑面积：___________（平方米）

- 建筑层数：

地上层数：   （层）， 地下层数：   （层）

- 项目描述：

简要对项目的基本情况进行描述。（500字以内）

- 项目渲染图

二、碳排放计算

1 变电站物资生产和运输阶段

变电站物资生产和运输阶段包含设备生产运输阶段和土建工程物资生产运输阶段，按本标准第4章的要求进行计算，建材及设备碳排放因子可参考本导则附录A进行取值。

变电站物资生产碳排放计算汇总如下表所示：

表1  变电站物资生产运输碳排放汇总

| 序号 | 材料 | 能源用量 | 单位 | 碳排放因子 [tCO2/m3] | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整用油 | 16.6 | m3 | 0.5703tCO2/ m3 | 9.47 |
| 2 | 措施项目用油 | 65.22 | m3 | 3.10×10-3( tCO2e/m3） | 2.02 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | ···. |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

变电站物资运输碳排放如下表所示：

表2  变电站物资生产运输碳排放汇总

| 序号 | 材料 | 工程量 | 单位 | 运输方式 | 运输因子 [tCO2e/(t*km)] | 运输距离(km) | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土C35 | 2181.3 | m³ | 重型柴油货车运输（载重30t） | 7.8×10^-5 | 15 | 6.64 |
| 2 | 钢筋 | 274.2 | t | 重型柴油货车运输（载重46t） | 5.7×10^-5 | 100 | 1.56 |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2 变电站施工

施工阶段的碳排放为施工机械及工器具运输和施工时，能源消耗产生的碳排放累加之和。按本标准第5章的要求进行计算，建材及设备碳排放因子可参考本导则附录A进行取值。

变电站施工阶段土建工程施工碳排放计算汇总如下表所示：

表3 变电站施工阶段碳排放汇总

| 序号 | 材料 | 能源用量 | 单位 | 碳排放因子 [tCO2/m3] | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整用油 | 16.6 | m3 | 0.5703tCO2/ m3 | 9.47 |
| 2 | 措施项目用油 | 65.22 | m3 | 3.10×10-3( tCO2e/m3） | 2.02 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | ···. |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表4 临建运行处置碳排放汇总

| 序号 | 材料 | 用量 | 单位 | 碳排放因子 [tCO2/单位用量] | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临建用电 | 16.6 | kwh | 0.5703tCO2/ kwh | 9.47 |
| 2 | 临建用油 | 65.22 | L | 3.10*10^-3( tCO2e/L） | 2.02 |
|  | ···. |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

变电站施工阶段变电设备安装和调试碳排放计算汇总如下表所示：

表5 变电站设备安装碳排放汇总

| 序号 | 材料 | 能源类型 | 能源用量 | 单位 | 碳排放因子 [tCO2/kWh或tCO2/TJ、tCO2/kg] | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器 | 电 | 16.6kwh | kwh | 0.5703tCO2/kWh | 9.47 |
| 2 | 互感器 | 柴油 | 65.22kg | kg | 3.10*10^-3( tCO2e/kg） | 2.02 |
|  | ··· |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

表6 变电站设备调试用电碳排放汇总

| 序号 | 材料 | 调试总用电量kwh | 当地电力碳排放因子 [tCO2/kwh] | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIS设备 | 16.6 | 0.5703tCO2/ kwh | 9.47 |
| 2 | 互感器 | 65.22 | 3.10*10^-3( tCO2e/kwh） | 2.02 |
|  | ··· |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

3 变电站运行维护

变电站运行维护阶段碳排放计算范围应包括变电设备运行碳排放、变电站建筑运行碳排放、变电站可再生能源减碳量及变电设备损耗的碳排放，按照本标准第6章的要求进行计算，运输碳排放因子、能源碳排放因子可参考本导则附录A进行取值。

变电站运行维护可获得运行能耗数据时碳排放计算汇总如下表所示：

表7 变电站运行维护可获得运行能耗数据时碳排放汇总

| 序号 | 材料 | 能源用量 | 单位 | 碳排放因子 [tCO2/单位用量] | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 16.6 | kwh | 0.5703tCO2/ kwh | 9.47 |
| 2 | 油 | 65.22 | GJ | 3.10*10^-3( tCO2e/ GJ） | 2.02 |
| 3 | ···. |  |  |  |  |
| 4 | 可再生能源减碳量 |  |  |  | -1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

变电站运行维护不能获得运行能耗数据时碳排放计算汇总如下表所示：

表8 变电站设备运行碳排放汇总

| 序号 | 一次设备碳排放量（tCO2e） | 二次设备碳排放量（tCO2e） | 巡检维护碳排放量（tCO2e） | GIS设备绝缘气体泄漏碳排放量（tCO2e） | 变电设备损耗碳排放量（tCO2e） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

表9 变电站建筑运行碳排放汇总

| 序号 | 供暖空调碳排放（tCO2e） | 通风系统碳排放（tCO2e） | 站区照明碳排放（tCO2e） | 其他辅助系统碳排放（tCO2e） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

表10 变电站可再生能源减碳量和可再生能有系统产生碳排量汇总

| 序号 | 可再生能源类型 | 可再生能源减碳量（tCO2e） | 可再生能有系统产生碳排量（tCO2e） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | ···. |  |  |  |

表11 变电站设备电能损耗碳排放量汇总

| 序号 | 变电设备类型 | 电能损耗碳排放量（tCO2e） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 |  |
| 2 | 电抗器 |  |
| 3 | ···. |  |
| 合计 |  |  |

4变电站拆除和回收

变电站拆除和回收阶段的碳排放应包括变电设备和土建工程拆除时能源消耗和材料回收的碳排放和碳清除累计之和，按照本标准第7章的要求进行计算，运输碳排放因子、能源碳排放因子可参考本导则附录A进行取值。

变电站拆除时碳排放计算汇总如下表所示：

表12 变电站拆除碳排放汇总

| 序号 | 能源类型 | 能源用量 | 单位 | 碳排放因子 [tCO2/kWh或tCO2/TJ、tCO2/kg] | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 16.6kwh | kwh | 0.5703tCO2/kWh | 9.47 |
| 2 | 柴油 | 65.22kg | kg | 3.10*10^-3( tCO2e/kg） | 2.02 |

表13 变电站拆除运输过程中能源消耗产生碳排量汇总

| 序号 | 材料 | 工程量 | 单位 | 运输方式 | 运输因子 [tCO2e/(t*km)] | 运输距离(km) | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机 | 2181.3 | t | 重型柴油货车运输（载重30t） | 7.8×10^-5 | 15 | 6.64 |
| 2 | 叉车 | 274.2 | t | 重型柴油货车运输（载重46t） | 5.7×10^-5 | 100 | 1.56 |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表14 变电站拆除过程中再利用材料的碳清除量汇总

| 序号 | 材料 | 重量 | 单位 | 再利用材料回收率（%） | 所需要原生材料产生的碳排放 （tCO2e） | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 | 16.6 | kg |  |  | 9.47 |
| 2 | 钢筋 | 65.22 | kg |  |  | 2.02 |
|  | ···. |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

表15 变电站拆除过程中回收材料的碳清除量汇总

| 序号 | 材料 | 重量 | 单位 | 回收材料回收率（%） | 所需要原生材料产生的碳排放 （tCO2e） | 碳排放量(tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 | 16.6 | kg |  |  | 9.47 |
| 2 | 钢筋 | 65.22 | kg |  |  | 2.02 |
|  | ···. |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

三、项目建设阶段碳排放计算结果汇总

根据变电站建设阶段碳排放计算方法，各部分碳排放计算结果汇总见表23：

表 15  建设阶段碳排放计算汇总表

| 阶段 |  | 分项 | 碳排放量/tCO2e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资生产和运输 |  | 变电站设备运输 |  |  |
|  |  | 土建设备运输 |  |  |
| 施工 |  | 变电站施工 |  |  |
|  |  | 临建运行处置 |  |  |
|  |  | 设备安装调试 |  |  |
|  |  | 系统调试 |  |  |
| 运行维护 | 可获得运行能耗数据情况 | 运行维护 |  |  |
|  | 不可获得运行能耗数据情况 | 设备运行 |  |  |
|  |  | 建筑运行 |  |  |
|  |  | 可再生能源减碳量 |  |  |
|  | 单独核算 | 变电设备电能损耗 |  |  |
| 拆除和回收 | 拆除 | 拆除 |  |  |
|  | 回收 | 运输 |  |  |
|  |  | 再利用材料的碳清除量 |  |  |
|  |  | 回收材料的碳清除量 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用 “必须”，反面词采用 “严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用 “应”，反面词采用 “不应” 或 “不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用 “宜”，反面词采用 “不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 “可”。

引用标准名录

本导则引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

《综合能耗计算通则》GB/T 2589

《温室气体 产品碳足迹量化要求和指南》GB/T 2406

《工业企业温室气体排放核算和报告通则》GB/T 32150-2015

《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015