CECS

中国工程建设标准化协会     发布

202X-xx-xx实施

202X-0X-XX发布

建筑隔减震技术应用评价标准

Assessment standard for application evaluation of seismic isolation and energy dissipation in buildings

（征求意见稿）

T/CECS xx—202X

中国工程建设标准化协会协会标准

ICS 91.060

CCS Q73

## 前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2022年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2022〕40号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考相关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准共分6章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、隔减震设计、隔减震装置、隔减震施工构造措施、提高与创新。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑产业化分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至解释单位（地址：北京市海淀区首体南路9号；邮编：100048）

本文件负责起草单位：中国建筑标准设计研究院有限公司。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

目  次

1 总则	2

2 术语	3

3 基本规定	5

3.1 评价原则	5

3.2 评价要求	5

3.3 评价方法	5

3.4 等级划分	6

3.5 评价报告	6

4 隔减震设计	8

4.1 隔震设计	8

I 控制项	8

II 评分项	8

4.2 减震设计	11

I 控制项	11

II 评分项	12

5 隔减震装置	15

5.1 隔震装置	15

I 控制项	15

II 评分项	15

5.2 消能减震装置	18

I 控制项	18

II 评分项	18

6 隔减震专项施工	22

6.1 隔震施工	22

I 控制项	22

II 评分项	22

6.2 消能减震施工	25

I 控制项	25

II 评分项	25

7 提高与创新	28

7.1 一般规定	28

7.2 隔震加分项	28

7.3 减震加分项	29

附录A 建筑隔减震技术应用评价得分与结果汇总表	31

- 总则

1.0.1 为了提高建筑隔减震工程抗震防灾能力与实施质量，降低地震灾害风险，保障人民生命财产安全，规范建筑隔减震技术应用效果的评价方法及指标制定本标准。

1.0.2 本标准适用于各类新建及既有工业与民用建筑的隔减震技术应用评价。

1.0.3 建筑隔减震技术应用评价应遵循应用全流程覆盖、全专业协同的原则，结合不同类型隔减震装置的实际使用，对隔减震技术实施过程中的设计、隔减震装置和施工实施环节进行综合评价。

1.0.4 建筑隔减震技术应用效果评价除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

2.0.1 隔减震技术 seismic isolation and energy dissipation technology

建筑隔震技术与消能减震技术的合称。

2.0.2 隔震装置 isolation devices

为降低地震响应，设置在隔震层中实现隔震功能的装置，本标准中主要包含橡胶隔震支座、弹性滑板支座及摩擦摆隔震支座等。

2.0.3 消能减震装置 energy dissipation devices

通过内部材料或构件的摩擦、弹塑性滞回变形或黏（弹）性滞回变形来耗散或吸收能量的装置，本标准中主要包含金属屈服型阻尼器、摩擦阻尼器、屈曲约束支撑、黏滞阻尼器、黏弹性阻尼器等。

2.0.4 隔离缝 isolation seam

隔震层相关部位预留的结构变形缝，包含水平隔离缝与竖向隔离缝。

2.0.5 水平向减震系数 damping coefficient in horizontal direction

对于多层建筑，为按弹性计算所得的隔震与非隔震各层层间剪力的最大比值。对高层建筑结构，尚应计算隔震与非隔震各层倾覆力矩的最大比值，并与层间剪力的最大比值相比较，取二者的较大值。

2.0.6 型式检验报告 type inspection report

由具有资质的检测机构或认证机构出具的文件，用于证明装置的质量和性能符合特定的技术规范或标准。

2.0.7 第三方检测报告 third-party inspection report

由独立于产品生产者和消费者之外的第三方机构，根据一定的标准和程序，对产品或服务的质量、性能、安全性等进行检测和评估后出具的书面证明。

- 基本规定

## 3.1 评价原则

3.1.1 建筑隔减震技术应用评价应覆盖隔减震专项实施全流程，包含对设计、隔减震装置和施工实施等环节的评价。

3.1.2 评价机构应按照本评价标准的有关要求，对申请评价方提交的设计图纸、计算报告、检测报告、施工记录等文件进行审查和施工结束后的现场核查，出具评价报告，确定等级。

## 3.2 评价要求

3.2.1 申请评价方应提供以下资料或工作条件：

1 建筑隔减震专项设计文件，包括设计图纸、计算报告等；

2 隔减震装置相关技术文件，包括型式检验报告、出厂检验报告、第三方检测报告等；

3 隔减震专项施工资料，包括施工记录、现场核查记录、验收报告等；

4 与评价工作相关的其他技术资料，包括必要的补充说明文件等。

5 若涉及新型建筑隔减震装置或特殊使用环境，需额外提交对应的技术说明资料。

3.2.2 评价机构应符合以下条件：

1 具备独立法人资格，通过市场监管部门注册登记，具备相应设计或认证资质；

2 具有结构工程、材料工程等专业人员，能对结构设计资料、装置检测数据、施工验收报告和工程现场核查等内容进行技术测评。

## 3.3 评价方法

3.3.1 建筑隔减震技术应用评价指标由隔减震设计评价、隔减震装置评价、隔减震专项施工评价3类指标组成，每类指标均包括控制项和评分项，并统一设置提高与创新加分项。

3.3.2 控制项的评价结果应为达标或不达标。若不达标，评价机构不予评价并终止评价。评分项和加分项的评价结果应为分值，当加分项得分之和大于100分时，应取为100分。

3.3.3 当同一隔减震建筑中采用多种不同的隔减震装置时，应根据隔减震装置的实际使用数量进行加权平均计算。

3.3.4 若消能减震装置用于隔震层以上结构，应取隔震技术应用评价与减震技术应用评价的最低值作为最终得分。

3.3.5 建筑隔减震技术应用评价指标分值应符合表3.3.4的规定。

表3.3.4 建筑隔减震技术应用评价指标分值

| 评价指标 | 评价指标评分项满分值 |  |  | 提高与创新加分项满分值QA | 分值合计Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计Q1 | 装置Q2 | 专项施工Q3 |  |  |
| 满分值 | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 |

3.3.6 评价总得分应按下式计算：

式中：——建筑减隔震技术应用总得分；

~——评分项指标得分，分别对应隔减震设计、隔减震装置、隔减震专项施工的得分；

——提高与创新加分项得分。

## 3.4 等级划分

3.4.1 建筑隔减震技术应用等级应划分为A、AA、AAA、AAAA、AAAAA五个级别。

3.4.2 当满足全部控制项要求时，建筑隔减震技术应用等级应为A级。

3.4.3 当总得分分别达到60分、70分、80分、90分时，建筑隔减震技术应用等级分别为AA级、AAA级、AAAA级、AAAAA级。

## 3.5 评价报告

3.5.1 对建筑隔减震技术应用的各个环节进行综合评价，并给出评价结论，形成评价报告。

3.5.2 建筑隔减震技术应用评价报告应至少包含以下内容：

1 建筑隔减震技术应用的基本情况，包括项目名称、隔减震技术类型、装置种类数量、设计单位、装置供货单位、施工单位等信息；

2 申请评价方的基本情况；

3 评价机构及评价人员信息；

4 控制项、评分项、加分项详细得分；

5 建筑隔减震技术应用评价得分与结果汇总表，格式参考附录A；

6 存在的主要问题；

7 改进建议或意见。

- 隔减震设计

## 4.1 隔震设计

### I 控制项

4.1.1 在建筑方案设计阶段（含可行性研究分析）应进行隔震技术的应用策划，明确应用目标及技术实施方案。

4.1.2 采用隔震技术的建筑，其基本设防目标不应低于《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的要求：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，主体结构不受损坏或不需修理可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时，可能发生损坏，但经一般性修理仍可继续使用；当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。对于位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，其基本设防目标是：当遭受相当于本地区基本烈度的设防地震时，主体结构基本不受损坏或不需修理即可继续使用；当遭受罕遇地震时，结构可能发生损坏，经修复后可继续使用；特殊设防类建筑遭受极罕遇地震时，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

4.1.3 隔震结构计算应建立包含隔震层及上部结构的整体模型，有效模拟隔震装置非线性特性，分析结果应能反映结构真实动力响应。

4.1.4 设计文件应包含完整的隔震设计专篇和隔震支座施工安装指导方案，确保可供施工单位使用，保障隔震层施工阶段的结构稳定性与安装安全性。

4.1.5 复杂高层建筑、大跨屋盖建筑等特殊复杂项目应进行专项论证。

### II 评分项

4.1.6 隔震技术的应用应保证合理性与协同性，评价总分值为30分，应按下列规则分别评分并累计：

1 设计技术文件中含隔震技术的应用必要性论证及成本分析，得5分；仅进行其中一项，得3分；两项均缺项，得0分；

2 隔震建筑的场地为I、II、III类，得5分；场地为IV类且采取有效措施，得3分；

3 建筑设计阶段考虑隔震装置后期检修、更换方案，得5分；未考虑，得0分；

4 对非结构构件（如建筑装饰、围护墙）或附属设备（如电梯、机电管线）提出明确抗震性能要求，包括连接方式、变形限值等，得5分；仅提出一般性要求，得3分；未提特殊要求，得0分；

5 隔震设计同时采用反应谱法及时程分析法，得5分；未进行时程分析法，得5分；

6 重力荷载代表值作用下，上部结构总重力不超过隔震支座总压力限值的90%，得5分。

4.1.7 隔震结构力学性能及地震响应满足设计目标，评价总分值为80分，应按下列规则分别评分并累计：

1 按照隔震装置实际非线性本构关系输入整体设计模型或分部设计法的水平向减震系数计算模型，得10分；采用简化线性本构关系进行计算，得5分；

2 隔震层刚度中心与质量中心的偏心率不大于1%，得5分；偏心率不大于3%，得3分；

3 隔震层以上结构扭转位移比不大于1.2，得5分；不大于1.5，得3分；

4 隔震层抗风承载力验算合格且不需要另设抗风装置，得5分；设置抗风装置，得3分；

5 隔震结构底部剪力比或水平向减震系数不大于0.4，得10分；不大于0.5，得5分；大于0.5，得0分；

6 多遇地震或设防地震作用下，上部结构弹性层间位移角最大值不超过对应限值的90%，得5分；不超过对应限值，得3分；

7 隔震结构弹塑性分析模型的结构质量及周期与反应谱分析模型的差距均不超过3%，得5分；均不超过5%，得3分；

8 罕遇地震作用下，上部结构弹塑性层间位移角最大值不超过对应限值的90%，得10分；不超过对应限值，得5分；

9 通过反应谱计算或时程分析包络设计，罕遇地震作用下隔震层零应力面积占比为0，得10分；占比不超过15%，得8分；不超过30%，得5分；

10 罕遇地震作用下，建筑摩擦摆隔震支座不出现受拉提离，建筑隔震橡胶支座最大拉应力不大于1MPa，得10分；建筑摩擦摆隔震支座出现受拉提离，建筑隔震橡胶支座最大拉应力大于1MPa，且设置受拉措施，得5分；

11 开展隔震结构罕遇地震作用下的整体损伤分析和楼面加速度验算，得5分；二者仅缺一项，得3分；二者全部缺项，得0分。

4.1.8 隔震设计及后续深化设计的相关文件应能指导后续隔震层施工，评价总分值为30分，应按下列规则分别评分并累计：

1 隔震设计专项图纸包含隔震设计主要计算结果、隔震装置（隔震支座、抗拉装置、抗风装置等）力学参数表、隔震装置平面布置图、隔震装置检测要求、隔震装置施工安装要求，得10分；缺1项，扣2分；

2 隔震设计大样图包含供隔震装置连接大样图、柔性管道连接节点大样图、隔震缝设计大样图、支墩配筋表、隔震装置深化确认图，得5分；缺1项，扣1分；

3 提供隔震装置施工安装方案，包含施工准备、施工流程、施工方法、维护检查要求、安全注意事项，得10分；缺1项，扣2分；

4 提供隔震装置与主体结构连接（连接螺栓、连接板、预埋件）计算书，得5分；连接计算书存在缺项，得0分。

4.1.9 隔震结构构造设计应能保证结构施工质量与震后功能可持续，评价总分值为10分，应按下列规则分别评分并累计：

1 在隔震结构设计阶段，位于隔震层的各专业管线全部采用柔性体系，得5分；仅部分专业管线采用柔性体系，得3分；未采用柔性管道体系，得0分；

2 穿越隔震层的固定设施（楼梯、扶手、门厅入口、踏步、电梯、地下室坡道、车道入口等）及隔震区域内外连接处做断开或可变形的构造措施，得5分；存在缺项，得0分。

4.1.10 隔震层的构造措施应能保证上部结构与下部结构的协同运动，评价总分值为50分，应分别评分并累计：

1 隔震层梁底面到下部结构顶面之间的净空不小于1500mm，得5分；不小于1200mm，得3分；不小于800mm，得2分；小于800mm，得0分；

2 隔震层底板采用厚度不小于160mm的现浇混凝土板，或采用总厚度不小于180mm且配筋现浇面层不小于100mm的整体装配式混凝土板，得5分；不满足以上要求，得0分；

3 隔震建筑周圈竖向隔离缝宽度不低于罕遇地震下隔震层最大水平位移值的1.4倍，得10分；不低于罕遇地震最大水平位移值的1.2倍，得5分；小于300mm或低于罕遇地震最大水平位移值的1.2倍，得0分；

4 隔震沟及隔震沟盖板周圈无杂物且能保证隔震层水平向自由运动，得5分；周圈存在杂物或不能满足隔震层自由运动的要求，得0分；

5 隔震建筑上部结构与下部结构之间的水平隔离缝缝高不小于20mm，得5分；缝高小于20mm，得0分；

6 水平隔离缝应采用柔性材料或低强度脆性材料填充且满足相应的防水防火要求，得5分；未进行填充或填充材料不满足相应要求，得0分；

7 隔震层顶板检修口或隔震装置吊装口的边长不小于1200mm或隔震支座外尺寸，得5分；不小于800mm或隔震支座外尺寸，得3分；小于800mm或隔震支座外尺寸，得0分；

8 竖向隔离缝顶部、电梯井与下部结构之间、人员出入户及车辆主要出入口位置应设置滑动盖板，采取防滑落措施，得5分；未采取相应措施，得0分；

9 对于穿越隔震建筑主体结构隔震层的电梯井，悬挂式电梯井结构底面与下部结构顶面净高不小于400mm，支承式电梯井净高不小于1000mm，得5分；悬挂式电梯井净高不小于200mm，支承式电梯井净高不小于800mm，得3分；悬挂式电梯井净高小于200mm，支承式电梯井净高小于800mm，得0分；

## 4.2 减震设计

### I 控制项

4.2.1 在建筑方案设计阶段应进行减震技术的应用策划，明确应用目标及技术实施方案。

4.2.2 采用减震技术设计的建筑，需根据基本设防目标达到对应的性能目标，符合《建设工程抗震管理条例》、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《建筑消能减震技术规程》JGJ 297等标准的相关要求。

4.2.3 减震结构计算应建立包含减震装置的整体模型，有效模拟减震装置力学性能，确保分析结果真实反映结构动力响应。

4.2.4 设计文件应包含抗震设防专篇（含减震分析报告与减震设计专项图纸）和减震装置施工安装指导方案，确保可供施工单位使用，保障施工阶段的结构稳定性与安装安全性。

4.2.5 应保证减震装置与主体结构的连接节点安全性，满足传递荷载的可靠要求，并应通过力学设计计算与构造设计验证。

4.2.6 复杂高层建筑、大跨屋盖等特殊建筑，减震设计需通过专项论证。

### II 评分项

4.2.7 减震技术的应用应保证合理性与协同性，评价总分值为40分，应按下列规则分别评分并累计：

1 设计文件中含减震技术的应用必要性论证及成本分析，得10分；仅进行其中一项，得5分；两项均缺项，得0分；

2 减震装置的布置沿结构主轴方向设置，且平面布置均匀、合理，得10分；因建筑方案要求导致布置设置略微不规则，得8分；布置设置不规则，但减震设计满足目标要求，得5分；

3 建筑设计阶段考虑减震装置后期检修、更换方案，得10分；未考虑，得0分；

4 对非结构构件或附属设备提出明确抗震性能要求，包括连接方式、变形限值等，得10分；仅提出一般性要求，得5分；未提特殊要求，得0分。

4.2.8 减震结构力学性能及地震响应满足设计目标，评价总分值为110分，应按下列规则分别评分并累计：

1 按照减震装置实际非线性本构关系输入计算模型，得15分；采用简化线性本构关系进行计算，且未进行迭代计算，得8分；

2 减震设计同时采用反应谱法及时程分析法，得15分；未进行时程分析法，得8分；

3 时程分析法基底剪力计算结果平均值与反应谱计算结果的差距不超过10%，得10分；不超过20%，得5分；

4 减震结构时程分析，采用匹配不同地震水准结构自振周期的加速度时程曲线，得10分；不同地震作用下，采用相同加速度时程曲线进行时程分析，得5分；

5 多遇地震或设防地震作用下，结构弹性层间位移角最大值不超过对应限值的90%，得5分；不超过对应限值，得3分；

6 罕遇地震作用下，采用弹塑性分析软件进行大变形非线性时程分析，得10分；仅进行弹性时程分析或等效弹塑性时程分析，得5分；

7 罕遇地震作用下，结构弹塑性层间位移角最大值不超过对应限值的90%，得5分；不超过对应限值，得3分；

8 采用“往复一周能量比法”与“时程累积耗能比法”分别计算结构附加阻尼比并取最小包络值作为减震结构附加阻尼比，得10分；仅采用其中一种方法计算附加阻尼比，得5分；

9 减震结构两个主向的附加阻尼比差值不超过10%，得10分；不超过20%，得8分；超过20%，得5分；

10 进行减震结构罕遇地震作用下的整体损伤分析和楼面加速度验算，得10分；二者仅缺一项，得5分；二者全部缺项，得0分；

11 提供减震子结构框架梁和框架柱的验算过程，得10分；二者仅缺一项，得5分；二者全部缺项，得0分；

4.2.9 减震设计相关文件完整性与深度匹配后续施工，评价总分值为30分，应按下列规则分别评分并累计：

1 减震设计专项图纸包含减震设计主要计算结果、减震装置力学参数表、减震装置平面布置图、减震装置检测要求、减震装置施工安装要求，得10分；缺1项，扣2分；

2 减震设计大样图包含供减震装置安装大样图、减震装置与主体结构连接处配筋图、节点板或预埋件大样图、减震装置连接内墙或外墙做法大样图、减震装置深化确认图，得10分；缺1项，扣2分；

3 提供减震装置施工安装方案，包含施工准备、施工流程、施工方法、维护检查要求、安全注意事项，得5分；缺1项，扣1分；

4 提供减震装置与主体结构连接计算书，得5分；连接计算书存在缺项，得0分；

4.2.10 减震结构构造设计应能保证震时减震装置自由运动，评价总分值为20分，应按下列规则分别评分并累计：

1 构造设计为减震装置预留充足的轴向或法向运动空间，得10分；未考虑预留减震装置预留空间，得0分；

2 与减震装置相连的支撑、支墩、剪力墙等构件的承载力取值不低于减震装置在设计位移或设计速度下对应阻尼力作用效应的1.4倍，得10分；不低于对应阻尼力作用效应的1.2倍，得5分；低于对应阻尼力作用效应的1.2倍，得0分。

- 隔减震装置

## 5.1 隔震装置

### I 控制项

5.1.1 隔震装置应具备相应国家标准及行业标准规定的型式检验报告及出厂检验报告，且每个隔震项目提供的第三方检测报告参数结果应满足隔震结构设计文件中对相关力学参数的要求。

5.1.2 出具隔震装置型式检验报告及第三方检测报告的检测机构应具备CMA资质。

5.1.3 隔震装置本体应明确标注生产厂家、装置型号、出厂编号、主要力学参数、生产日期等信息。

5.1.4 隔震装置设计工作年限不应低于隔震建筑的设计工作年限。

5.1.5 隔震项目所选取的隔震装置参数性能应符合国家现行标准《建筑隔震橡胶支座》JG/T 118、《橡胶支座第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3、《橡胶支座第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5和《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358的相关要求。

5.1.6 隔震项目若选取除橡胶隔震支座、弹性滑板支座及摩擦摆隔震支座以外的新型隔震装置，应提供相应的第三方检测报告，且报告检测项目及力学性能指标应涵盖新型装置的主要设计参数。

5.1.7 对于有特殊环境需求的隔震项目，应提供相应的装置检测报告或设置相关措施。

### II 评分项

5.1.8 隔震装置的外观尺寸和检测报告应满足相关标准及设计图纸的要求，评价总分值为40分，应按下列规则分别评分并累计：

1 隔震装置主要部件外观无缺陷、尺寸误差满足规范要求，得10分；外观存在缺陷但装置满足标准质量要求，且第三方检测报告合格，得8分；

2 型式检验报告覆盖隔震项目实际使用的主要设计参数，得10分；存在缺项，得0分；

3 出厂检验报告的检测项覆盖相关标准规定的所有检测项，得10分；仅覆盖必选检测项，得8分；必选检测项缺项，得0分；

4 见证检验报告覆盖项目使用所有型号装置及相关标准规定的必选检测项，得10分；存在型号缺项或必选检测项缺项，得0分；

5.1.9 橡胶隔震支座力学性能应满足《建筑隔震橡胶支座》JG/T 118及隔震设计专项图纸的相关要求，评价总分值为130分，应按下列规则分别评分并累计：

1 橡胶隔震支座的竖向压缩刚度偏差均不超过±20%，得15分；部分支座超过±20%但不超过±30%，得12分；均不超过±30%，得10分；

2 橡胶隔震支座的水平性能参数偏差均不超过±10%，得80分；部分支座的水平性能参数超过±10%但不超过±15%，得60分；均不超过±15%，得40分；

3 橡胶隔震支座开展水平极限变形能力试验，得20分；开展水平极限变形能力试验的支座型号存在缺失，或未开展水平极限变形能力试验，得0分；

4 橡胶隔震支座荷载-位移检测曲线光滑饱满且无异常，得15分；曲线存在异常，得0分。

5.1.10 弹性滑板支座力学性能应满足《橡胶支座第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5及隔震设计专项图纸的相关要求，评价总分值为130分，应按下列规则分别评分并累计：

1 弹性滑板支座的竖向压缩刚度偏差均不超过±20%，得15分；部分支座超过±20%但不超过±30%，得12分；均不超过±30%，得10分；

2 弹性滑板支座的初始刚度偏差均不超过±10%，得40分；部分支座超过±10%但不超过±15%，得30分；均不超过±15%，得20分；

3 低摩擦弹性滑板支座的动摩擦系数偏差均不超过±30%，中、高摩擦弹性滑板支座的动摩擦系数偏差均不超过±20%，得40分；部分低摩擦弹性滑板支座超过±30%但不超过±50%，部分中、高摩擦弹性滑板支座±20%但不超过±30%，得30分；低摩擦弹性滑板支座均不超过±50%，中、高摩擦弹性滑板支座均不超过±30%，得20分；

4 弹性滑板支座开展水平极限变形能力试验，得20分；开展水平极限变形能力试验的支座型号存在缺失，或未开展水平极限变形能力试验，得0分；

5 弹性滑板支座荷载-位移检测曲线光滑饱满且无异常，得15分；曲线存在异常，得0分。

5.1.11 摩擦摆隔震支座力学性能应满足《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358及隔震设计专项图纸的相关要求，评价总分值为130分，应按下列规则分别评分并累计：

1 摩擦摆隔震支座的静摩擦系数均处于对应动摩擦系数上限的100%至120%范围内，得25分；超出动摩擦系数上限的100%至120%范围，得15分；

2 摩擦摆隔震支座的动摩擦系数（下限）偏差均不超过标准规定限值的80%，得25分；部分支座超过80%但不超过标准规定限值，得20分；均不超过标准规定限值，得15分；

3 摩擦摆隔震支座的动摩擦系数（上限）偏差均不超过标准规定限值的80%，得25分；部分支座超过80%但不超过标准规定限值，得20分；均不超过标准规定限值，得15分；

4 摩擦摆隔震支座的屈服后刚度偏差均不超过±15%，得20分；部分支座超过±15%但不超过±20%，得15分；均不超过±20%，得10分；

5 摩擦摆隔震支座开展水平极限变形能力试验，得20分；开展水平极限变形能力试验的支座型号存在缺失，或未开展水平极限变形能力试验，得0分；

6 摩擦摆隔震支座荷载-位移检测曲线光滑饱满且无异常，得15分；曲线存在异常，得0分。

5.1.12 隔震装置到场后应检查支座尺寸偏差及平整度，评价总分值为30分，应按下列规则分别评分并累计：

1 隔震装置平面尺寸偏差均不超过现行标准《建筑隔震橡胶支座》JG/T 118、《橡胶支座第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3、《橡胶支座第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5和《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358规定限值的90%，得10分；均不超过标准规定限值，得5分；

2 隔震装置整体高度偏差不超过标准规定限值的90%，得10分；均不超过标准规定限值，得5分；

3 隔震装置平整度偏差不超过标准规定限值的90%，得10分；均不超过标准规定限值，得5分。

## 5.2 消能减震装置

### I 控制项

5.2.1 消能减震装置应具备相应国家标准及行业标准规定的型式检验报告及出厂检验报告，且每个消能减震项目提供的第三方检测报告参数结果应满足减震结构设计文件中对装置力学参数的要求。

5.2.2 出具消能减震装置型式检验报告及第三方检测报告的检测机构应具备CMA资质。

5.2.3 消能减震装置本体应明确标注生产厂家、装置型号、出厂编号、主要力学参数、生产日期等信息。

5.2.4 消能减震装置的外观应表面平整、无机械损伤、无锈蚀、无毛刺，外表应采用防锈措施，涂层应均匀。

5.2.5 黏滞阻尼器的设计使用年限不应低于30年，其他消能减震装置设计使用年限不应低于50年。

5.2.6 消能减震项目所选取的消能减震装置性能应符合现行标准《建筑消能阻尼器》JG/T 209、《建筑消能减震技术规程》JGJ 297等标准的相关要求。

5.2.7 消能减震项目若选取除以上标准包含装置类型以外的新型减震装置，应提供相应的第三方检测报告，且报告检测项目应涵盖新型装置的主要设计参数。

5.2.8 对于有特殊环境需求的消能减震项目，应提供相应的装置检测报告或设置相关措施。

### II 评分项

5.2.9 消能减震装置的外观尺寸和检测报告应满足相关标准及设计图纸的要求，评价总分值为50分，应按下列规则分别评分并累计：

1 消能减震装置沿阻尼力作用主向的长度尺寸偏差不超过±2mm，得10分；不超过±3mm，得8分；

2 消能减震装置截面有效尺寸的尺寸偏差不超过±1mm，得10分；不超过±2mm，得8分；

3 消能减震装置型式检验报告覆盖项目实际使用装置的主要设计参数，得10分；存在缺项，得0分；

4 消能减震装置出厂检验报告的检测项覆盖相关标准规定的所有检测项，得10分；仅覆盖必选检测项，得8分；必选检测项存在缺项，得0分；

5 消能减震装置见证检验报告覆盖项目使用所有型号装置及相关标准规定的必选检测项，得10分；存在型号或必选检测项缺项，得0分；

5.2.11 金属屈服型阻尼器和屈曲约束支撑力学性能应满足《建筑消能阻尼器》JG/T 209及隔震设计专项图纸的相关要求，评价总分值为150分，应按下列规则分别评分并累计：

1 屈服承载力偏差均不超过±10%，得30分；部分超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

2 屈服位移偏差均不超过±10%，得30分；部分超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

3 弹性刚度偏差均不超过±10%，得20分；部分超过±10%但不超过±15%，得15分；均不超过±15%，得10分；

4 最大承载力偏差均不超过±10%，得20分；部分超过±10%但不超过±15%，得15分；均不超过±15%，得10分；

5 第2刚度偏差均不超过±10%，得20分；部分超过±10%但不超过±15%，得15分；均不超过±15%，得10分；

6 滞回曲线包络面积偏差均不超过±10%，得20分；部分超过±10%但不超过±15%，得15分；均不超过±15%，得10分；

7 荷载-位移检测曲线光滑饱满且无异常，得10分；曲线存在异常，得0分。

5.2.12 摩擦阻尼器力学性能应满足《建筑消能减震技术规程》JGJ 297及隔震设计专项图纸的相关要求，评价总分值为150分，应按下列规则分别评分并累计：

1 起滑阻尼力偏差均不超过±10%，得30分；部分超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

2 起滑位移偏差均不超过±10%，得30分；部分超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

3 初始刚度偏差均不超过±10%，得30分；部分超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

4 极限荷载偏差均不超过±10%，得30分；部分超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

5 滞回曲线包络面积偏差均不超过±10%，得20分；部分超过±10%但不超过±15%，得15分；均不超过±15%，得10分；

6 荷载-位移检测曲线光滑饱满且无异常，得10分；曲线存在异常，得0分。

5.2.13 黏滞阻尼器力学性能应满足《建筑消能阻尼器》JG/T 209及隔震设计专项图纸的相关要求，评价总分值为150分，应按下列规则分别评分并累计：

1 极限位移均不低于最低限值的110%，得30分；部分装置低于110%但不低于100%，得25分；均不低于100%，得20分；

2 最大阻尼力偏差均不超过±10%，得30分；部分装置超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

3 阻尼系数偏差均不超过±10%，得30分；部分装置超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

4 阻尼指数偏差均不超过±10%，得30分；部分装置超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

5 滞回曲线包络面积偏差均不超过±10%，得20分；部分装置超过±10%但不超过±15%，得15分；均不超过±15%，得10分；

6 黏滞阻尼器的荷载-位移检测曲线光滑饱满且无异常，得10分；曲线存在异常，得0分。

5.2.14 黏弹性阻尼器性能应满足《建筑消能阻尼器》JG/T 209及隔震设计专项图纸的相关要求，评价总分值为150分，应按下列规则分别评分并累计

1 表观剪应变极限值偏差均不超过±10%，得30分；部分装置超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

2 最大阻尼力偏差均不超过±10%，得30分；部分装置超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

3 表观剪切模量偏差均不超过±10%，得30分；部分装置超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

4 损耗因子偏差均不超过±10%，得30分；部分装置超过±10%但不超过±15%，得25分；均不超过±15%，得20分；

5 滞回曲线包络面积偏差均不超过±10%，得20分；部分装置超过±10%但不超过±15%，得15分；均不超过±15%，得10分；

6 黏弹性阻尼器的荷载-位移检测曲线光滑饱满且无异常，得10分；曲线存在异常，得0分。

- 隔减震专项施工

## 6.1 隔震施工

### I 控制项

6.1.1 隔震层施工前应编制经设计单位、监理单位审批后的隔震施工专项方案，明确隔震装置安装流程、安装精度、临时支撑措施等关键内容。

6.1.2 隔震装置安装前，应严格核对装置的出厂合格证、出场检验报告、第三方抽检报告，保证装置实际性能与设计文件一致。

6.1.3 隔震层顶板应有足够的平面内水平刚度，可采用现浇钢筋混凝土板或整体装配式混凝土板，顶板板厚和配筋应满足《建筑隔震设计标准》GB/T 51408等国家标准、图集及行业标准的相关要求。

6.1.4 外露预埋件应做可靠防锈措施，预埋件锚固钢筋或连接套筒应与钢板牢固连接。

6.1.5 隔震层上部结构与周围固定物之间、电梯井与下部结构之间均应设置竖向隔离缝，上部结构与下部结构或室外地面之间应设置水平隔离缝，隔离缝的缝宽和构造做法应满足《建筑隔震设计标准》GB/T 51408、《建筑隔震构造详图》22G610-1等国家标准、图集及行业标准的相关要求。

6.1.6 隔震层应设置人员检修出入口、隔震装置进出口或吊装口，隔震支座附近应留有便于观测和维修更换隔震支座的空间。

6.1.7 隔震层施工完成后，应在隐蔽前由相关单位进行隐蔽工程验收，确认合格后形成隐蔽验收文件。

### II 评分项

6.1.8 隔震层的构造措施应能保证上部结构与下部结构的协同运动，评价总分值为100分，应按下列规则分别评分并累计：

1 隔震层梁底面到下部结构顶面之间的净空满足设计及相关标准要求，得10分；不满足，得0分；

2 隔震层底板满足设计及相关标准要求，得10分；不满足，得0分；

3 隔震建筑周圈竖向隔离缝宽度满足设计及相关标准要求，得10分；不满足，得0分；

4 隔震建筑周圈隔震沟采取柔性封堵措施满足设计及相关标准要求，得10分；不满足，得0分；

5 隔震沟及隔震沟盖板周圈无杂物且满足设计及相关标准要求，得10分；不满足，得0分；

6 隔震建筑上部结构与下部结构之间的水平隔离缝缝高满足设计及相关标准要求，得10分；不满足，得0分；

7 水平隔离缝采用柔性材料或低强度脆性材料填充，满足设计及相关标准要求，得10分；不满足，得0分；

8 隔震层顶板检修口或隔震装置吊装口满足设计及相关标准要求，得10分；不满足，得0分；

9 竖向隔离缝顶部、电梯井与下部结构之间、人员出入户及车辆主要出入口位置设置滑动盖板满足设计及相关标准要求，得10分；不满足，得0分；

10 对于穿越隔震建筑主体结构隔震层的电梯井，满足设计及相关标准要求，得10分；不满足，得0分；

6.1.9 隔震层施工工艺应保证隔震层及隔震建筑的安全可靠性，评价总分值为50分，应按下列规则分别评分并累计：

1 隔震装置下连接板预埋安装就位后，校核下连接板上表面标高、平面位置及水平度并记录，得10分；未进行校核或缺项，得0分；

2 隔震装置下支墩分二次浇筑，得5分；下支墩一次浇筑成型，得0分；

3 下支墩混凝土初凝前，复核下连接板的水平度并记录，得5分；未复核水平度，得0分；

5 隔震装置安装完成后，复核顶面的水平度并记录，得10分；未复核水平度，得0分；

7 上部结构施工过程中对支座进行采取保护措施，下连接板及隔震装置表面或内部无砂浆石子等异物，得5分；未采取保护措施，异物覆盖下连接板及隔震装置表面或进入隔震装置内部，得0分；

8 穿越隔震层的楼梯、扶手、门厅入口、踏步、电梯、地下室坡道、车道入口及其他固定设施，做断开或可变形的构造措施，得15分。未做构造措施，得0分。

6.1.10 穿越隔震层的设备管线采用柔性连接处理或其他有效措施，评价总分值为30分，应按下列规则分别评分并累计：

1 穿越隔震层的一般管道柔性水平变形量不低于隔震缝宽度的1.2倍，可能泄露有害介质或可燃介质的重要管道柔性水平变形量不低于隔震缝宽度的1.4倍，得10分；一般管道不低于计算最大位移量的1.2倍，重要管道不低于计算最大位移量的1.4倍，得5分；管道柔性水平变形量不满足上述要求，得0分；

2 穿越隔震层的各类电缆预留长度不低于隔震缝宽度的1.2倍，得10分；预留长度不低于计算最大位移量的1.2倍，得5分；预留长度不满足上述要求，得0分；

3 固定于隔震层顶部的机电管线边缘与非隔震区域的最小间距不低于隔震缝宽度的1.2倍，得5分；最小间距不低于计算最大位移量的1.2倍，得3分；最小间距不满足上述要求，得0分；

4 防雷接地引线柔性跨接措施的水平变形量不低于隔震缝宽度的1.2倍，得5分；水平变形量不低于计算最大位移量的1.2倍，得3分；水平变形量不满足上述要求，得0分。

6.1.11 隔震建筑应设置隔震工程专用标识，评价总分值为20分，应按下列规则分别评分并累计：

1 隔震装置附带标识包含生产单位、装置型号、出厂编号、主要力学性能、生产或出厂日期等关键信息，得5分；附带标识关键信息存在缺项，得3分；无附带标识，得0分；

2 在隔震建筑主要出入口显著位置设置隔震工程主标识，包含隔震工程标志、项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、主要隔震装置的装置供应商、隔震专项工程验收日期，得5分；未设置主标识或主标识信息缺项，得0分；

3 在隔震层指定位置处设置相应的隔震工程专用标识，包含隔震支座标识、隔离缝标识、隔震楼层标识、穿越隔震层部位的可移动管线标识、隔震层检修口标识、疏散避让标识、地面隔震间距标识等，得5分；专用标识缺项，得3分；未设置专用标识，得0分；

4 在隔震建筑周圈人员或车辆出入口设置地面隔震间距标识或标线，得5分；部分出入口未设置，得3分；未设置地面隔震间距标识或标线，得0分。

## 6.2 消能减震施工

### I 控制项

6.2.1 减震施工前应编制经设计单位、监理单位审批后的减震施工专项方案，明确减震装置安装流程、装置安装精度、装置封装工艺等关键内容。

6.2.2 消能减震装置安装前，应严格核对装置的出厂合格证、出场检验报告、第三方抽检报告，保证装置实际性能与设计文件一致。

6.2.3 消能减震装置与主体结构的连接应保证装置正常工作并能充分发挥耗能效果，消能减震装置连接形式应满足《建筑消能减震技术规程》JGJ 297等行业标准、图集的相关要求。

6.2.4 消能减震装置与节点板、预埋件或支撑可采用焊接、销轴连接或高强螺栓等形式连接，不同连接形式的强度验算、构造要求应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构焊接规范》GB 50661、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145和《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的相关规定。

6.2.5 消能减震装置与非结构构件之间应采用柔性连接或进行柔性材料填充，保证消能减震装置的有效变形空间。

6.2.6 与消能减震装置相连的连接墙、支墩应沿装置作用力方向全截面箍筋加密，并配置网状钢筋。

### II 评分项

6.2.8 消能减震装置安装的节点构造应保证装置耗能能力充分发挥，且与主体结构协同运动，评价总分值为60分，应按下列规则分别评分并累计：

1 消能减震装置安装预留的水平或竖向工作空间不低于装置极限位移的1.5倍，得15分；不低于装置极限位移，得10分；低于装置极限位移，得0分；

2 消能减震装置连接节点与附近填充墙、隔墙或主体结构预留缝隙采用柔性材料填充或预留空间，得15分；未采用柔性材料填充或预留空间，得0分；

3 消能减震装置连接节点预埋件平面位置偏差不超过±3mm，得10分；不超过±5mm，得5分；超过±5mm，得0分；

4 预埋件标高偏差不超过±3mm，得10分；不超过±5mm，得5分；超过±5mm，得0分；

5 预埋件水平度偏差不超过2‰，得10分；不超过3‰，得5分；超过3‰，得0分；

6.2.9 消能减震装置施工安装工艺应保证安装质量，评价总分值为100分，应按下列规则分别评分并累计：

1 螺栓连接节点的螺栓型号、强度等级、数量符合设计要求，焊接节点的焊缝等级、高度、长度符合设计要求，得15分；任一项低于设计要求，得0分；

2 连接节点无锈蚀痕迹且采用防腐处理，如涂刷防腐涂料、采用防腐螺栓等，得10分；节点有锈蚀痕迹或未采用防腐处理，得0分；

3 消能减震装置安装角度与设计角度偏差不超过2%，得10分；安装角度不超过3%，得5分；超过3%，得0分；

4 消能减震装置面外倾斜角度不超过1%，得10分；不超过2%，得5分；超过2%，得0分；

5 消能减震装置与预埋件间的最大间隙不大于0.5mm，得10分；不大于1mm，得5分；大于1mm，得0分；

6 消能减震装置及预埋件表面无施工损伤，如划痕、变形、漏液等，得10分；存在轻微损伤且不影响使用功能，得5分；存在严重损伤、影响使用功能，得0分；

7 消能减震装置安装区域连接墙、柱子、梁表面无突出预埋件及裸露钢筋等，得10分；未满足以上要求，得0分；

8 消能减震装置安装过程中无锤击、气割等非专业安装工艺，得10分；存在非专业安装工艺但未影响装置消能减震效果，得5分；非专业安装工艺严重影响消能减震装置性能，得0分；

9 减震子结构施工及消能减震装置安装过程记录完整率达到100%，得15分；施工及安装过程记录存在缺陷，得8分；未保留记录，得0分。

6.2.10 消能减震建筑应设置减震工程专用标识，评价总分值为40分，应按下列规则分别评分并累计：

1 消能减震装置附带标识包含生产单位、装置型号、出厂编号、主要力学性能、生产或出厂日期等关键信息，得20分；附带标识关键信息存在缺项，得10分；无附带标识，得0分；

2 在消能减震建筑主要出入口显著位置设置消能减震工程主标识，在减震装置或减震构造临近位置设置减震专用标识，得20分；仅设置减震工程主标识，得10分；未设置减震工程主标识和减震专用标识，得0分。

- 提高与创新

## 7.1 一般规定

7.1.1 建筑隔减震技术应用评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。

7.1.2 提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于100分时，应取为100分。

## 7.2 隔震加分项

7.2.1 地震动参数采用场地专用地震安全性评价结果取值，评价分值为10分。

7.2.2 隔震装置取得对应装置类型的认证证书，且覆盖隔震项目使用的装置规格，评价分值为10分。

7.2.3 隔震结构引入结构健康监测系统方案，采用具有地震位移监测功能的隔震装置，或在隔震层设置地震位移监测系统，实时监测隔震装置工作状态，评价分值为10分。

7.2.4 隔震层与建筑功能空间相结合，具备使用功能区域的面积超过20%且不影响隔震效果，评价分值为10分。

7.2.5 隔震装置各力学性能指标偏差平均值均不超过±5%，评价分值为10分。

7.2.6 隔震装置具备耐火性能不低于3小时的耐火性能检测报告，评价分值为10分。

7.2.7 采用同时进行水平地震控制和竖向振动控制的技术产品，且竖向隔振效率超过50%，评价分值为10分。

7.2.8 对于海拔4000m以上或年最低温度不超过-10℃的地区，隔震建筑采用耐低温隔震支座或采取保温措施，且具备相应的产品合格检测报告，评价分值为10分。

7.2.9 采用新型隔震装置解决高层或超高层隔震结构的隔震支座竖向受拉问题，使隔震层在具备正常水平隔震功能的同时兼具受拉或防分离功能，评价分值为20分。

7.2.10 沿海地区隔震建筑采用的隔震装置具备较强的耐腐蚀能力，隔震装置或关键部件具有不低于1000h的盐雾试验报告，评价分值为10分。

7.2.11 隔震建筑工程竣工验收前，支座和阻尼器生产厂家、设计等单位编写使用维护手册及维护管理计划，包括灾后应急检查计划和方法，评价分值为5分。

7.2.12 隔震建筑工程除对建筑常规维护项目进行检验、检查外，还对隔震建筑特有的项目进行检验、检查，建立专项定期检查制度，且完成一次以上专项定期检查，评价分值为10分。

## 7.3 减震加分项

7.3.1 地震动参数采用场地专用地震安全性评价结果取值，评价分值为10分。

7.3.2 消能减震装置应取得对应装置类型的认证证书，且应覆盖消能减震项目使用的装置规格。

7.3.3 减震结构引入结构健康监测系统方案，采用具有地震位移监测功能的消能减震装置，或在减震子结构处设置地震位移监测系统，实时监测消能减震装置工作状态，评价分值为10分。

7.3.4 消能减震装置各力学性能指标偏差平均值均不超过±5%，评价分值为10分。

7.3.5 消能减震装置施工预留可拆卸检修窗或检修门，无需拆除外部装饰即可观察或检修装置状态，评价分值为10分。

7.3.6 采用可同时进行水平地震控制和竖向振动或风致振动控制的技术产品，评价分值为10分。

7.3.7 消能减震装置与机电管线协同布置，附近管线采用波纹管或滑动支架等柔性跨接措施，评价分值为10分。

7.3.8 为减震装置设置专用检修通道、更换空间及更换辅助构造，评价分值为10分。

7.3.9 沿海地区消能减震建筑采用的消能减震装置具备较强的耐腐蚀能力，消能减震装置或关键部件具有不低于1000h的盐雾试验报告，评价分值为10分。

7.3.10 消能减震建筑工程竣工验收前，消能减震装置生产厂家、设计等单位编写使用维护手册及维护管理计划，包括灾后应急检查计划和方法，评价分值为5分。

7.3.11 消能减震建筑工程除对建筑常规维护项目进行检验、检查外，还对消能减震建筑特有的项目进行检验、检查，建立专项定期检查制度，且完成一次以上专项定期检查，评价分值为10分。

# 附录A 建筑隔减震技术应用评价得分与结果汇总表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 隔减震装置 供货单位 |  |  |  | 运营单位 |  |  |
| 申请评价方 |  |  |  | 评价机构 |  |  |
| 隔震装置 |  | 型号 | 数量 | 消能减震装置 | 型号 | 数量 |
| 评价指标 |  | 隔减震设计 | 隔减震装置 |  | 隔减震专项施工 |  |
| 控制项 | 评定 结果 | □满足 □不满足 | □满足 □不满足 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 说明 |  |  |  |  |  |
|  | 最终 结果 | □达标 □不达标 |  |  |  |  |
| 评分项 | 总参 评分 |  |  |  |  |  |
|  | 实际 得分Qi |  |  |  |  |  |
|  | 说明 |  |  |  |  |  |
| 加分项 | 得分QA |  |  |  |  |  |
|  | 说明 |  |  |  |  |  |
| 总得分Q |  |  |  |  |  |  |
| 建筑隔减震技术应用评价等级 |  | □A级 □AA级 □AAA级 □AAAA级 □AAAAA级 |  |  |  |  |
| 评价结果说明 |  |  |  |  |  |  |
| 评价负责人 |  |  |  | 评价时间 |  |  |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 ）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 ）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或者“不得”；

3 ）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 ）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 标准中指明应按其他相关标准执行时，写法为：应符合……的规定（或要求）或应按……执行。

# 引用标准名录

《建筑隔震设计标准》GB/T 51408—2021

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010

《建筑消能减震技术规程》JGJ 297—2013

《建筑隔震工程施工及验收规范》JGJ 360—2015

《建筑消能阻尼器》JG/T 209—2012

《建筑隔震橡胶支座》JG/T 118—2018

《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358—2019

《橡胶支座第3部分：建筑隔震橡胶支座》GB/T 20688.3—2006

《橡胶支座第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》GB/T 20688.5—2014

建筑隔减震技术应用评价标准

Assessment standard for application evaluation of seismic isolation and energy dissipation in buildings

（条文说明）

- 总则

1.0.1 本条为强制性条文。本条明确了本标准的制定目的和基本定位，评价对象强调“技术应用效果”，并非单纯针对隔震或减震产品本身，而是面向工程整体实施水平。

1.0.1 执行本条时，评价工作应在满足现行国家法律法规和强制性标准的前提下开展。本标准所提出的评价要求，不得替代或削弱工程建设中依法应执行的强制性技术规定。当本标准条文与现行国家标准存在不同表述时，应按现行国家标准的相关规定执行。

1.0.4 国家现行有关标准，主要指《建筑抗震设计标准》GB/T 50011，《建筑隔震设计标准》GB/T 51408，《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T 37358，《建筑消能减震技术规程》JGJ 297等国家及行业标准。

- 术语

本章汇总了本标准所采用的与建筑隔震、消能减震技术应用评价相关的专门术语。本标准中采用的其他术语均符合现行国家标准《建筑构配件术语标准》GB/T 39531和《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083的规定。通过对评价过程中频繁使用且具有特定技术含义的术语进行集中规定，有利于统一评价对象、评价内容及评价指标的理解口径，避免在实际评价过程中因术语理解不一致而影响评价结果的可比性。本章所列术语主要服务于评价程序本身，不对隔减震建筑设计的一般性术语作重复规定。

- 基本规定

## 3.1 评价原则

3.1.1 本条明确建筑隔减震技术应用评价应覆盖隔减震专项实施全流程。条文中的“全流程”主要指隔减震专项设计、隔减震装置选用及隔减震专项施工等直接影响隔减震性能的关键环节，并不包含建筑工程中与隔减震无直接关联的其他专业内容。

3.1.2 本条所列条件为最低要求，不限制评价机构根据项目特点配置相应专业人员。

## 3.3 评价方法

3.2.1 本条明确了评价指标体系的基本构成。评价指标分为隔减震设计、隔减震装置和隔减震专项施工三类，体现隔减震技术应用效果由多个环节共同决定。

3.3.2 本条对控制项、评分项和加分项的评价处理原则作出规定。评分项和加分项用于区分在满足基本要求前提下的技术应用水平差异。

3.3.3 本条规定了同一建筑采用多种不同隔减震装置时的评价取值原则。加权计算应以装置实际使用数量为依据，反映不同装置在工程中的实际贡献。

3.3.4 本条针对隔震与减震技术混合应用的情形，规定最终得分取两类评价结果中的较低值，以避免因局部技术措施得分较高而掩盖整体隔减震效果不足的问题。

3.3.6 本条规定了综合评价得分的计算方法，式中Q1、Q2、Q3分别为各类评分项的计算得分，总分值按6进行折算，用于将不同类别指标的累计得分统一转化为百分制区间，并保证不同类别指标在总评分中的权重关系一致。

## 3.4 等级划分

3.4.3 本条通过分级设置评价结果，区分不同工程在隔减震技术应用深度和实施质量方面的差异。

## 3.5 评价报告

3.5.2 本条中，评价报告除反映得分和等级外，还应客观反映存在的问题，并提出针对性的改进建议，为后续工程优化和管理提供依据。

- 隔减震设计

## 4.1 隔震设计

4.1.2 本条明确了采用隔震技术建筑的基本设防目标。评价时应重点核查设计文件和计算分析中性能目标的设置情况，以及其与现行国家标准要求的一致性。

4.1.3 整体分析模型应能够合理反映隔震层位移及其对上部结构动力响应的影响。采用简化模型时，应说明其适用条件。

## 4.2 减震设计

4.2.2 评价时可结合设计文件和计算结果，综合判断减震措施对结构响应控制的实际效果。

- 隔减震装置

## 5.1 隔震装置

5.1.1 评价时应重点核查检测报告中关键力学参数是否覆盖工程实际采用的装置规格，并与设计取值保持一致。

5.1.3 隔震装置的设计参数、检测参数和实际安装参数之间应保持一致性，相关偏差应有合理说明。

## 5.2 消能减震装置

5.2.3 消能减震装置标注的主要力学参数应与设计假定条件相匹配，其耗能能力和工作稳定性是评价的重要依据。

5.2.5 本条对不同类型消能减震装置的设计使用年限作出区分规定。评价时应关注设计使用年限与建筑设计使用年限之间的协调关系，并明确后期检查和维护安排。

- 隔减震专项施工

## 6.1 隔震施工

6.1.1 本条强调隔震施工阶段施工专项方案的重要性。评价时应结合现场核查情况，重点关注施工方案与实际施工过程的一致性。

6.1.3~6.1.7 施工记录和质量验收资料应能够反映隔减震专项施工的实际实施情况，与现场核查结果保持一致。

- 提高与创新

## 7.2 隔震加分项

7.2.3 本条对在隔震建筑中引入监测技术进行引导性规定。评价时可结合监测系统在运行管理中的实际应用情况进行综合判断加分分值。