中国工程建设标准化协会标准

预制混凝土夹心保温墙体纤维增强复合材料连接件应用技术规程

（征求意见稿）

CECS XXX:202X

2026年3月

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2017]031号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订了本规程。

本规程主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语和符号；3. 基本规定；4. 材料；5.设计；6. 连接件安装和检验；7. 墙板制作和验收。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑产业化分会归口管理，由同济大学和中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送同济大学土木工程学院建筑工程系（地址：上海市四平路1239号，邮政编码：200092）。

主编单位：同济大学

中国建筑标准设计研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	3

3 基本规定	5

4 材料	7

4.1 FRP连接件	7

4.2 保温材料	8

4.3 混凝土与钢筋	8

5 设计	10

5.1 一般规定	10

5.2 作用与作用组合	10

5.3连接件承载力和变形验算	13

5.4墙板设计	15

6 连接件安装和检验	26

6.1 连接件进厂检验	26

6.2 连接件安装	28

6.3 连接件安装检验	29

7 墙板制作和验收	32

7.1 墙板制作	32

7.2 墙板验收	36

本标准用词说明	40

引用标准名录	41

1 总则

- 为规范预制混凝土夹心保温墙体纤维增强复合材料连接件的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本规程。

- 本规程适用于抗震设防烈度8度及以下地区普通节能建筑和超低能耗建筑预制混凝土夹心保温墙体片状和棒状纤维增强复合材料连接件的设计、安装、质量检验。

- 预制混凝土夹心保温墙体纤维增强复合材料连接件的设计，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

- 预制混凝土夹心保温墙体 precast concrete sandwich wall panel

由内叶墙板、夹心保温层、外叶墙板和连接件组成的复合类预制混凝土墙体，简称预制夹心墙体。预制夹心墙体可分为预制混凝土夹心保温外挂墙和预制混凝土夹心保温剪力墙。

- 预制混凝土夹心保温外挂墙 precast concrete sandwich facade panel

安装在主体结构外侧，起围护、保温及装饰作用的非承重预制夹心外墙，简称预制夹心外挂墙。

- 预制混凝土夹心保温剪力墙 precast concrete sandwich shear panel

起承重、保温及装饰作用的预制夹心墙体，简称预制夹心剪力墙。预制夹心剪力墙可分为预制实心混凝土夹心保温剪力墙和双面叠合混凝土夹心保温剪力墙。

- 预制实心混凝土夹心保温剪力墙precast solid concrete sandwich shear wall panel

内叶墙板为实心混凝土构造的预制夹心剪力墙。

- 双面叠合混凝土夹心保温剪力墙double composite concrete sandwich shear wall panel

内叶墙板为叠合混凝土构造的预制夹心剪力墙，简称双面叠合夹心剪力墙。

- 连接件 connector

用于连接预制夹心墙体中内、外叶混凝土墙板，使内、外叶墙板形成整体的连接器。

- 纤维增强复合材料连接件 fiber-reinforced polymer connector

主要以玻璃纤维为增强相，热固性树脂为基体相，通过拉挤等工艺成型的连接件（简称FRP连接件）。按照横截面长宽比的不同，主要分为片状FRP连接件和棒状FRP连接件，片状连接件截面长宽比宜大于2，棒状连接件截面长宽比不宜大于2。

- 反打工艺 outer wythe pre-installation method

生产预制夹心墙体时，先浇筑外叶墙板，再铺设保温层、浇筑内叶墙板的制作工艺。

- 正打工艺 inner wythe pre-installation method

生产预制夹心墙体时，先浇筑内叶墙板，再铺设保温层、浇筑外叶墙板的制作工艺。

2.2 符号

- 材料性能

| E | —— | FRP连接件拉伸弹性模量； |
| --- | --- | --- |
| ftk | —— | FRP连接件拉伸强度标准值； |
| fvk |  | FRP连接件层间剪切强度标准值。 |

- 作用和作用效应

| Rfd | —— | FRP连接件抗拔承载力和抗剪承载力设计值 |
| --- | --- | --- |
| Rfk | —— | FRP连接件抗拔承载力和抗剪承载力标准值 |
| Nd | —— | FRP连接件拔出力设计值 |
| Nrd | —— | FRP连接件抗拔承载力设计值 |
| Vd | —— | FRP连接件剪力设计值 |
| Vrd | —— | FRP连接件抗剪承载力设计值 |

- 计算系数及其他

| γ0 | —— | FRP连接件重要性系数 |
| --- | --- | --- |
| γRE | —— | FRP连接件承载力抗震调整系数 |
| αmax | —— | 水平地震影响系数最大值 |
| βE | —— | 地震作用动力放大系数 |

## 3 基本规定

- FRP连接件设计应遵循安全可靠、耐久适用、构造简洁、施工可控的原则。

- FRP连接件应满足现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的要求，工程应用中产品供应商应提供完整的产品定型研究报告和型式检验报告。

【条文说明】产品系列定型研究报告和系统性的型式检验验证是FRP连接件产品化的基本内容和质量保证，有利于FRP连接件产品质量控制和在预制夹心墙体中合理应用。

- 采用FRP连接件的预制夹心墙体生产单位应编制FRP连接件的生产作业指导书，并应由专职检验人员对预制夹心墙体生产过程中FRP安装质量进行检验。

【条文说明】除正确阅读和理解FRP连接件设计文件外，预制夹心墙体生产单位还应根据FRP连接件厂家提供的产品技术文件，编制用于指导FRP连接件安装和质量控制的操作标准或指导书等文件，供一线作业人员和生产、检验等管理人员方便使用，并做好FRP连接件专项检查记录。

- 采用FRP连接件的预制夹心墙体在生产与施工状况，应进行短暂工况验算，并应符合下列规定：

1 预制夹心墙体的运输和堆放可采用平放、立放、斜放的形式，并应采取相应的临时固定或支承措施；

2 预制夹心墙体的生产与安装施工应采取避免外叶墙板承受附加荷载的措施。

【条文说明】在装有FRP连接件的预制夹心墙体在脱模、起吊、码放、运输和安装的全过程中，应在各个相关环节，通过施工验算、工程措施等手段，实现避免任何形式的荷载施加在FRP连接件上。

预制夹心墙体出模后宜立式码放，严禁平卧叠放。在翻转、运输、码放和安装过程中应采取安全保护措施。

预制夹心墙体无论采取正打还是反打生产工艺，都属于平卧生产，预制夹心墙体出模后如短暂单独平卧放置，可能也会导致保温层受压变形进而在保温板和内、外叶墙板间出现缝隙而影响耐久性能，故宜立式放置。FRP连接件在生产阶段，只考虑平卧出模时模具吸附力验算了FRP连接件抗拔承载力，故出模具后的翻转、运输、码放、安装等工况应注意采取措施避免预制夹心墙体受自重之外的荷载影响。

- 预制夹心墙体的设计工作年限应与主体结构相协调。连接件的耐久性应满足设计工作年限的要求。接缝密封材料应在工作年限内定期检查、维护或更新，维护或更新周期应与其使用寿命相匹配。

【条文说明】预制夹心墙体可实现保温与承重一体化，其设计工作年限应与主体结构相协调。连接件是保证预制夹心墙体内外叶混凝土墙板可靠连接的重要部件，其耐久性应满足设计工作年限的要求。接缝密封材料应在工作年限内定期检查、维护或更新。

## 4 材料

### 4.1 FRP连接件

- FRP连接件应采用无碱玻璃纤维，宜用无捻粗纱。玻璃纤维无捻粗纱应符合现行国家标准《玻璃纤维无捻粗纱》GB/T 18369的要求。

- FRP连接件应采用环氧树脂或乙烯基酯树脂。环氧树脂应符合现行国家标准《双酚A型环氧树脂》GB/T 13657的要求，乙烯基酯树脂应符合现行国家标准《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》GB/T 8237和有关标准的要求。

- 套环宜采用工程塑料或短纤维增强塑料。

- 连接件切口宜采用基体树脂或氟碳漆封边，封边材料应涂抹均匀，保证切口无裸露。

- 连接件中FRP材料的纤维体积含量不宜低于60%。

- FRP连接件材料纵向拉伸性能和层间剪切性能宜根据现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561规定的试验方法确定，且应符合表4.1.6的规定。

表4.1.6 FRP连接件拉伸性能和层间剪切性能要求

| 项目 | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度标准值ftk（MPa） | ≥700 | JG/T 561 |
| 拉伸弹性模量E（GPa） | ≥40 |  |
| 层间剪切强度标准值fvk（MPa） | ≥30 |  |
| 注：表中各项强度为具有95%保证率的标准值，弹性模量为平均值。 |  |  |

- FRP连接件材料的耐久性能宜根据现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的试验方法确定，残余拉伸强度和残余层间剪切强度不应低于初始值的50%。

### 4.2 保温材料

- 保温材料燃烧性能等级不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624中B1级的要求。

4.2.2 有机类保温材料可采用模塑聚苯乙烯板、挤塑聚苯乙烯板、硬泡聚氨酯板等，其体积吸水率不应大于3.0%，试验方法应按现行国家标准《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810进行。有机类保温材料的其他性能应符合相关产品标准和设计要求。

4.2.3 当采用A级保温材料时，其体积吸水率不应大于10%，试验方法应按《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486进行，且试件烘干温度应控制在（65±5）℃，浸泡时间为48h。A级保温材料的其他性能应符合相关产品标准和设计要求。

### 4.3 混凝土与钢筋

4.3.1 预制夹心墙体采用的混凝土设计强度等级不宜低于C30，其力学性能指标和耐久性要求等应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。

【条文说明】本条的混凝土指预制夹心墙体在工厂预制生产用混凝土。

4.3.2 超高性能混凝土（UHPC）应符合现行协会标准《超高性能混凝土(UHPC)技术要求》T/CECS 10107的规定。

4.3.3 钢筋力学性能指标应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010 的规定。钢材力学性能指标应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定。

5 设计

5.1 一般规定

- 采用FRP连接件的预制夹心墙体设计应保证外叶墙板不发生脱落。

- 在设计选用时，FRP连接件的抗拔承载力标准值和抗剪承载力标准值应由产品供应商提供并满足本规程的规定。预制夹心墙体生产单位应按工程和规格制作抗拔承载力和抗剪承载力试件，并满足《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T561和本规程的规定，验证其锚固性能。其锚固性能应满足本规程的有关规定。

- 采用FRP连接件时，预制夹心墙体安装位置在建筑高度超过60m以上或外叶墙板存在较大扭转偏心的情况下，内、外叶墙板之间宜增设构造措施，并应符合下列规定：

1 内、外叶墙板之间应增设不少于两根不锈钢钢筋拉结构造，拉结钢筋直径和锚固构造应根据承载力要求确定，拉结钢筋承载力不应小于1.5倍外叶板自重；

2 拉结钢筋宜设置在墙板顶部1/3高度范围内，且沿外叶墙板重心左右对称布置。

5.2 作用与作用组合

- 预制夹心墙体及其连接节点的作用及作用组合应根据国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等确定。

【条文说明】预制夹心墙体FRP连接件设计应根据各种荷载和作用组合效应设计值中的最不利组合进行。

- 预制夹心墙体设计时应考虑墙体及其附属配件的自重、施工荷载、风荷载、地震作用、温度作用以及主体结构变形对预制夹心墙体的影响。

- 在持久设计状况下，预制夹心墙体的面外变形和裂缝验算仅考虑永久荷载、风荷载、温度作用，荷载组合的效应设计值应符合下列规定：

1 预制夹心墙体的面外变形验算应按荷载的标准组合计算效应设计值。

2 裂缝控制等级为二级时，抗裂验算应按荷载标准组合计算效应设计值；裂缝控制等级为三级时，裂缝宽度验算应按荷载准永久组合计算效应设计值并考虑长期作用。

- 罕遇地震作用下，预制夹心墙体FRP连接件的承载力验算应采用不计入风荷载效应的地震作用效应标准组合计算效应设计值。

- 在短暂设计状况下，预制夹心墙体拉应力验算应采用荷载标准组合计算效应设计值。

【条文说明】短暂设计状况下进行点支承夹心保温墙板的墙板构件拉应力验算时，计算效应设计值所采用的荷载组合主要依据现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666给出。

- 预制夹心墙体的风荷载计算应符合下列规定:

1 风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中的围护结构确定；

2 应按风吸力和风压力分别进行计算。

- 计算预制夹心墙体的地震作用标准值时，可采用等效侧力法，并应按下式计算：

(5.2.7)

| 式中： | —— | 施加于墙体重心处的水平地震作用标准值（N）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 动力放大系数，计算多遇地震下墙板构件承载力时可取5.0；计算设防烈度或罕遇地震下连接节点承载力时丙类建筑可取4.0，乙类建筑可取5.6； |
|  | —— | 水平地震影响系数最大值，应符合现行行业标准《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458的规定； |
|  | —— | 外墙重力荷载标准值（N）。 |

【条文说明】多遇地震作用下，预制夹心墙体构件应基本处于弹性工作状态，其地震作用可采用简化的等效静力方法计算。水平地震影响 系数最大值依据现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定给出。地震时预制夹心墙体振动频率高，容易受到放大的地震作用。为使预制夹心墙体不产生破损，避免其脱落后的伤人事故，地震作用计算时需考虑动力放大系数βE。按照现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011 中有关非结构构件地震作用计算的规定，预制夹心墙体构件的地震作用动力放大系数可按照《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458计算，多遇地震作用下点支承夹心保温墙板构件计算时，地震作用动力放大系数βE约为5.0。设防地震与罕遇地震下预制夹心墙体连接节点计算时，丙类建筑地震作用动力放大系数βE约为4.0，乙类建筑地震作用动力放大系数βE约为5.6。

- 竖向地震作用标准值可取水平地震作用标准值的0.65倍。

【条文说明】预制夹心保温墙体地震作用是依据现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011对于非结构构件的规定制定，并参照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102 的规定，对计算公式进行了简化。

- 预制夹心墙体的温度作用应按照现行行业标准《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458的相关规定计算。

- 预制夹心墙体在脱模、翻转、吊装、运输、安装等短暂设计状况下的施工验算，其等效静力荷载标准值应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

5.3连接件承载力和变形验算

- FRP连接件材料的横截面积、平均惯性矩、抗拉强度、层间抗剪强度、弯曲模量，以及其产品的锚固抗拔标准值和设计值、锚固抗剪标准值和设计值等结构设计参数应在企业技术文件中予以明确，并应符合现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的有关规定。

- 采用FRP片状或棒状连接件的预制混凝土夹心保温墙体应考虑连接件材料破坏与混凝土锚固破坏。

- FRP连接件在持久设计状况、短暂设计状况的抗拔承载力和抗剪承载力设计值应按下列公式确定：

γ0S=Rfd                      （5.3.3-1）

Rfd=RfkγfRγE                      （5.3.3-2）

式中：γ0——FRP连接件重要性系数，宜与主体结构相同，且不应小于1.0；

S——承载能力极限状态下作用组合的效应设计值：对持久设计状况和短暂设计状况应按作用的基本组合计算；

Rfd——FRP连接件抗拔承载力和抗剪承载力设计值；

Rfk——FRP连接件抗拔承载力和抗剪承载力标准值，宜根据现行行业标准预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的试验方法确定。

γfR——FRP连接件抗拔承载力和抗剪承载力分项系数，当发生连接件材料破坏时取1.3，当发生混凝土锚固破坏时取1.8；

γE——FRP连接件抗拔承载力和抗剪承载力环境影响系数，按现行国家标准《纤维增强复合材料工程应用技术标准》GB 50608取2.0。

【条文说明】FRP连接件长期在所处环境的酸碱盐、湿度、温度等作用下，性能会有不同程度的降低。此外，FRP连接件在低于其承载力的拉力长期作用下存在发生蠕变断裂的可能。因此，本条规定在确定FRP连接件拉伸强度设计值时需考虑上述两个因素的影响，而层间剪切强度设计值应考虑混凝土环境影响。环境影响系数和长期荷载影响系数的具体数值可按照现行国家标准《纤维增强复合材料工程应用技术标准》GB 50608的相关规定取值。

- FRP连接件在地震设计状况的承载力应按下式验算：

S≤kRfkγRE                      （5.3.4）

式中：S——承载能力极限状态下作用组合的效应设计值，对地震设计状况应按作用的地震组合计算；

k——地震作用下FRP连接件承载力折减系数，对受拉压承载力控制的取0.8，对受弯剪承载力控制的取0.7；

γRE——FRP连接件承载力抗震调整系数，取1.0。

- 弹性设计时，FRP连接件拉剪复合受力下承载力应按下式验算：

NdNrd+VdVrd≤1               （5.3.5）

| 式中：Nd—— | FRP连接件拔出力设计值（N）； |
| --- | --- |
| Nrd—— | FRP连接件抗拔承载力设计值（N）； |
| Vd—— | FRP连接件剪力设计值（N）； |
| Vrd—— | FRP连接件抗剪承载力设计值（N）。 |

【条文说明】采用FRP棒状或片状连接件时考虑抗拔承载力和抗剪承载力的耦合，可同时满足经济性和安全性要求。

- 在外叶墙板自重标准值作用下，FRP连接件的竖向位移不应大于2.5mm。

- 在使用阶段，外叶墙板的竖向位移和面内水平位移不应大于夹心外墙板接缝密封胶的允许剪切变形量和允许拉压变形量的较小值，面外水平位移不应大于接缝密封胶的允许剪切变形量。

5.4墙板设计

- 采用FRP连接件的预制夹心墙体应符合下列规定：

1 预制夹心剪力墙的外叶墙板厚度不宜小于60mm，不应小于55mm。连接件在墙体单侧混凝土板叶中的锚固长度不宜小于30mm，其端部距墙板表面距离不宜小于25mm；

2 当预制夹心外挂墙板的内、外叶板采用普通混凝土时，内、外叶板的厚度不宜小于60mm，且不应小于55mm。连接件在墙体单侧混凝土板中的锚固长度不宜小于30mm，其端部距墙板表面距离不宜小于25mm。

3 当预制夹心外挂墙板的内、外叶板采用超高性能混凝土时，内、外叶板的厚度不宜小于30mm，局部可采用带肋构造，连接件在UHPC中的锚固长度不宜小于30mm，其端部距墙板表面距离不宜小于25mm。

4 预制夹心墙体的保温层宜连续，其厚度不宜小于30mm，且不宜大于300mm；

5 外叶墙板应采用双向配筋，竖向和水平钢筋的配筋率均不应小于0.15%，且钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于200mm；

6 在同一工程项目中的相同类型夹心外墙板，宜采用同一厂家同一型号的FRP连接件。

【条文说明】预制夹心剪力墙板的外叶墙板厚度主要由建筑功能要求、连接件锚固构造要求以及墙体抗火性能要求等因素决定。根据编制组完成的预制夹心剪力墙板及其FRP连接件的受力性能试验和抗火性能试验结果，并参照国内外现有研究成果，制定了本条关于采用FRP连接件的预制夹心剪力墙板的构造规定。

预制夹心外挂墙板的内、外叶墙板厚度主要由建筑功能要求、连接件锚固构造要求，以及墙体抗火性能要求等因素决定。根据编制组完成的预制夹心外挂墙板及其连接件的受力性能试验和抗火性能试验结果，并参照国内外现有研究成果，制定了本条关于采用FRP连接件的预制夹心外挂墙板的构造规定。

连接件抗剪承载力随着保温层厚度的增加而降低。保温层厚度过小则得不到理想的保温效果；过大则不能保证连接件抗剪承载力。

外叶墙板的配筋主要起抗裂作用，一般选用直径小的钢筋，且对钢筋间距提出要求。

根预制夹心墙体生产厂家在生产同一工程的预制夹心墙体时应使用同一FRP连接件厂家的产品，避免不同厂家产品的混用，尤其是同一栋楼或者同一块预制夹心墙体。这里强调的是同一厂家产品，但可以是不同类型、不同规格。

- 预制夹心墙体中的棒状和片状连接件宜采用矩形布置。连接件间距按设计要求确定，连接件距墙体边缘的距离宜为100mm～200mm。当有可靠试验依据时，也可采用其他长度间距和边端距。

【条文说明】编制组完成的一系列预制夹心墙体及其连接件受力性能试验以及国内外相关试验结果均表明，FRP连接件采用矩形或梅花形布置、间距400mm～600mm、距墙体边缘100mm～300mm的构造可保证预制夹心墙体具有良好的受力性能；对于双面叠合夹心剪力墙，应根据《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的相关条文，计算混凝土浇筑工况下内外叶墙板和连接件的承载力，FRP连接件布置间距不宜大于400mm。

- 预制夹心剪力墙的内、外叶墙板的构造设计应符合下列规定：

1 内叶墙板应按剪力墙进行设计，并应与相邻剪力墙形成可靠连接，连接设计应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术标准》JGJ 1的相关规定；

2 外叶墙板按围护墙板设计，且与相邻外叶墙板不连接；

3 内、外叶墙板之间应设置不少于两根钢筋或两片钢预埋件拉结。

- 预制夹心墙体与主体结构之间的连接方式可采用线支承连接或点支承连接。线支承预制夹心墙体边缘局部与主体结构通过现浇段连接。点支承预制夹心墙体与主体结构通过不少于两个独立支承点传递荷载，并通过支承点的位移实现外挂墙板适应主体结构变形能力的柔性。

- 预制夹心墙体宜按围护结构进行设计。当不考虑分担主体结构所承受的荷载和作用，只考虑承受直接施加于墙体上的荷载与作用时，预制夹心墙体与主体结构宜采用柔性连接。当在结构分析模型中考虑基于阻尼器的连接节点抗侧刚度及耗能特性时，预制夹心墙体与主体结构宜采用韧性连接。

【条文说明】预制夹心墙体是建筑物的外围护构件，主要承受自重、直接作用于其上的风荷载和地震作用，以及温度作用。当主体结构考虑预制外挂墙板产生的不利影响时，预制夹心墙体与主体结构宜采用柔性连接时。当结构分析模型中考虑连接节点的侧向刚度及耗能特性时，预制夹心墙体与主体结构宜采用韧性连接。

- 当预制夹心墙体与主体结构采用柔性连接时，连接节点的变形能力应符合下列规定：

1 连接节点应具有适应预制夹心墙体制作与施工安装允许偏差的三维调节能力；

2 连接节点在墙板平面内应具有适应主体结构在永久荷载、活荷载、风荷载、温度作用下变形的能力，在计算温度作用下的变形量时，应同时计入预制夹心墙体在温度作用下的变形值；

3 在地震设计状况下，连接节点在墙板平面内应具有不小于主体结构在设防地震作用下弹性层间位移角3倍的变形能力。

- 当点支承预制夹心外挂墙与主体结构采用韧性连接时，外挂墙与主体结构连接节点的承载能力应符合下列规定：

1 在多遇地震和设防地震作用下，连接节点应满足弹性设计要求；

2 在罕遇地震作用下，连接节点的承载力应符合《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458的规定。

【条文说明】韧性连接构造中，墙板下端与主体结构之间采用与平动式柔性连接外挂墙板相同的承重节点形式，即由承重铰支节点和可水平滑动的承重铰组成。墙板上端与主体结构之间采用对称布置的阻尼器连接节点形式。该节点在墙板面内具有变形与耗能能力，在墙板面外对墙板提供约束作用。

由于阻尼器连接节点在墙板平面内具有一定刚度，外挂墙板在平面内形成超静定受力体系，上、下支承节点反力分配较为复杂。在缺乏可靠试验或计算数据时，可偏于保守地分别按墙板上端承重节点和下端承重节点独立承担作用效应进行计算，即分别计算本层梁与阻尼器连接节点的反力，以及下层梁与承重节点的反力。

- 预制夹心保温墙体在垂直于墙板平面的风荷载和地震作用下，内力和变形宜采用有限元分析方法。对于连接件均匀布置的线支承预制夹心保温外挂墙板，也可按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定计算，并考虑连接件的剪力-滑移效应进行折减。抗弯承载力折减系数按表5.4.8-1选取，刚度折减系数按表5.4.8-2选取。计算时可将连接件按弹性模量比换算为混凝土，按工字形截面考虑。沿板跨方向单位长度上连接件的抗剪刚度可按下式计算：

(5.4.8)

| 式中： | —— | 沿板跨方向单位长度上抗剪连接件的抗剪刚度（N/mm2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 垂直于板跨方向单位长度上连接件的排数； |
| K | —— | 单个连接件抗剪刚度（N/mm），宜根据试验确定； |
| p | —— | 连接件在板跨方向的平均间距（mm）。 |

表5.4.8-1 线支承预制夹心外挂墙板抗弯承载力折减系数

| KL（N/mm2） 保温层 厚度（mm） | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | — | — | 0.92 | 0.96 | 1.00 |
| 50 | — | — | 0.91 | 0.95 | 0.99 |
| 70 | — | — | 0.90 | 0.94 | 0.95 |
| 90 | — | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.95 |
| 120 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.87 |

表5.4.8-2 线支承预制夹心外挂墙板刚度折减系数

| KL（N/mm2） 保温层 厚度（mm） | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | — | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 50 | — | — | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
| 70 | — | — | 0.85 | 0.89 | 0.90 |
| 90 | — | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.87 |
| 120 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.82 |

【条文说明】根据编制组完成的预制夹心保温外挂墙板平面外静力试验，内外叶墙板存在滑移，降低了墙板的抗弯承载力和刚度。当保温层厚度为30mm~70mm，墙板试验和有限元参数分析及理论计算结果显示，抗弯承载力折减系数不低于0.9，刚度折减系数不低于0.8。本规程补充计算了保温层厚度为90mm和120mm的预制夹心保温外挂墙板的抗弯承载力和刚度折减系数，此时抗弯承载力折减系数不低于0.73，刚度折减系数不低于0.65。

- 点支承预制夹心外挂墙板在进行正常使用极限状态下的裂缝控制验算或弹性阶段内力分析时，当四点支承的内移距离不大于对应板边长度的1/4时，其支座弯矩和跨中弯矩设计值可按下式计算：

M=β·qLx2                       （5.4.9）

| 式中：M | —— | 弯矩设计值 (N·mm/m)，包括沿 x 方向和 y 方向的跨中弯矩 Mmx、Mmy 及支座弯矩 Mux、Muy； |
| --- | --- | --- |
| q | —— | 垂直于墙板平面的荷载组合设计值 (N/mm2)； |
| Lx | —— | 墙板沿 x 方向（通常为短边）的几何边长 (mm)； |
| β | —— | 弯矩系数，应根据墙板长宽比 λ=Ly/Lx按表5.3.9确定。 |

表5.4.9点支承墙板弯矩系数Mmx、Mmy 及支座弯矩 Mux、Muy

| 长宽比 λ=ly/lx | Mmx | Mmy | Mux | Muy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 | 0.0197 | 0.1222 | 0.0576 | 0.1303 |
| 0.55 | 0.0254 | 0.1213 | 0.0650 | 0.1317 |
| 0.60 | 0.0319 | 0.1205 | 0.0728 | 0.1335 |
| 0.65 | 0.0391 | 0.1194 | 0.0810 | 0.1354 |
| 0.70 | 0.0471 | 0.1182 | 0.0897 | 0.1375 |
| 0.75 | 0.0558 | 0.1170 | 0.0990 | 0.1397 |
| 0.80 | 0.0652 | 0.1158 | 0.1087 | 0.1422 |
| 0.85 | 0.0754 | 0.1144 | 0.1191 | 0.1447 |
| 0.90 | 0.0863 | 0.1130 | 0.1299 | 0.1474 |
| 0.95 | 0.0978 | 0.1115 | 0.1413 | 0.1503 |
| 1.00 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1533 | 0.1533 |

【条文说明】本条补充了点支承预制夹心外挂墙板在弹性工作阶段的内力计算方法。

适用范围：本条公式适用于正常使用极限状态下的验算。对于承载能力极限状态，仍应优先采用本规程第5.4.10条规定的塑性铰线法进行极限承载力复核。针对点支承墙板支座通常存在内移的特点，当内移距离控制在板长的 1/4 范围内时，可通过查表法快速获得弯矩系数。

内力方向：计算结果包含x、y两个正交方向的跨中正弯矩和支座处负弯矩。设计时应根据计算出的最大弯矩对内、外叶墙板分别进行配筋或抗裂验算。

- 点支承夹心保温外挂墙板在垂直于板面荷载作用下的承载力计算，应符合下列规定：

应采用塑性铰线法进行承载力计算。计算时应同时验算十字形塑性铰线破坏模式和单向塑性铰线破坏模式，并取较小值作为极限承载力，计算方法如下：

1 十字形塑性铰线模式（图5.4.10-1）的极限均布荷载 qu,cross 应按下式计算：

qu,cross=8(mux·ly/lx+muy·lx/ly)lxly              （5.4.10-1）

| 式中：mux,muy | —— | 墙板在x方向和y方向单位宽度的极限受弯承载力 [(kN·m)/m)]； |
| --- | --- | --- |
| lx,ly | —— | 支座在 x 方向和 y 方向的净间距 (m)。 |

图5.4.10-1 十字形塑性铰线模式

2 单向塑性铰线模式（图5.4.10-2）的极限均布荷载 qu,one 应按下式计算：

qu,one=8mu,minlmin2             （5.4.10-2）

| 式中：mu,min | —— | 短跨方向单位宽度的极限受弯承载力 [(kN·m)/m)]； |
| --- | --- | --- |
| lmin | —— | 短跨方向支座净间距 (m)。 |

图5.4.10-2 单向塑性铰线模式

【条文说明】承载能力极限状态下采用塑性铰线法进行墙板承载力计算，这是一种基于极限平衡理论的计算方法，适用于评估板的极限承载力。

破坏模式：公式 (5.4.10-1) 对应十字形破坏模式（双向受力典型破坏）；公式 (5.4.10-2) 对应单向破坏模式（单向受力典型破坏）。设计时取二者较小值，即找到了板的最薄弱破坏路径，从而确定极限承载力。

- 点支承夹心保温双向板在垂直于板面荷载作用下的变形应按下式计算：

wmax=α·qLnet4Deq·ψw                （5.4.11）

| 式中：wmax | —— | 墙板跨中最大挠度 (mm)； |
| --- | --- | --- |
| q | —— | 作用于墙板表面的均布荷载标准值(N/mm2)； |
| Lnet | —— | 支座间的净跨度 (mm)，取长边方向净距； |
| Deq | —— | 夹心保温墙板的等效抗弯刚度 (N·mm)，可按本规程5.4.8条计算； |
| α | —— | 挠度系数，根据支座间净跨的长宽比 λ=ly/lx 按表5.4.11选取； |
| ψw | —— | 考虑支座内移的反翘效应修正系数，当支座位于角点时取 1.0；当有内移时，可取 ψw=1-2(e/Lnet)，其中，e为支座内移距离。 |

表5.4.11 点支承墙板挠度系数 α

| 长宽比 λ=ly/lx | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度系数 α | 0.0255 | 0.0292 | 0.0327 | 0.0360 | 0.0390 | 0.0417 | 0.0501 |

【条文说明】本条提供了点支承预制夹心外挂墙板内力与变形计算的具体执行标准。正常使用极限状态（变形计算）：叠加法：点支承板的弹性解较为复杂，公式 (5.4.11) 是基于弹性薄板理论，通过叠加“简支+广义简支”解得出的简化公式。

等效刚度 Deq：特别强调了使用等效刚度。夹心保温板由于保温连接件的柔性，内外叶墙板存在剪切滑移，其整体刚度低于同厚度的实心板。设计时必须对刚度进行折减，否则会低估挠度。

反翘效应 ψw：实际工程中，支座往往不是设在几何角点，而是内收一定距离。这种内收会产生负弯矩，减小跨中挠度。引入 ψw 系数能更准确（且经济）地计算挠度。

6 连接件安装和检验

6.1 连接件进厂检验

- FRP连接件采购时，预制夹心墙体生产企业应对FRP连接件生产企业的质量管理体系及其产品的型式检验报告、材料性能报告、产品出厂检验报告、产品合格证等质量证明文件进行考核评价。

【条文说明】FRP连接件作为影响夹心保温外墙板质量的关键配件，墙板生产企业在选择其厂家时应非常慎重，可以通过严谨的考核评价方法筛选出合格的FRP连接件产品供应厂家。考核评价应在审核其报送的质量管理体系文件、产品定型技术文件、产品型式检验报告、材料性能报告、出厂检验报告、工程业绩证明文件等基础上，实地考察其产品生产环境、软硬件条件、生产规模、人员配 备和质量保证体系等情况，通过考核的成为合格供方。

基于签订采购合同的FRP连接件进厂检验时，厂家应按出厂批次同时报送FRP连接件材料性能报告、出厂检验报告、产品合格证等质量文明文件，墙板生产企业应对以上文件进行检查和备案。

FRP连接件材料性能报告系连接件杆件的物理力学性能(抗拉强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量、抗剪强度)试验报告。型式检验报告包括产品标准规定的所有项目，必要时还应包括使用FRP连接件的夹心外墙板热工性能检测报告、夹心外墙板力学性能检测报告等；出厂检验报告代表该批产品出厂的抽查检验，合格证应与出厂批次相关信息对应。

- 每个工程的FRP连接件进厂时，预制夹心墙体生产企业应对FRP连接件按同一厂家、同一规格、同一批号的连接件10000件为一批进行外观质量和尺寸偏差检验，检验结果应符合国家现行有关标准和本规程的要求，并应符合下列规定：

1 每批应按3%的数量抽样进行外观质量检查；

2 在外观质量检查合格的样本中，应随机抽取10件进行尺寸偏差检验。使用精度为0.02mm的游标卡尺测试，检验结果应符合表6.1.2要求。

【条文说明】本条规定了同一厂家、同一种规格型号的FRP连接件进厂检验的批量为10000件，针对 每批次FRP连接件进行检验时，应按照外观检验、尺寸偏差检验的顺序进行。

外观检验和尺寸偏差检验应符合现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561 等有关标准和本规程的有关要求。

表6.1.2 连接件的横截面尺寸允许偏差（mm）

| 规定尺寸t | 允许偏差 |
| --- | --- |
| t ≤12 | +0.2, 0 |
| 12＜ t ≤38 | +0.3, 0 |
| 38＜ t ≤50 | +0.4, 0 |
| 50＜ t ≤100 | +0.6, 0 |

- 每个工程的FRP连接件进厂时，应对每种规格型号随机抽取10件FRP连接件，按照现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的规定进行连接件力学性能检验、抗拔承载力检验和抗剪承载力检验，检验结果应符合现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561和本规程的有关规定。

- 每批FRP连接件进厂后应按现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的规定进行耐久性能检验，检验结果应符合现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561和本规程的有关规定。

6.2 连接件安装

- 预制夹心墙体制作前，应绘制加工详图，内、外叶墙板的连接件布置图及保温板排版图。

- 每块预制夹心墙体的FRP连接件安装前应核对其规格、型号和数量。

- FRP连接件应在下层混凝土处于塑性状态时垂直插入保温板的预留孔中，并应符合下列规定：

1  FRP连接件应一次安装到位，达到插人深度后应旋转90度完成就位，并宜用橡皮榔头适当敲击FRP连接件四周的保温板；

2  FRP连接件与保温板平面应保持垂直且结合紧密、无松动；

3  FRP连接件的套环上端限位板应与保温板表面压紧贴合。

- 在保温板上安装FRP连接件后，上层混凝土浇筑前，应及时检查FRP连接件的位置、数量及安装质量，并应根据构件编号对每块预制夹心墙体拍照留存FRP连接件隐蔽检查的施工记录。

- 预制夹心墙体上层墙板钢筋骨架安装就位时，应校核钢筋骨架和FRP连接件的交叉碰撞情况，并应及时采取避免钢筋对FRP连接件产生扰动的措施。

- 预制夹心墙体上层墙板应在下层墙板混凝土始终处于塑性状态下尽早完成其浇筑成型作业，并应符合下列规定:

1 当采用振捣棒振捣成型时，应采取避免对FRP连接件产生扰动的措施；

2 若上层混凝土浇筑成型过程中发现下部混凝土初凝或失去塑性的情形，应采取避免对FRP连接件及下层混凝土产生扰动的免振捣成型措施;

3 若上层混凝土浇筑前发现下部混凝土初凝或失去塑性的情形，应及时停止上层混凝土浇筑作业，待下层混凝土强度达到设计要求后再进行上层混凝土浇筑成型。

- 对于双面叠合夹心剪力墙，连接件安装应在内外叶墙板合模前进行二次复检，确保连接件与钢筋骨架无碰撞、无位移。

6.3 连接件安装检验

- 预制夹心墙体的外叶墙板和内叶墙板混凝土浇筑前，应进行连接件安装质量检验，检验应包括下列内容：

1 FRP连接件的规格、数量、位置；

2 FRP连接件的安装方向、锚固及固定方式；

3 连接件与保温板间缝隙的处理。

- FRP连接件的规格和数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照构件设计深化图纸进行观察，尺量。

- FRP连接件的安装方向、锚固及固定方式应符合设计及安装要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

- FRP连接件在预制夹心墙体安装时应进行隐蔽工程检验，具体应包含以下内容：

1 保温板的材质类别、外观质量、外型尺寸；

2 保温板的拼缝位置、缝宽及平整度；

3 FRP连接件的规格型号，数量，位置；

4 FRP连接件的外露长度及垂直度。

- 保温板铺设后，其缝宽及平整度的尺寸偏差及检验方法应符合表6.3.5中的规定。

检验数量：全数检查；

检验方法：见表6.3.5。

表6.3.5 保温板铺设的缝宽及平整度的尺寸偏差及检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温板拼接缝缝宽 | ≤1 mm | 塞尺量测 |
| 2 | 保温板铺设平整度 | <3 mm | 靠尺量测 |

- FRP连接件的安装尺寸允许偏差及检验方法应符合表6.3.6中的规定。

检验数量：全数检查；

检验方法：见表6.3.6。

表6.3.6  FRP连接件的安装尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心位置 | ±5 mm | 钢尺量测 |
| 2 | 垂直度 | ±5° | 角尺量测 |
| 3 | 连接件锚固深度 | ±2 | 钢尺量测 |
| 4 | 保护层厚度 | ±2，且不应小于5mm | 钢尺量测 |

【条文说明】FRP连接件的安装属于生产过程检验，应进行隐蔽工程检验，本节对FRP连接件的隐蔽工程检验的检验项目、指标要求和检验方法进行详细规定。

7 墙板制作和验收

7.1 墙板制作

- 采用FRP连接件的预制夹心外挂墙和预制实心混凝土夹心保温剪力墙制作的主要步骤宜符合下列规定：

1 应先浇筑外叶墙板混凝土，随即铺设保温板，安装连接件，浇筑内叶墙板混凝土。连接件安装和内叶墙板混凝土浇筑应在外叶墙板混凝土初凝前完成，且不宜超过2h。

2 预制夹心外挂墙板顶边封边部位，应先浇筑外叶墙板混凝土，在封边部位铺设隔离层材料，再浇筑内叶墙板混凝土成型。待墙板养护完成后应在墙板封边处完成防水密封胶打胶。预制实心混凝土夹心保温剪力墙顶边与现浇混凝土结合部位的隔离层材料应在工厂粘贴完成。

【条文说明】实践证明，夹心外墙板采用反打方式成型对保证外叶墙板的外观质量及抗裂更有利。本条给出了夹心外墙板采用反打方式时的连接件安装流程。

采用FRP连接件时，对浇捣时间进行要求是为了确保FRP连接件的锚固性能。同时应控制混凝土浇筑前的坍落度，并应根据气温、成型时间等因素，调节混凝土初凝时间，保证混凝土在整个墙板制作过程中具有一定流动性。

- 采用FRP连接件的双面叠合夹心剪力墙制作的主要步骤应符合下列规定：

1 先在“模台一”上浇筑外叶墙板混凝土，随即铺设保温板，安装连接件。待外叶墙板混凝土强度达到设计强度的40%以上时，绑扎放置内叶墙板钢筋骨架。

2 在“模台二”上浇筑内叶墙板混凝土。通过翻转设备，将“模台一”上的外叶墙板翻转180度后，使连接件与内叶墙板钢筋骨架扣入“模台二”上的内叶墙板混凝土，振捣养护成型。

3 双面叠合夹心剪力墙顶边与现浇混凝土结合部位的隔离层材料应在工厂粘贴完成。

【条文说明】双面叠合夹心剪力墙由内、外叶墙板叠合而成，需要两个模台协同生产，本条文中“模台一”和“模台二”指两个生产用模台。

为了方便内叶墙板钢筋骨架的绑扎放置，同时避免绑扎放置内叶墙板钢筋骨架对连接件锚固性能的影响，强调在绑扎放置内叶墙板钢筋骨架前外叶墙板混凝土强度达到设计强度的40%以上。

在“模台一”外叶墙板翻转180°前，应确保内叶墙板钢筋骨架的连接固定，将连接件和内叶墙板钢筋骨架扣入“模台二”时，应采用限位措施，控制墙板厚度，避免扣入过深或过浅导致尺寸偏差。

- 采用FRP连接件的预制混凝土超厚夹心保温剪力墙板制作时应符合下列规定：

1保温板裁切和打孔应采用机械设备；

2 外叶墙板混凝土应在内叶墙板混凝土初凝前且处于塑性状态时进行浇筑。具体浇筑时间间隔应通过混凝土与FRP连接件的锚固性能试验确定；

3 成型后应按规范要求进行养护，达到规定强度后脱模；

4 成品应进行全过程质量控制与检验，确保其几何精度、热工性能及结构性能满足超低能耗建筑与高性能剪力墙板的技术要求。

【条文说明】超厚保温层是实现建筑超低能耗性能的关键构造，其厚度、材质及物理性能应严格符合设计及节能标准要求。提前预制或裁切保温板，确保其尺寸精度和表面平整度，为后续精准安装奠定基础。

本条旨在保证FRP连接件的双重锚固效果。由于FRP连接件需穿过保温层同时埋入内外两层混凝土中，若内叶混凝土终凝后再浇筑外叶板，连接件无法与内叶混凝土形成整体锚固，将严重影响结构安全。因此，必须通过试验手段，找到内叶混凝土在塑性状态下的最佳浇筑时间点，实现连接件与混凝土的同步硬化和协同受力。

外叶墙板需具备足够刚度和强度后方可脱模或转运，避免因早期受力导致变形或连接件松动。80%设计强度为参考值，实际工程中可根据混凝土配合比、养护条件及构件尺寸经试验验证后调整，但必须确保结构安全与尺寸稳定性。

内叶墙板混凝土浇筑后应采取适宜的温湿度养护措施，保障强度发展与体积稳定性。脱模时间应根据同条件养护试块强度确定，避免早期扰动影响构件完整性。

作为多功能一体化部品，该墙板需同时满足结构安全、热工性能、气密性及外观精度等多维度要求。因此，应建立覆盖原材料、过程控制到出厂检验的全过程质量管理体系，实施二次成型工业化组装工艺流程实施标准化作业。

- 制作预制夹心墙体时，应采取措施保证外叶墙板混凝土、保温板、内叶墙板混凝土厚度满足要求。铺装保温板前，宜使用振动平台或振动拖板等工具使混凝土表面呈平整状态。

【条文说明】在预制夹心墙体成型过程中，为了确保外叶墙板混凝土、保温板和内叶墙板混凝土厚度满足设计要求，可以在边模处设置外叶墙板混凝土、保温板和内叶墙板混凝土的厚度标记；铺装保温板前，使用振动拖板等工具是为了保证混凝土表面呈平整状态，有利于保温板和外叶墙板混凝土紧贴。

- 超低能耗建筑用预制夹心墙体，当采用双层保温板铺设时，应采用错缝铺设，避免通缝形成热桥。

- 应按设计图纸和制作要求，复核连接件规格、数量及保温板规格、厚度等满足要求后，方可安放连接件和铺装保温板。连接件的安装应按设计和产品说明书要求进行。保温板铺装应紧密排列，保温板拼缝不宜大于3mm，并应进行密封处理。保温板应粘贴平整无缝隙，其固定方式不应产生热桥。

【条文说明】连接件与混凝土的锚固性能是影响预制夹心墙体安全性能的重要因素之一。为了保证连接件的安装质量，在墙板制作过程中连接件应按设计和产品说明书要求进行。

混凝土容易通过保温板拼缝进入保温层形成冷热桥，建议在保温板拼缝处粘贴宽胶带或注入发泡聚氨酯来避免混凝土进入保温板缝隙。

- 保温板铺装完成后，应安放并固定上层钢筋，进行内叶墙板混凝土的浇筑，浇筑时应避免振动器触及保温板和连接件。

- 上层钢筋宜采用垫块或垫块与吊挂结合方式确保钢筋保护层满足设计要求。钢筋保护层垫块应避开连接件安装部位。

【条文说明】因保温板承载能力有限，对上层钢筋骨架可采用垫块与吊挂结合形式来确保钢筋保护层厚度。

- 预制夹心墙体养护应符合下列规定：

1 应根据生产任务量选择自然养护、自然养护加养护剂或加热养护方式。

2 混凝土浇筑完毕或压面工序完成后应及时覆盖保湿，脱模前不得揭开。

3 涂刷养护剂应在混凝土终凝后进行。

4 加热养护制度应通过试验确定，宜采用加热养护温度自动控制装置。墙板浇捣完毕通常在常温下预养护2h～6h，升、降温速度不宜超过20℃/h，最高养护温度不宜大于60℃。预制夹心墙体脱模时的表面温度与环境温度的差值不宜超过25℃。

7.2 墙板验收

- 采用FRP连接件的预制夹心墙体成品，其垂直立放状态的内/外叶墙板相对垂直位移应符合本规程的要求。

检验数量：每工程抽取有代表性的夹心外墙板制作首件样板进行检验；

检验方法：应在夹心外墙板成品立放24h后进行量测。

【条文说明】采用FRP连接件时，其内、外叶墙板相对垂直位移是夹心外墙板重要的变形性能，通过项目首件对该性能进行检验，目的是在批量生产前评估该工程预制夹心墙体的FRP连接件专项设计质量和生产质量是否符合国家有关标准和本规程的要求。检验结果如不能满足本条要求，应复核或重新进行FRP连接件的专项设计，并对生产过程质量控制进行审查完善。

- 预制夹心墙体上穿墙管线安装应符合设计要求，管线周边填充保温材料应密实，防水隔汽膜、防水透气膜粘贴应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照图纸进行观察检查。

- 预制夹心墙体的质量检验，应提供以下资料：

1  FRP连接件设计计算书；

2  FRP连接件出厂质量证明文件及进厂检验记录；

3  FRP连接件抗拔承载力和抗剪承载力试验报告；

4  保温材料出厂证明文件及进厂检验记录；

5  FRP连接件安装质量隐蔽工程质量检查记录及连接件安装排布照片；

6  预制夹心墙体混凝土抗压强度试验报告；

7  FRP连接件质量处理方案、记录等其他资料；

8  保温层接缝密封材料及施工记录。

【条文说明】本条对FRP连接件在实际工程中应用所需递交的技术文件进行规定。

- 预制夹心墙体外观质量应符合表7.2.4的规定。

表7.2.4 预制夹心墙体外观质量要求

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝 | 不应有 |
| 2 | 连接部位缺陷a |  |
| 3 | 外形缺陷b |  |
| 4 | 外表缺陷c |  |
| 5 | 外饰(面材、涂料)缺陷d |  |
| 6 | 保温板缺陷e |  |
| 7 | 粗糙面深度、键槽数量 | 应符合设计要求 |
| a指构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动，插筋锈蚀、弯曲，灌浆套筒堵塞、偏位，灌浆空洞堵塞、偏位和破损等 b指构件缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平和飞出凸肋等。 c指构件表面麻面、起砂、掉皮、污染和门窗框材划伤等。 d指面材机械损伤，有裂缝、气孔、缺棱掉角和表面翘曲等缺陷，涂料颜色不均匀一致、泛碱、流坠、粉化起皮、裂纹或有明显色差等; e指保温板不连续、不完整，脱落、破损和缺失等。 |  |  |

- 预制夹心墙体外形尺寸、预埋件的尺寸允许偏差应符合表7.2.5的规定。

表7.2.5 预制夹心墙体外形尺寸、预埋件的尺寸允许偏

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 高度 |  | 内叶墙板 | ±4 |
| 2 |  |  |  | 外叶墙板 | ±2 |
| 3 |  | 宽度 |  | ±3 |  |
| 4 |  | 厚度 |  | ±3 |  |
| 5 |  | 保温层厚度 |  | ±3 |  |
| 6 |  | 空气层厚度 |  | 2 |  |
| 7 |  | 对角线差 |  | 5 |  |
| 8 |  | 板面翘曲 |  | l/1000 |  |
| 9 |  | 表面平整 | 内表面 | 5 |  |
| 10 |  |  | 外表面 | 3 |  |
| 11 |  | 门、窗洞口 | 中心线位置 | 5 |  |
| 12 |  |  | 宽度、高度 | ±3 |  |
| 13 | 预埋件 | 吊环 | 中心线位置 | 20 |  |
| 14 |  |  | 与构件表面混凝土高差 | 0,10 |  |
| 15 |  | 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |  |
| 16 |  |  | 外露长度 | 10，-5 |  |
| 17 |  | 预埋套筒、内螺母 | 中心线位置 | 2 |  |
| 18 |  |  | 平面高差 | 0，-5 |  |
| 19 |  | FRP连接件 | 中心线位置 | ±5 |  |
| 20 |  |  | 安装垂直度 | ±5° |  |

- 预制夹心墙体出现连接件、穿墙套管、孔洞、外门窗框或附框与洞口之间存在间隙等缺陷，应采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

- 预制夹心墙体检查合格后，应在构件上设置表面标志，标志内容宜包括构件编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息。

本规程用词说明

为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011

《钢结构设计标准》GB 50017

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

《纤维增强复合材料工程应用技术标准》GB 50608

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》GB/T 8237

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810

《双酚A型环氧树脂》GB/T 13657

《玻璃纤维无捻粗纱》GB/T 18369

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458

《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561

《超高性能混凝土(UHPC)技术要求》T/CECS 10107