T/CECS XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

高强钢板混凝土组合结构技术规程

Technical specification for high strength steel plate concrete composite structures

（征求意见稿）

中国计划出版社

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

高强钢板混凝土组合结构技术规程

Technical specification for high strength steel plate concrete composite structures

T/CECSXXX -202X

| 主编单位： | 中建研科技股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | 亚太建设科技信息研究院有限公司 |
| 批准单位： | 中国工程建设标准化协会 |
| 施行日期： | 202X年XX月XX日 |

中国计划出版社

202X  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》的要求，标准编制组经深入调查研究、广泛收集资料、认真总结实践经验，参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分10章，主要内容包括：总则、术语和符号、材料、基本规定、内埋式钢板组合墙、外包式钢板组合墙、节点与连接、防护设计、制作与安装、质量验收。

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由中建研科技股份有限公司负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄往中建研科技股份有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮编：100013）。

主编单位：中建研科技股份有限公司

亚太建设科技信息研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3  材料	7

3.1  钢材	7

3.2  钢筋	12

3.3  混凝土	12

4  基本规定	14

4.1  一般规定	14

4.2  结构设计计算	14

4.3  一般构造	17

5  内埋式钢板组合墙	18

5.1  一般规定	18

5.2  承载力计算	18

5.3  构造要求	23

6  外包式钢板组合墙	25

6.1  一般规定	25

6.2  承载力计算	26

6.3  构造要求	30

7  节点与连接	33

7.1  一般规定	33

7.2  组合墙拼接节点	33

7.3  组合墙墙脚节点	34

7.4  钢梁与组合墙连接节点	34

7.5  楼板与组合墙连接节点	35

8  防护设计	37

8.1  防火设计	37

8.2  防腐设计	38

9  制作与安装	40

9.1  一般规定	40

9.2  钢构件的制作与安装	41

9.3  组合墙内混凝土施工	42

10  质量验收	44

10.1  一般规定	44

10.2  主控项目	44

10.3  一般项目	45

本规程用词说明	47

引用标准名录	48

附：条文说明	50

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  Materials	7

3.1  Steel	7

3.2  Reinforcement	12

3.3  Concrete	12

4  Basic Requirements	14

4.1  General Requirements	14

4.2  Structural Design Calculations	14

4.3  General Detailings	17

5  Embedded Steel Plate Composite Walls	18

5.1  General Requirements	18

5.2  Calculation on Resistance	18

5.3  Detailing Requirements	23

6  Encased Steel Plate Composite Walls	25

6.1  General Requirements	25

6.2  Calculation on Resistance	26

6.3  Detailing Requirements	30

7  Joints and Connections	33

7.1  General Requirements	33

7.2  Connection Joints of Composite Walls	33

7.3  Wall Footing of Composite Walls	34

7.4  Steel Beam - Composite Wall Joints	35

7.5  Slab - Composite Wall Joints	34

8  Proterication Design	37

8.1  Fire-resistance Design	37

8.2  Corrosion Prevention Design	38

9  Fabrication and Erection	40

9.1  General Requirements	40

9.2  Fabrication and Erection of Steel Structural Members	41

9.3  Concrete pouring of Composite Walls	42

10  Acceptance for Quality	44

10.1  General Requirements	44

10.2  Dominant ltems	44

10.3  General ltems	45

Explanation of Wording in This Specification	47

List of Quoted Standards	48

Addition: Explanation of Provisions	50

1  总  则

    - 1.0.1  为规范钢板组合墙在工程结构中的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本规程。

    - 1.0.2  本规程适用于钢板组合墙的设计、制作、安装与验收。

    - 1.0.3  钢板组合墙的设计、制作、安装与验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关规范和标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  内埋式钢板组合墙 embedded steel plate composite walls

由混凝土和混凝土中内埋钢板组合而成并共同工作的剪力墙。

2.1.2  外包式钢板组合墙 encased steel plate composite walls

由两侧外包钢板和中间内填混凝土组合而成并共同工作的剪力墙。

2.1.3  高强钢板组合剪力墙 high-strength steel plate reinforced concrete composite shear walls

由高强钢板和强度等级相匹配的混凝土组合而成并共同工作的剪力墙，包括内埋式钢板组合墙和外包式钢板组合墙。

2.1.4  高强钢板组合剪力墙结构 high-strength steel plate reinforced concrete composite shear wall structure

由高强钢板组合剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。

2.1.5  高强钢板组合核心筒 steel plate reinforced concrete composite core tube

由高强钢板组合剪力墙与连梁组成的核心筒。

2.1.6  筒体-重力柱（吊柱）结构 tubular-gravity column (hanging column) structure

由高强钢板组合核心筒和重力柱（吊柱）共同承受竖向作用，并由高强钢板组合核心筒单独承受水平作用的结构。

2.1.7  T形加劲肋 T-shaped stiffener​

设置在外包式钢板组合墙中，焊接于钢板表面的型钢构件。

2.1.8  拉压状态系数 tension-compression state coefficient

外包式钢板组合墙受剪承载力计算时，影响混凝土部分受剪承载力数值的系数。

2.2  符号

2.2.1  计算指标

| Ec | —— | 组合墙中混凝土弹性模量； |
| --- | --- | --- |
| Ep | —— | 组合墙中内埋/外包钢板弹性模量； |
| Ea | —— | 组合墙中边缘构件内型钢或暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）弹性模量； |
| fa | —— | 内埋式钢板组合墙边缘构件内型钢的抗拉和抗压强度设计值，或外包式钢板组合墙受压端暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）抗拉强度设计值； |
|  | —— | 外包式钢板组合墙受压端暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）抗拉、抗压强度设计值； |
| fc | —— | 混凝土轴心抗压强度设计值； |
| fp | —— | 组合墙内埋/外包钢板的抗拉和抗压强度设计值； |
| fpy | —— | 钢板的屈服强度； |
| ft | —— | 组合墙中混凝土轴心受拉强度设计值； |
| fy | —— | 钢筋的屈服强度； |
| fyh | —— | 组合墙竖向分布钢筋的抗拉强度设计值； |
| M | —— | 组合墙弯矩设计值； |
| Msw | —— | 组合墙竖向分布钢筋合力对受拉型钢截面重心的力矩； |
| Mp | —— | 组合墙截面外包钢板合力对截面受拉边缘的力矩； |
| Mpw | —— | 组合墙截面内配置钢板合力对受拉型钢截面重心的力矩； |
| Mwu | —— | 组合墙受弯承载力； |
| N | —— | 组合墙轴向力设计值； |
| N0u | —— | 组合墙轴向受拉承载力； |
| NG | —— | 墙肢重力荷载代表值作用下轴向压力设计值； |
| Np | —— | 组合墙截面外包钢板所承担轴向力； |
| Npw | —— | 组合墙截面内配置钢板所承担轴向力； |
| Nsp | —— | 组合墙在轴力设计值N下，外包钢板分配的轴力； |
| Nsw | —— | 组合墙竖向分布钢筋所承担的轴向力； |
| V | —— | 组合墙轴向压力设计值N对应的剪力设计值； |
| ecu | —— | 正截面的混凝土极限压应变； |
| sa | —— | 外包式钢板组合墙受拉或受压较小端暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）合力点处等效应力。 |

2.2.2  几何参数

| A | —— | 组合墙截面面积（mm2）； |
| --- | --- | --- |
| Aa | —— | 内埋式钢板组合墙受拉压边缘构件阴影部分内配置的型钢截面面积，或外包式钢板组合墙受拉边缘暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）截面面积； |
|  | —— | 内埋式钢板组合墙受压边缘构件阴影部分内配置的型钢截面面积，或外包式钢板组合墙压拉边缘暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）截面面积； |
| Aa1 | —— | 组合墙一端边缘构件内型钢的截面面积，当两端所配型钢截面面积不同时，取较小一端的面积； |
| Ac | —— | 组合墙中混凝土部分的截面面积； |
| Ap | —— | 组合墙内埋/外包钢板的截面面积； |
| Ash | —— | 配置在同一水平截面内的水平分布钢筋的全部截面面积； |
| Asw | —— | 组合墙边缘构件阴影部分外的竖向分布钢筋总面积； |
| Aw | —— | 组合墙腹板的截面面积； |
| a | —— | 内埋式钢板组合墙受拉端型钢和纵向受拉钢筋合力点到受拉边缘的距离，或外包式钢板组合墙受拉边缘内隔板靠近组合墙中心的截面至组合墙受拉边缘的距离； |
|  | —— | 外包式钢板组合墙受压边缘内隔板靠近组合墙中心的截面至组合墙受压边缘的距离； |
| aa | —— | 受拉端型钢合力点至截面受拉边缘的距离； |
| as | —— | 受拉端钢筋合力点至截面受拉边缘的距离； |
|  | —— | 受压端型钢合力点至截面受压边缘的距离； |
|  | —— | 受压端钢筋合力点至截面受压边缘的距离； |
| bw | —— | 组合墙厚度； |
| e | —— | 轴向力作用点到受拉型钢和纵向受拉钢筋合力点的距离； |
| e0 | —— | 轴向力对截面重心的偏心矩； |
| EA | —— | 组合墙的截面轴向刚度； |
| EaAa | —— | 组合墙边缘构件内型钢或暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）的截面轴向刚度； |
| EcAc | —— | 组合墙混凝土部分的截面轴向刚度； |
| EpAp | —— | 组合墙内埋/外包钢板部分的截面轴向刚度； |
| EI | —— | 组合墙的截面抗弯刚度； |
| EaIa | —— | 组合墙边缘构件内型钢或暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）的截面抗弯刚度； |
| EcIc | —— | 组合墙混凝土部分的截面抗弯刚度； |
| EpIp | —— | 组合墙内埋/外包钢板部分的截面抗弯刚度； |
| GA | —— | 组合墙的截面抗剪刚度； |
| GaAa | —— | 组合墙边缘构件内型钢或暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）的截面抗剪刚度； |
| GcAc | —— | 组合墙混凝土部分的截面抗剪刚度； |
| GpAp | —— | 组合墙内埋/外包钢板部分的截面抗剪刚度； |
| hpw | —— | 组合墙截面钢板配置高度； |
| hsw | —— | 组合墙边缘构件阴影部分外的竖向分布钢筋配置高度； |
| hw | —— | 组合墙截面高度； |
| hw0 | —— | 组合墙截面有效高度； |
| s | —— | 组合墙水平分布钢筋间距； |
| sri | —— | 墙体连接件间距； |
| sst | —— | 墙体栓钉或螺栓间距； |
| tc1 | —— | 组合墙受拉边缘部位端板厚度； |
|  | —— | 组合墙受压边缘部位端板厚度； |
| tc2 | —— | 组合墙受拉边缘部位内隔板厚度； |
|  | —— | 组合墙受压边缘部位内隔板厚度； |
| tp | —— | 组合墙外包钢板（单侧）厚度； |
| x | —— | 等效矩形应力图形的混凝土受压区高度。 |

2.2.3  计算系数及其他

| n | —— | 组合墙轴压比； |
| --- | --- | --- |
| a1 | —— | 受压区混凝土压应力影响系数； |
| b1 | —— | 受压区混凝土应力图形影响系数； |
| h | —— | 系数，ha为组合墙受拉边缘部位端板与内隔板合力点到组合墙受拉边缘的距离； |
|  | —— | 系数，为组合墙受压边缘部位端板与内隔板合力点到组合墙受压边缘的距离； |
| l | —— | 计算截面处的剪跨比； |
| rc | —— | 拉压状态系数； |
| rp | —— | 组合墙内埋钢板含钢率。 |

3  材料

3.1  钢材

3.1.1  高强钢板组合结构用钢应符合下列规定：

1  应综合考虑结构的重要性、荷载特征、应力状态、板件厚度与工作环境、加工条件以及钢材性价比等因素，合理地选用钢材牌号、质量等级、性能指标和技术要求，并明确交货状态；钢材质量等级的选取应满足钢材在结构二作温度下具有冲击韧性合格保证的要求；

2  高强钢板可采用Q460钢、Q500钢、Q550钢、Q620钢、Q690钢 和Q460GJ钢、Q500GJ钢、Q550GJ钢、Q620GJ钢、Q690GJ钢，其质量应分别符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《建筑结构用钢板》GB/T 19879的规定；

3  选用的高强钢板应具有屈服强度、断后伸长率、抗拉强度和硫、磷含量的合格保证，焊接结构采用的高强钢尚应具有碳当量的合格保证；

4  焊接结构以及重要的非焊接结构选用的高强钢应具有冷弯试验的合格保证；

5  直接承受动力荷载、重要的受拉或受弯焊接结构或需验算疲劳的构件选用的高强钢应具有冲击韧性的合格保证；

6  焊接高强钢结构构件采用Z向钢时，其质量应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定；

7  处于外露环境，且对耐腐蚀有特殊要求或处于侵蚀性介质环境中的高强钢结构，宜采用耐候高强钢，其质量应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定；

8  在罕遇地震作用下发生塑性变形的构件或节点部位的钢材，其屈服强度实测值与其标准值之比不应大于1.35。

3.1.2  高强钢用焊接材料应符合下列规定：

1  手工焊接用焊条，应符合现行国家标准《热强钢焊条》GB/T 5118的规定，焊条型号应与主体钢材力学性能相适应；

2  自动焊或半自动焊用焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110及《热强钢药芯焊丝》GB/T 17493的规定；

3  埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝－焊剂组合分类要求》GB/T 12470的规定；

4  焊接材料的型号和性能应与母材的性能相匹配，其熔敷金属的力学性能应符合设计规定，且不应低于相应母材标准的下限值；

5  对直接承受动力荷载或需要验算疲劳的结构，以及低温环境下工作的厚板结构，应采用低氢型焊条。

3.1.3  高强钢用紧固件材料应符合下列规定：

1  宜采用钢结构用大六角高强度螺栓或扭剪型高强度螺栓；

2  钢结构用大六角高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231的规定。扭剪型高强度螺栓的质量应符合现行国 家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的规定。

3.1.4  高强钢的设计用强度指标，应根据钢材牌号、厚度或直径按表3.1.4采用。

表 3.1.4  高强钢的设计用强度指标（N/mm2）

| 钢材牌号 | 钢材厚度或直径（mm） | 强度设计值 |  |  | 钢材强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉、抗压、抗弯f | 抗剪fv | 端面承压（刨平顶紧）fce​ | 屈服强度fy​ | 抗拉强度最小值fu​ |
| Q460 | ≤16 | 410 | 235 | 470 | 460 | 550 |
|  | >16，≤40 | 390 | 225 |  | 440 |  |
|  | >40，≤63 | 355 | 205 |  | 420 |  |
|  | >63，≤100 | 340 | 195 |  | 400 |  |
| Q500 | ≤16 | 455 | 265 | 520 | 500 | 610 |
|  | >16，≤40 | 440 | 255 |  | 480 |  |
|  | >40，≤63 | 430 | 250 | 510 | 470 | 600 |
|  | >63，≤80 | 400 | 235 | 500 | 450 | 590 |
|  | >80，≤100 | 400 | 230 | 460 | 440 | 540 |
| Q550 | ≤16 | 520 | 300 | 570 | 550 | 670 |
|  | >16，≤40 | 500 | 290 |  | 530 |  |
|  | >40，≤63 | 475 | 275 | 530 | 520 | 620 |
|  | >63，≤80 | 455 | 265 | 510 | 500 | 600 |
|  | >80，≤100 | 445 | 255 | 500 | 490 | 590 |
| Q620 | ≤16 | 565 | 325 | 605 | 620 | 710 |
|  | >16，≤40 | 550 | 320 |  | 600 |  |
|  | >40，≤63 | 540 | 310 | 585 | 590 | 690 |
|  | >63，≤80 | 520 | 300 | 570 | 570 | 670 |
| Q690 | ≤16 | 630 | 365 | 655 | 640 | 770 |
|  | >16，≤40 | 615 | 355 |  | 670 |  |
|  | >40，≤63 | 605 | 350 | 640 | 660 | 750 |
|  | >63，≤80 | 585 | 340 | 620 | 640 | 730 |
| Q460GJ | ≤16 | 410 | 235 | 485 | 460 | 570 |
|  | >16，≤50 | 390 | 225 |  | 460 |  |
|  | >50，≤100 | 380 | 220 |  | 450 |  |
|  | >100，≤150 | 375 | 215 | 470 | 440 | 550 |

3.1.5  冷弯型材和冷弯钢管，其强度设计值应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定采用。

3.1.6  焊缝的强度设计指标应按表3.1.6采用，并应符合下列规定：

表 3.1.6  焊缝强度设计指标（N/mm2）

| 焊接方法和焊条型号 | 构件钢材 |  | 一级、二级对接焊缝强度设计值 |  |  | 角焊缝强度设计值 | 角焊缝抗拉、抗压和抗弯强度设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牌号 | 构件厚度或直径（mm） | 抗压fcw | 抗拉 ftw | 抗剪 fvw | 抗拉、抗压和抗剪ffw | 角焊缝抗拉、抗压和抗剪强度fuw |
| 自动焊、半自动焊和E55、E60、E62型焊条手工焊 | Q460 | ≤16 | 410 | 410 | 235 | 220(E55) 240(E60) 255(E62) | 315 (E55) 340 (E60) 360 (E62) |
|  |  | >16，≤40 | 390 | 390 | 225 |  |  |
|  |  | >40，≤63 | 355 | 355 | 205 |  |  |
|  |  | >63，≤100 | 340 | 340 | 195 |  |  |
|  | Q460GJ | ≤16 | 410 | 410 | 235 | 220 (E55) 240 (E60) 255 (E62) | 315 (E55) 340 (E60) 360 (E62) |
|  |  | >16，≤50 | 390 | 390 | 225 |  |  |
|  |  | >50，≤100 | 380 | 380 | 220 |  |  |
|  |  | >100，≤150 | 375 | 375 | 215 |  |  |
| 自动焊、半自动焊和E62、E69型焊条手工焊 | Q500 | ≤16 | 455 | 455 | 265 | 255 (E62) 285 (E69) | 360 (E62) 400 (E69) |
|  |  | >16，≤40 | 440 | 440 | 255 |  |  |
|  |  | >40，≤63 | 430 | 430 | 250 |  |  |
|  |  | >63，≤80 | 410 | 410 | 235 |  |  |
|  |  | >80，≤100 | 400 | 400 | 230 |  |  |
|  | Q550 | ≤16 | 520 | 520 | 300 | 255 (E62) 285 (E69) | 360 (E62) 400 (E69) |
|  |  | >16，≤40 | 500 | 500 | 290 |  |  |
|  |  | >40，≤63 | 475 | 475 | 275 |  |  |
|  |  | >63，≤80 | 455 | 455 | 265 |  |  |
|  |  | >80，≤100 | 445 | 445 | 255 |  |  |
| 自动焊、半自动焊和E69、E76型焊条手工焊 | Q620 | ≤16 | 565 | 565 | 325 | 285 (E69) 310 (E76) | 400 (E69) 440 (E76) |
|  |  | >16，≤40 | 550 | 550 | 320 |  |  |
|  |  | >40，≤63 | 540 | 540 | 310 |  |  |
|  |  | >63，≤80 | 520 | 520 | 300 |  |  |
|  | Q690 | ≤16 | 630 | 630 | 365 | 285 (E69) 310 (E76) | 400 (E69) 440 (E76) |
|  |  | >16，≤40 | 615 | 615 | 355 |  |  |
|  |  | >40，≤63 | 605 | 605 | 350 |  |  |
|  |  | >63，≤80 | 585 | 585 | 340 |  |  |

注：表中厚度系指计算截面处钢材的厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件厚度。

1  焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定， 其检验方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定，其中厚度小于6mm钢材的对接焊缝，不应采用超声波探伤确定焊缝质量等级；

2  对接焊缝在受压区的抗弯强度设计值取fcw，在受拉区的抗弯强度设计值取ftw；

3  计算下列情况的连接时，焊缝强度设计值应乘以相应的折减系数；几种情况同时存在时，其折减系数应连乘：

1）施工条件较差的高空安装焊缝应乘以折减系数0.90；

2）进行无垫板的单面施焊对接焊缝的连接计算应乘以折减系数0.85。

3.1.7  高强度螺栓承压型连接的强度设计指标应按表3.1.7-1采用，高强度螺栓摩擦型连接的高强钢接触面杭滑移系数应按表3.1.7-2采用，单个高强度螺栓的预拉力设计值应按表3.1.7-3采用。

表 3.1.7-1  高强度螺栓承压型连接的强度设计指标（N/mm2）

| 螺栓的性能等级和构件钢材的牌号 |  | 抗拉 fcb | 抗剪 fvb | 承压 fcb | 高强度螺栓的抗拉强度最小值fub |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强度螺栓连接副 | 10.9级 | 500 | 310 | — | 1040 |
|  | 12.9级 | 585 | 365 | — | 1220 |
| 连接处构件钢材牌号 | Q460 | — | — | 695 | — |
|  | Q460GJ | — | — | 695 | — |
|  | Q500 | — | — | 770 | — |
|  | Q550 | — | — | 845 | — |
|  | Q620 | — | — | 895 | — |
|  | Q690 | — | — | 970 | — |

表 3.1.7-2  高强钢接触面抗滑移系数

| 连接处板件接触面的 处理方法 | 抗滑移系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Q460、Q460GJ | Q500、Q550、Q620、Q690 |
| 抛丸（喷砂） | 0.40 | 0.40 |
| 喷硬质石英砂或铸钢棱角砂 | 0.45 | 0.45 |
| 热喷涂锌、铝及其合金 | 0.50 | 0.50 |
| 喷砂除锈后电弧喷铝 | 0.60 | 0.60 |

注：1  Q500、Q550、Q620、Q690除锈级别应达到现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1规定的Sa3级别；

2  采用其他类型的接触面处理工艺，应有可靠试验结果确定抗滑移系数。

表 3.1.7-3  单个高强度螺栓的预拉应力设计值（kN）

| 螺栓的性能等级 | 螺栓规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| 10.9级 | 100 | 155 | 190 | 225 | 290 | 355 |
| 12.9级 | 115 | 180 | 225 | 260 | 340 | 415 |

3.2  钢筋

3.2.1  高强钢板混凝土组合结构用钢筋应符合下列规定：

1  钢筋应具有抗拉强度、屈服强度的合格保证；

2  纵向受力钢筋及其箍筋应具有延性和可焊性的合格保证；

3  纵向受力普通钢筋及箍筋宜采用HRB400、HRB500、HRB400E、HRB500E、HRBF400、HRBF500。

3.2.2  对按一、二、三级抗震等级设计的房屋建筑框架和斜撑（含梯段）构件，其纵向受力普通钢筋性能应符合下列规定：

1  抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；

2  屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；

3  最大力总延伸率实测值不应小于9%。

3.3  混凝土

3.3.1  高强钢板混凝土组合结构构件采用的混凝土强度等级不低于C60。

3.3.2  高强混凝土力学性能指标应采用现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定，当采用C80以上高强混凝土时，应有可靠的依据。

3.3.3  高强混凝土力学性能试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。

3.3.4  高强混凝土强度检测评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定。

3.3.5  高强混凝土强度设计值是在标准值的基础上,根据可靠度指标所确定的材料分项系数进行计算得到。本规范取值与现行国家标准《《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中的取值一致。

3.3.6  高强混凝土的抗冻、抗硫酸盐侵蚀、抗氯离子渗透、抗碳化和抗裂等耐久性能等级划分应符合国家现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

3.3.7  高强混凝土长期性能与耐久性能的试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

3.3.8  高强混凝土应采用预拌混凝土，其标记应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

3.3.9  对有预防混凝土碱骨料反应设计要求的高强混凝土工程结构，尚应符合现行国家标准《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733的规定。

3.3.10  外包式钢板组合墙构件中可采用自密实混凝土。自密实混凝土的配合比设计、施工、质量检验和验收应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283的规定。

4  基本规定

4.1  一般规定

4.1.1  高强钢板组合剪力墙可采用内埋式钢板组合墙和外包式钢板组合墙。同一楼层应采用相同类型的组合剪力墙。

4.1.2  高强钢板组合剪力墙可用于框剪结构、框架-剪力墙结构、部分框支剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构、多筒体结构等结构体系，也可以用于筒体-重力柱结构体系。

4.1.3  高强钢板组合剪力墙平面布置宜规则、对称，竖向布置宜连续，竖向刚度及承载力不宜出现突变。

4.1.4  高强钢板组合剪力墙可用于底部关键受力部位，沿高度可逐渐过渡为钢板混凝土剪力墙、混凝土剪力墙，过渡部位应加强构造，避免承载力和刚度突变。

4.1.5  采用高强钢板组合剪力墙的各类结构体系中的楼盖结构应具备良好的水平刚度和整体性。

4.1.6  对于高强钢板组合剪力墙，Q460、Q500和Q550钢材宜搭配C60及以上强度等级的混凝土、Q620和Q690钢材宜搭配C80及以上强度等级的混凝土。对于内埋式钢板组合墙，混凝土强度等级不宜超过C80。

4.1.7  外包式钢板组合墙应采取防腐、防火措施。

4.2  结构设计计算

4.2.1  采用高强钢板组合剪力墙结构在地震作用或风荷载作用组合下的内力和位移计算、结构整体稳定验算、舒适度验算，以及结构抗震性能化设计、抗连续倒塌设计等，应符合国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3、《组合结构技术规程》JGJ 138等的相关规定。

4.2.2  高强钢板组合剪力墙的荷载组合系数、内力调整系数、承载力抗震调整系数等应按《组合结构技术规程》JGJ 138相关规定采用。

4.2.3  采用高强钢板组合剪力墙作为主要抗侧力结构的各种组合结构体系，其房屋最大适用高度应符合表4.2.3的规定。表中型钢（钢管）混凝土框架，系指型钢（钢管）混凝土柱与钢梁、型钢混凝土梁组成的框架；表中型钢（钢管）混凝土外筒，系指结构全高由型钢（钢管）混凝土柱与钢梁或型钢混凝土梁组成的外筒。

表 4.2.3  高强钢板组合剪力墙结构的最大适用高度(m)

| 结构体系 |  | 抗震设防烈度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6度 | 7度 | 8度 |  | 9度 |
|  |  |  |  | 0.20g | 0.30g |  |
| 框架—剪力墙结构 | 混凝土框架—高强钢板组合剪力墙 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 |
|  | 钢框架—高强钢板组合剪力墙 | 160 | 140 | 120 | 100 | 60 |
|  | 型钢（钢管）混凝土框架—高强钢板组合剪力墙 | 160 | 140 | 120 | 100 | 60 |
| 剪力墙结构 | 高强钢板剪力墙 | 180 | 160 | 140 | 120 | 70 |
| 部分框支剪力墙结构 | 型钢（钢管）混凝土转换柱—高强钢板组合剪力墙 | 140 | 120 | 100 | 80 | 50 |
| 框架—核心筒结构 | 混凝土框架—高强钢板组合核心筒 | 200 | 180 | 160 | 140 | 80 |
|  | 钢框架—高强钢板组合核心筒 | 220 | 200 | 180 | 150 | 80 |
|  | 型钢（钢管）混凝土框架—钢板组合核心筒 | 220 | 200 | 180 | 150 | 80 |
| 筒中筒结构 | 钢外筒—高强钢板组合核心筒 | 280 | 250 | 220 | 180 | 90 |
|  | 型钢（钢管）混凝土外筒—高强钢板组合核心筒 | 280 | 250 | 220 | 180 | 90 |
| 多筒体结构 | 高强钢板组合核心筒 | 220 | 200 | 180 | 150 | 80 |
| 筒体-重力柱（吊柱）结构 | 高强钢板组合核心筒 | 200 | 180 | 160 | 140 | 70 |

注：1  平面和竖向均不规则的结构，最大适用高度宜适当降低。

2  仅局部构件替换为高强钢板组合剪力墙时，最大适用高度应按照《建筑抗震设计标准》GB/T 50011采用。

4.2.4  在多遇地震作用下和风荷载作用下，采用高强钢板组合剪力墙结构的阻尼比宜根据构件材料类型分别设置。当简化为全楼统一的阻尼比时，采用内埋式钢板组合墙结构的阻尼比取值可按《组合结构设计规范》JGJ 138采用，采用外包式钢板组合墙结构的阻尼比取值可按《高层建筑钢结构技术规程》JGJ 99采用。

4.2.5  高强钢板组合剪力墙结构构件的抗震设计，应根据设防烈度、结构类型、房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施规定。丙类建筑框剪结构、框架-剪力墙结构、部分框支剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构构件的抗震等级应按《组合结构设计规范》JGJ 138确定，多筒体结构、筒体-重力柱（吊柱）结构构件的抗震等级按表4.2.5确定。

表4.2.5  高强钢板组合剪力墙结构的抗震等级

| 结构类型 |  | 烈度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6度 |  | 7度 |  | 8度 |  | 9度 |
| 多筒体 结构 | 房屋高度（m） | ≤150 | >150 | ≤130 | >130 | ≤100 | >100 | ≤80 |
|  | 连体 | 三 | 二 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 |
|  | 核心筒 | 二 | 二 | 二 | 一 | 一 | 特一 | 特一 |
| 筒体-重力柱（吊柱）结构 | 房屋高度（m） | ≤140 | >140 | ≤120 | >120 | ≤90 | >90 | ≤70 |
|  | 重力柱（吊柱） | 四 |  | 四 |  | 四 |  | 四 |
|  | 核心筒 | 二 | 一 | 一 | 特一 | 一 | 特一 | 特一 |

4.2.6  高强组合剪力墙结构在正常使用条件下，按风荷载或多遇地震标准值作用下，以弹性方法计算的楼层最大层间位移角不应超过表4.2.6规定限值。

表4.2.6  高强钢板组合剪力墙结构的层间位移角限值

| 结构体系 |  | 最大层间位移角 |
| --- | --- | --- |
| 框架—剪力墙结构 | 混凝土（型钢混凝土）框架—钢板组合剪力墙 | 1/500 |
|  | 钢（钢管混凝土）框架—钢板组合剪力墙 | 1/300 |
| 剪力墙结构 | 钢板组合剪力墙 | 1/300 |
| 部分框支剪力墙结构 | 型钢（钢管）混凝土转换柱—钢板组合剪力墙 | 1400 |
| 框架—核心筒结构 | 混凝土（型钢混凝土）框架—钢板组合核心筒 | 1/500 |
|  | 钢（钢管混凝土）框架—钢板组合核心筒 | 1/300 |
| 筒中筒结构 | 型钢混凝土外筒—钢板组合核心筒 | 1/500 |
|  | 钢（钢管混凝土）外筒—钢板组合核心筒 | 1/300 |
| 多筒体结构 | 钢板组合核心筒 | 1/300 |
| 筒体-重力柱（吊柱）结构 | 钢板组合核心筒 | 1/400 |

4.2.7  高强组合剪力墙结构应进行罕遇地震下的变形验算，各类结构体系在罕遇地震下楼层弹塑性最大层间位移角不应大于1/50。

4.2.8  筒体-重力柱（吊柱）结构体系中，核心筒墙肢间的连梁宜采用可更换的耗能连梁；楼层的混凝土楼板厚度不宜小于150mm且不应小于120mm，钢筋宜双层双向配筋配置，且每层每方向配筋率不宜小于0.25%。

4.2.9  高强钢板组合剪力墙的钢板在施工阶段的应力不应大于其强度设计值的40%，并应符合稳定性验算的规定。

4.2.10  框架-核心筒、筒中筒组合结构，在施工阶段应计算竖向构件压缩变形的差异，根据分析结果预调构件的加工长度和安装标高，并应采取必要的措施控制由差异变形产生的结构附加内力。

4.3  一般构造

4.3.1  高强钢板组合剪力墙节点构造、连接板设置、钢筋机械连接套筒、型钢上预留钢筋孔和混凝土浇筑孔、排气孔位置等应进行专业深化设计。

4.3.2  钢结构制作、安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢结构工程质量检验评定标准》GB 50221、《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。

4.3.3  焊缝的坡口形式和尺寸，应符合现行国家标准《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1和《埋弧焊的推荐坡口》GB/T 985.2的规定。

4.3.4  抗剪栓钉的直径规格宜选用19mm和22mm，其长度不宜小于4倍栓钉直径，水平和竖向间距不宜小于6倍栓钉直径且不宜大于200mm。栓钉中心至型钢翼缘边缘距离不应小于50mm，栓钉顶部的混凝土保护层厚度不宜小于15mm。

4.3.5  连接板与钢构件、钢筋连接时应保证焊接质量，钢筋以及钢筋与钢板之间的连接应满足《组合结构设计规范》JGJ 138的相关规定。

5  内埋式钢板组合墙

5.1  一般规定

5.1.1  内埋式钢板组合墙的墙体两端和洞口两侧应设置边缘构件，边缘构件宜采用内配型钢的形式。

5.1.2  L形、T形的内埋式钢板组合墙的强度和稳定性，可取每片一字形墙肢的内力和支承条件分别验算。

5.1.3  结构弹性阶段的内力和位移计算时，内埋式钢板组合墙的刚度可按下列公式计算：

|  |  | （5.1.3-1） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （5.1.2-2） |
|  |  | （5.1.3-3） |

| 式中：EI | —— | 组合墙的截面抗弯刚度（N·mm2）； |
| --- | --- | --- |
| EA | —— | 组合墙的截面轴向刚度（N）； |
| GA | —— | 组合墙的截面抗剪刚度（N）； |
| EcIc | —— | 组合墙混凝土部分的截面抗弯刚度（N·mm2）； |
| EcAc | —— | 组合墙混凝土部分的截面轴向刚度（N）； |
| GcAc | —— | 组合墙混凝土部分的截面抗剪刚度（N）； |
| EpIp | —— | 组合墙内埋钢板部分的截面抗弯刚度（N·mm2）； |
| EpAp | —— | 组合墙内埋钢板部分的截面轴向刚度（N）； |
| GpAp | —— | 组合墙内埋钢板部分的截面抗剪刚度（N）； |
| EaIa | —— | 组合墙边缘构件内型钢的截面抗弯刚度（N·mm2）； |
| EaAa | —— | 组合墙边缘构件内型钢的截面轴向刚度（N）； |
| GaAa | —— | 组合墙边缘构件内型钢的截面抗剪刚度（N）。 |

5.2  承载力计算

5.2.1  考虑地震作用的内埋式钢板组合墙，其弯矩设计值、剪力设计值应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定计算。

5.2.2  偏心受压内埋式钢板组合墙（图5.2.2），其正截面受压承载力应满足下列公式要求：

图5.2.2  内埋式钢板组合墙偏心受压正截面受压承载力计算参数示意图

|  |  |  | （5.2.2-1） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （5.2.2-2） |  |
|  |  |  |  | （5.2.2-3） |
|  |  |  |  | （5.2.2-4） |
|  |  |  |  | （5.2.2-5） |

1  、、、应按下列公式计算：

1）当时，

|  |  | （5.2.2-6） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （5.2.2-7） |
|  |  | （5.2.2-8） |
|  |  | （5.2.2-9） |

2）当时，

|  |  | （5.2.2-10） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （5.2.2-11） |
|  |  | （5.2.2-12） |
|  |  | （5.2.2-13） |

2  受拉或受压较小边的钢筋应力σs和型钢翼缘应力σa可按下列规定计算：

1）当时，取σs = fy，σa = fa；

2）当时，

|  |  |  |  | （5.2.2-14） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （5.2.2-15） |
|  |  |  | （5.2.2-16） |  |

| 式中：e0 | —— | 轴向力对截面重心的偏心矩（mm）； |
| --- | --- | --- |
| e | —— | 轴向力作用点到受拉型钢和纵向受拉钢筋合力点的距离（mm）； |
| M | —— | 组合墙弯矩设计值（N·mm）； |
| N | —— | 组合墙弯矩设计值M相对应的轴向压力设计值（N）； |
| as、aa | —— | 受拉端钢筋、型钢合力点至截面受拉边缘的距离（mm）； |
| 、 | —— | 受压端钢筋、型钢合力点至截面受压边缘的距离（mm）； |
| a | —— | 受拉端型钢和纵向受拉钢筋合力点到受拉边缘的距离（mm）； |
| x | —— | 等效矩形应力图形的混凝土受压区高度（mm）； |
| a1 | —— | 受压区混凝土压应力影响系数，按《组合结构设计规范》JGJ 138第5.1.1条规定取值； |
|  | —— | 组合墙受拉、受压边缘构件阴影部分内配置的型钢截面面积（mm2）； |
| Asw | —— | 组合墙边缘构件阴影部分外的竖向分布钢筋总面积（mm2）； |
| fyw | —— | 组合墙竖向分布钢筋的抗拉强度设计值（N/mm2）； |
| Ap | —— | 组合墙内埋钢板的截面面积（mm2）； |
| fp | —— | 组合墙内埋钢板的抗拉和抗压强度设计值（N/mm2）； |
| b1 | —— | 受压区混凝土应力图形影响系数，按《组合结构设计规范》JGJ 138第5.1.1条规定取值； |
| Nsw | —— | 组合墙竖向分布钢筋所承担的轴向力（N）； |
| Msw | —— | 组合墙竖向分布钢筋合力对受拉型钢截面重心的力矩（N·mm）； |
| Npw | —— | 组合墙截面内配置钢板所承担轴向力（N）； |
| Mpw | —— | 组合墙截面内配置钢板合力对受拉型钢截面重心的力矩（N·mm）； |
| hsw | —— | 组合墙边缘构件阴影部分外的竖向分布钢筋配置高度（mm）； |
| hpw | —— | 组合墙截面钢板配置高度（mm）； |
| hw0 | —— | 组合墙截面有效高度（mm）； |
| bw | —— | 组合墙厚度（mm）； |
| hw | —— | 组合墙截面高度（mm）。 |

5.2.3  偏心受拉内埋式钢板组合墙，其正截面受拉承载力应满足下列公式要求：

|  |  |  |  | （5.2.3-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （5.2.3-2） |  |
|  |  |  | （5.2.3-3） |  |

| 式中：N | —— | 组合墙轴向拉力设计值（N）； |
| --- | --- | --- |
| e0 | —— | 轴向力对截面重心的偏心矩（mm）； |
| N0u | —— | 组合墙轴向受拉承载力（N）； |
| Mwu | —— | 组合墙受弯承载力（N·mm）。 |

5.2.4  内埋式钢板组合墙，其斜截面受剪承载力应满足下列公式要求：

|  | （5.2.3-1） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （5.2.3-2） |

| 式中：N | —— | 组合墙轴力设计值（N），压力为正，拉力为负，当N>0.2fcbwhw时，取N=0.2fcbwhw，当时取0； |
| --- | --- | --- |
| V | —— | 组合墙轴向压力设计值N对应的剪力设计值（N）； |
| l | —— | 计算截面处的剪跨比。当l<0.5时，取l=0.5，当l>2.2时，取l=2.2； |
| ft | —— | 组合墙中混凝土轴心受拉强度设计值（N/mm2）； |
| bw | —— | 组合墙厚度（mm）； |
| hw0 | —— | 组合墙截面有效高度（mm）； |
| A | —— | 组合墙截面面积（mm2）； |
| Aw | —— | 组合墙腹板的截面面积（mm2），对矩形截面组合墙应取Aw=A； |
| fyh | —— | 组合墙水平分布钢筋抗拉强度设计值（N/mm2）； |
| fyw | —— | 组合墙竖向分布钢筋抗拉强度设计值（N/mm2）； |
| Ash | —— | 配置在同一水平截面内的水平分布钢筋的全部截面面积（mm2）； |
| s | —— | 组合墙水平分布钢筋间距（mm）； |
| fa | —— | 组合墙边缘构件内型钢的抗拉和抗压强度设计值（N/mm2）； |
| Aa1 | —— | 组合墙一端边缘构件内型钢的截面面积（mm2），当两端所配型钢截面面积不同时，取较小一端的面积； |
| fp | —— | 组合墙内埋钢板的抗拉和抗压强度设计值（N/mm2）； |
| Ap | —— | 组合墙内埋钢板的截面面积（mm2）； |
| rp | —— | 组合墙内埋钢板含钢率。 |

5.2.5  考虑地震作用的内埋式钢板组合墙，其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比应按下式计算，且不宜超过表5.2.5的限值：

|  |  | （6.2.4） |
| --- | --- | --- |

| 式中：n | —— | 组合墙轴压比； |
| --- | --- | --- |
| NG | —— | 墙肢重力荷载代表值作用下轴向压力设计值（N）。 |

表 5.2.5  内埋式钢板组合墙轴压比限值

| 抗震等级 | 特一级、一级（9度） | 一级（6、7、8度） | 二级、三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴压比限值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

5.3  构造要求

5.3.1  内埋式钢板组合墙，其钢板厚度不宜小于10mm，且钢板厚度与墙体厚度之比不宜大于1/15。

5.3.2  内埋式钢板组合墙的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应符合表5.3.2的规定，分布钢筋间距不应大于墙体厚度的一半且不宜大于200mm，拉结钢筋间距不宜大于400mm，分布钢筋及拉结钢筋与钢板间应有可靠连接。

表 5.3.2  内埋式钢板组合墙分布钢筋最小配筋率

| 抗震等级 | 特一级 | 一级、二级、三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平和竖向分布钢筋 | 0.45% | 0.4% | 0.3% |

5.3.3  内埋式钢板组合墙的端部型钢周围应配置纵向钢筋和箍筋，组成内配型钢的约束边缘构件或构造边缘构件。边缘构件沿墙肢的长度、纵向钢筋和箍筋的配置应符现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138中型钢混凝土剪力墙边缘构件的规定。

5.3.4  内埋式钢板组合墙在楼层标高处应设置型钢暗梁。内埋式钢板组合墙内钢板与四周型钢宜采用焊接连接。

5.3.5  内埋式钢板组合墙端部型钢的混凝土保护层厚度不宜小于150mm，水平分布钢筋应绕过墙端型钢，且应符合钢筋锚固长度规定。

5.3.6  内埋式钢板组合墙的钢板两侧和端部型钢翼缘应设置栓钉，栓钉直径不宜小于16mm，间距不宜大于300mm。

5.3.7  内埋式钢板组合墙角部1/5板跨且不小于1000mm范围内墙体分布钢筋和抗剪栓钉宜适当加密。

5.3.8  内埋式钢板组合墙约束边缘构件阴影部分的箍筋应穿过钢板或与钢板焊接形成封闭箍筋；阴影部分外的箍筋可采用封闭箍筋或与钢板有连接的拉筋。

5.3.9  内埋式钢板组合墙上宜避免开设洞口。当无法避免时，洞口形状宜为矩形或圆形，并应符合下列规定：

1  洞口不宜布置在组合墙边缘构件范围内，洞口宜设在墙肢宽度方向的中部1/3范围内；

2  洞口符合以下要求时，结构整体计算中可不考虑其影响：

1）在整个墙肢的宽度和高度范围内，洞口边与墙肢两端的净距及洞口与洞口之间的净距均不应小于洞口的直径或最大边长，且不小于500mm；

2）在每层层高范围内，洞口立面面积不大于墙肢立面面积的15%，且洞口边长不大于800mm；

3  洞口周边应设置边缘构件（如暗柱、暗梁）或外贴钢板补强，补强后的截面承载力不应低于未开孔截面的承载力；

4  洞口应预留，严禁后开洞，洞口的尺寸和位置应避免形成不利于混凝土浇灌的较小空腔。

6  外包式钢板组合墙

6.1  一般规定

6.1.1  外包式钢板组合墙的外包钢板与内填混凝土间的连接构造（图6.1.1）可采用栓钉、型钢、缀板、螺栓或J型钩，也可混合采用上述连接方式。

| (a) 栓钉连接 | (b) 型钢连接 |
| --- | --- |
| (c) 缀板连接 | (d) 螺栓连接 |
| (e) J型钩连接 | (d) 混合连接 |

图6.1.1  外包式钢板组合墙中钢板与混凝土连接构造示意

1—钢板；2—混凝土；3—栓钉；4—型钢连接件（角钢、T形钢等）

5—缀板；6—螺栓；7—J型钩

6.1.2  外包式钢板组合墙的墙体两端和洞口两侧应设置暗柱、端柱或翼墙，暗柱、端柱宜采用矩形钢管混凝土构件。

6.1.3  L形、T形的外包式钢板组合墙的强度和稳定性，可取每片一字形墙肢的内力和支承条件分别验算。

6.1.4  结构弹性阶段的内力和位移计算时，外包式钢板组合墙的刚度可按下列公式计算：

|  |  | （6.1.4-1） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （6.1.4-2） |
|  |  | （6.1.4-3） |

| 式中：EI | —— | 组合墙的截面抗弯刚度（N·mm2）； |
| --- | --- | --- |
| EA | —— | 组合墙的截面轴向刚度（N）； |
| GA | —— | 组合墙的截面抗剪刚度（N）； |
| EcIc | —— | 组合墙混凝土部分的截面抗弯刚度（N·mm2）； |
| EcAc | —— | 组合墙混凝土部分的截面轴向刚度（N）； |
| GcAc | —— | 组合墙混凝土部分的截面抗剪刚度（N）； |
| EpIp | —— | 组合墙外包钢板部分的截面抗弯刚度（N·mm2）； |
| EpAp | —— | 组合墙外包钢板部分的截面轴向刚度（N）； |
| GpAp | —— | 组合墙外包钢板部分的截面抗剪刚度（N）； |
| EaIa | —— | 组合墙暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）的截面抗弯刚度（N·mm2）； |
| EaAa | —— | 组合墙暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）的截面轴向刚度（N）； |
| GaAa | —— | 组合墙暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）的截面抗剪刚度（N），墙体抗剪刚度计算时可不计入该部分。 |

6.2  承载力计算

6.2.1  考虑地震作用的外包式钢板组合墙，其弯矩设计值、剪力设计值应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定计算。

6.2.2  偏心受压外包式钢板组合墙（图6.2.1），其正截面受压承载力应满足下列公式要求：

图6.2.1  外包式钢板组合墙偏心受压正截面受压承载力计算参数示意图

|  |  | （6.2.1-1） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （6.2.1-2） |
|  |  | （6.2.1-3） |
|  |  | （6.2.1-4） |
|  |  | （6.2.1-5） |
|  |  | （6.2.1-6） |

1  Np和Mp应满足下列公式要求：

1）当时，

|  |  | （6.2.1-7） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （6.2.1-8） |

2）当时，

|  |  | （6.2.1-9） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （6.2.1-10） |

2  受拉或受压较小边的端板和内阁板应力sa应满足下列公式要求：

1）当时，取；

2）当时，

|  |  |  | （6.2.1-11） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （6.2.1-12） |  |
|  |  | （6.2.1-13） |  |

| 式中：e0 | —— | 轴向压力对截面重心的偏心距（mm）； |
| --- | --- | --- |
| e | —— | 轴向力作用点至截面受拉边缘的距离（mm）； |
| M | —— | 组合墙弯矩设计值（N·mm）； |
| N | —— | 组合墙弯矩设计值M相对应的轴向压力设计值（N）； |
| Mp | —— | 组合墙截面外包钢板合力对截面受拉边缘的力矩（N·mm）； |
| Np | —— | 组合墙截面外包钢板所承担轴向力（N）； |
| a | —— | 组合墙受拉边缘内隔板靠近组合墙中心的截面至组合墙受拉边缘的距离（mm）； |
|  | —— | 组合墙受压边缘内隔板靠近组合墙中心的截面至组合墙受压边缘的距离（mm）； |
| h | —— | 系数，ha为组合墙受拉边缘部位端板与内隔板合力点到组合墙受拉边缘的距离； |
|  | —— | 系数，为组合墙受压边缘部位端板与内隔板合力点到组合墙受压边缘的距离； |
| x | —— | 等效矩形应力图形的混凝土受压区高度（mm）； |
| a1、b1 | —— | 受压区混凝土压应力影响系数，按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中6.2.6条规定取值，当混凝土强度等级超过C80时，可线性外插确定； |
| 、 | —— | 组合墙受压、受拉边缘暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）截面面积（mm2）；、； |
| Ap | —— | 组合墙外包钢板截面面积（mm2），； |
| fc | —— | 混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2）； |
| 、 | —— | 受压端暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）抗拉、抗压强度设计值（N/mm2），； |
|  | —— | 组合墙外包钢板的抗拉和抗压强度设计值（N/mm2）； |
| sa | —— | 受拉或受压较小端暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）合力点处等效应力（N/mm2）； |
| hw | —— | 组合墙截面高度（mm）； |
| bw | —— | 组合墙厚度（mm）； |
| 、 | —— | 组合墙受拉、受压边缘部位端板厚度（mm）； |
| 、 | —— | 组合墙受拉、受压边缘部位内隔板厚度（mm）； |
| tp | —— | 组合墙外包钢板（单侧）厚度（mm）； |
| ecu | —— | 正截面的混凝土极限压应变。 |

6.2.3  偏心受拉外包式钢板组合墙，其正截面受拉承载力应满足下列公式要求：

|  |  |  |  | （6.2.3-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （6.2.3-2） |  |
|  |  |  | （6.2.3-3） |  |

6.2.4  外包式钢板组合墙，其斜截面受剪承载力应满足下列公式要求：

|  |  | （6.2.4-1） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （6.2.4-2） |

| 式中：N | —— | 组合墙轴力设计值（N），压力为正，拉力为负，当N>0.2fcbwhw时，取N=0.2fcbwhw； |
| --- | --- | --- |
| V | —— | 组合墙轴力设计值N对应的剪力设计值（N）； |
| rc | —— | 拉压状态系数，当N≥0时，取1.0，当N＜0时，取0.8； |
| Nsp | —— | 组合墙在轴力设计值N下，外包钢板分配的轴力（N）； |
| Ac | —— | 组合墙中混凝土部分的截面面积（mm2）； |
| ft | —— | 组合墙中混凝土轴心受拉强度设计值（N/mm2）； |
| l | —— | 计算截面处的剪跨比。当l<0.5时，取l=0.5，当l>2.2时，取l=2.2； |
| Ec | —— | 组合墙中混凝土弹性模量（N/mm2）； |
| Ep | —— | 组合墙中外包钢板弹性模量（N/mm2）； |
| Ea | —— | 组合墙中暗柱、端柱部分的型钢（端板及隔板）弹性模量（N/mm2）。 |

6.2.5  考虑地震作用的外包式钢板组合墙，其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比应按下式计算，且不宜超过表6.2.5的限值：

|  |  | （6.2.5） |
| --- | --- | --- |

| 式中：n | —— | 组合墙轴压比； |
| --- | --- | --- |
| NG | —— | 墙肢重力荷载代表值作用下轴向压力设计值（N）。 |

表 6.2.5  外包式钢板组合墙轴压比限值

| 抗震等级 | 特一级、一级（9度） | 一级（6、7、8度） | 二级、三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴压比限值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

6.3  构造要求

6.3.1  外包式钢板组合墙的墙体厚度不应小于150mm，且不宜小于层高以及无支长度的1/25。

6.3.2  外包式钢板组合墙中外包钢板对应的含钢率宜控制在2%~8%，外包钢板的厚度不宜小于10mm，且不应小于6mm。

6.3.3  一字型外包式钢板组合墙，以及L形、T形外包式钢板组合墙各肢的截面高厚比应大于4。

6.3.4  外包式钢板组合墙的墙体连接构造采用栓钉时，栓钉的直径、长度、间距需符合下列规定：

1  栓钉直径不应大于钢板厚度的1.5倍；

2  栓钉长度不宜小于栓钉直径的8倍；

3  栓钉间距不应小于栓钉直径的4倍，栓钉边距不宜小于栓钉直径的1.5倍。

6.3.5  外包式钢板组合墙的墙体连接构造采用栓钉、螺栓、J型钩时，栓钉、螺栓、J型钩的间距与外包钢板厚度的比值应符合下式规定：

|  |  | （6.3.5） |
| --- | --- | --- |

| 式中：sst | —— | 墙体栓钉或螺栓间距（mm）； |
| --- | --- | --- |
| fpy | —— | 外包钢板的屈服强度（N/mm2）。 |

6.3.6  外包式钢板组合墙的墙体连接构造采用角钢或T形加劲肋时，相关构造应符合下列规定：

1  连接件间距宜大于连接件高度的10倍；

2  连接件间距与外包钢板厚度的比值应符合下式规定：

|  |  | （6.3.6） |
| --- | --- | --- |

| 式中：sri | —— | 墙体连接件间距（mm）； |
| --- | --- | --- |

3  角钢或T形加劲肋腹板厚度不应小于外包钢板厚度的1/5，且不应小于5mm。腹板高度bw不应小于10倍腹板厚度，翼缘板宽度bf不应小于5倍腹板厚度（图6.3.6）。

图6.3.6  角钢或T形加劲肋构造示意图

1—外包钢板；2—角钢；3—T形加劲肋

6.3.7  外包式钢板组合墙厚度超过800mm时，相关构造应符合下列规定：

1  墙体钢板之间宜设置缀板、螺栓、J型钩等对拉构造措施；

2  内填混凝土内可配置水平和竖向分布筋。分布筋的配筋率不宜小于0.25%，间距不宜大于300mm，且栓钉连接件宜穿过钢筋网片。

6.3.8  外包式钢板组合墙中外包钢板与边缘刚构件之间应采用全熔透焊接连接，质量等级不应低于二级。

6.3.9  外包式钢板组合墙上宜避免开设洞口。当无法避免时，洞口形状宜为矩形或圆形，并应符合下列规定：

1  洞口不宜布置在组合墙端柱、暗柱范围内，洞口宜设在墙肢宽度方向的中部1/3范围内；

2  洞口符合以下要求时，结构整体计算中可不考虑其影响：

1）在整个墙肢的宽度和高度范围内，洞口边与墙肢两端的净距及洞口与洞口之间的净距不小于洞口的直径或最大边长，且不小于500mm；

2）在每层层高范围内，洞口立面面积不大于墙肢立面面积的15%，且洞口边长不大于800mm；

3  洞口周边应设置边缘构件（如暗柱、暗梁）或外贴钢板补强，补强后的截面承载力不应低于未开孔截面的承载力；

4  洞口应预留，严禁后开洞，洞口的尺寸和位置应避免形成不利于混凝土浇灌的较小空腔。

7  节点与连接

7.1  一般规定

7.1.1  节点及连接应便于安装及检验。

7.1.2  钢板组合墙的节点与连接设计应符合下列规定：

1  钢板组合墙与框架梁或连梁的连接节点，不应先于钢板组合墙以及框架梁或连梁发生破坏，钢板组合墙不应先于与之相连的框架梁或连梁发生破坏；

2  钢板组合墙与楼板的连接节点，不应先于钢板组合墙以及楼板发生破坏；

3  钢板组合墙与基础的连接节点不应先于钢板组合墙发生破坏。

7.1.3  钢板组合墙承受竖向荷载时，节点及连接设计应考虑竖向荷载的影响。

7.2  组合墙拼接节点

7.2.1  钢板组合墙上、下层墙体连接的破坏不应先于墙体发生破坏。

7.2.2  钢板组合墙墙段对接拼接处应设置加强环板，加强环板的厚度不宜小于上下组合墙边缘构件厚度的较大值加2mm，且不宜小于20mm。

7.2.3  当需要改变外包式钢板组合墙截面尺寸时，宜保持墙体厚度不变仅改变钢板厚度。当需要改变墙体截面厚度时，对边墙宜采用图7.2.3a的做法，对中间墙体宜采用图7.2.3b的做法，变截面的上、下部位均应设置加强环板。当变截面段位于梁墙接头高度时，可采用图7.2.3c的做法，变截面两端距梁翼缘不宜小于150mm。

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

图7.2.3  组合墙变墙厚连接（单位：mm）

7.2.4  当需要改变内埋式钢板组合墙截面尺寸时，可参考现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138。

7.3  组合墙墙脚节点

7.3.1  外包式钢板组合墙与基础的连接可采用下列形式：

1  钢板埋入式连接：将外包钢板深入基础内，钢板上焊接栓钉等连接件，钢板底端焊接锚固板（图7.3.1a）；

2  钢板非埋入式连接：钢板伸至基础顶面，下端焊接底板，与底板连接的锚栓伸入基础内（图7.3.1b）。

| (a) 钢板埋入式连接 | (b) 钢板非埋入式连接 |
| --- | --- |

图7.3.1  外包式钢板组合墙和基础的连接构造

1—剪力墙外包钢板；2—栓钉；3—锚固板；4—基础顶面；5—底板；6—锚栓

7.3.2  内埋式钢板组合墙与基础的连接形式可参考现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138，对于考虑地震作用组合的偏心受压剪力墙以及偏心受拉剪力墙应采用埋人式柱脚，对于不考虑地震作用组合的偏心受压剪力墙可采用非埋入式柱脚。

7.4  钢梁与组合墙连接节点

7.4.1  当钢梁与外包式钢板组合墙采用刚接形式时,可采用图7.4.1a和7.4.1b中的做法，采用全熔透方式进行焊接。

| (a) 钢板组合墙短边刚接 | (b) 钢板组合墙长边刚接 |
| --- | --- |

图7.4.1  外包式钢板组合墙和钢梁刚接

1—剪力墙外包钢板；2—钢梁；3—连接板；4—端板；5—翼缘连接板；6—锚固件

7.4.2  内埋式钢板组合墙与梁的连接形式可参考现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138。

7.5  楼板与组合墙连接节点

7.5.1  外包式钢板组合墙应与周边楼板有可靠连接，连接节点应能将作用在楼板上的竖向和水平荷载传递到组合剪力墙内。

7.5.2  外包式钢板组合墙与楼板的连接可采用以下形式：对应于楼板上下表面的外包钢板处焊接水平耳板，并在相应的外包钢板内侧焊接T形锚固板；上下水平耳板之间布置对拉螺杆或栓钉；楼板钢筋端部设置135°弯钩，弯钩绕过对拉螺杆或栓钉；压型钢板混凝土组合楼板的压型钢板焊接在下耳板上（图7.5.2）。

| (a) 楼板为钢筋混凝土楼板 | (b) 楼板为压型钢板混凝土组合楼板 |
| --- | --- |

图7.5.2  外包式钢板组合墙和楼板的连接构造

1—剪力墙外包钢板；2—T形锚固板；3—水平耳板；4—对拉螺杆；

5—钢筋；6—混凝土；7—压型钢板

7.5.3  楼板支承于内埋式钢板组合墙侧面时，宜支承在剪力墙侧面设置的预埋件上，剪力墙内宜预留钢筋并与楼板负弯矩钢筋连接，连接节点做法参考图7.5.3。

图7.5.3  内埋式钢板组合墙和楼板的连接构造

1—预埋件；2—型钢；3—栓钉

8  防护设计

8.1  防火设计

8.1.1  钢板组合墙的设计耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。钢板组合墙的耐火极限宜按柱的要求取值。

8.1.2  当钢板组合墙构件的耐火时间不能达到规定的设计耐火极限要求时，应采取防火保护措施，其中耐火性能验算应符合现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的有关规定。

8.1.3  设计文件中应注明钢板组合墙的设计耐火等级、设计耐火极限，以及防火保护措施及其防火保护材料的性能要求。

8.1.4  外包式钢板组合墙可采用喷涂防火涂料、外覆防火板或柔性毡状隔热材料、外包不然材料等防火保护措施。

8.1.5  构件采用防火涂料进行防火保护时，钢板组合墙与周边构件连接节点处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂层厚度。

8.1.6  防火涂料施工前钢板表面的除锈应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理》GB/T 8923的规定。防火涂料涂装应分层施工，应在前一道涂层干燥或固化后进行后一道涂层施工。

8.1.7  采用非膨胀型防火涂料时，涂层厚度不应小于10mm。当涂层厚度大于25mm时，宜在防火涂层内加金属丝网施工，金属丝网的网格边长不宜大于20mm，直径不宜小于1mm，也可采取其他防止保护层脱落的措施。

8.1.8  采用包覆防火板保护时，防火板、固定防火板的连接装置及黏结剂应为不燃材料。防火板受火时不应出现炸裂和穿透裂缝等现象；黏结剂在高温下应能保持一定的强度。

8.1.9  采用外覆柔性毡状隔热材料作为防火保护层时，将柔性毡状隔热材料贴靠在钢板组合墙表面后，宜布置龙骨对其进行固定。

8.1.10  采用外包混凝土作为防火保护层时，混凝土的强度等级不应低于C20。

8.1.11  采用水泥砂浆作为防火保护层时，应在砂浆内布置金属网。砂浆的强度等级不宜低于M5，砂浆最小厚度不宜小于25mm。

8.1.12  采用蒸压加气混凝土砌块作为防火保护层时，构件表面应涂刷界面剂，砌块底面及砌块之间应用砂浆填缝。

8.1.13  防火保护采用外包不燃材料时，应采取保证不燃材料与钢板组合墙牢固连接的措施。

8.2  防腐设计

8.2.1  钢板组合墙的防腐设计及施工应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构工程施工规范》GB 50755和现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的有关规定。

8.2.2  钢板组合墙中钢材原始锈蚀等级和钢材除锈等级标准应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第１部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1的有关规定。

1  喷砂或抛丸用的磨料等表面处理材料应满足防腐蚀产品对表面清洁度和粗糙度的要求，并应满足环保要求；

2  防腐涂装前，钢材表面应采用喷射或抛射除锈方法，除锈等级不应低于Sa2½；局部难以进行喷射或抛射除锈时，可采用手工和动力工具除锈方法，除锈等级不应低于St3。

8.2.3  钢材表面除锈后，应及时涂刷底漆。表面除锈处理与涂装的间隔时间不宜超过4h，在车间内作业或湿度较低的晴天不应超过12h。不同涂层间的施工应有适当的重涂间隔时间，最大及最小重涂间隔时间应符合涂料性能要求。

8.2.4  钢板组合墙中钢材与混凝土直接接触面，不宜进行防腐涂覆或镀铝。

8.2.5  工地焊接部位的焊缝两侧宜留出暂不涂装区，宽度可为焊缝两侧各100mm。焊缝两侧也可涂刷不影响焊接性能的车间底漆。焊接完毕后，对焊缝热影响区应按原涂装要求重新进行表面清理和涂装。

8.2.6  当钢板组合墙长期处于高温、高湿作用的局部环境时，应采取隔护、通风、排湿等措施。

8.2.7  当大气腐蚀性等级满足现行国家标准《色漆和清漆防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护第2部分：环境分类》GB/T 30790.2所规定的C1等级条件，且钢材表面采用防火涂料水泥砂浆、砌筑砌体等进行防火保护时，可不使用面漆，其防腐蚀保护层的最小厚度不应小于140mm。

8.2.8  地下室部分的外包式钢板组合墙钢板外表面未采用面漆时，防腐蚀保护层漆膜总厚度不应小于200 mm。

8.2.9  卫生间、厨房等室内用水房间部位的外包式钢板组合墙钢板外表面，防腐保护应符合下列规定：

1  墙面应设置厚度不小于30mm的水泥砂浆；

2  未采用面漆时，防腐蚀保护层的厚度不应小于200 mm；；

3  卫生间墙面的水泥砂浆表面应设置防水层，并应在楼层墙脚部位设置素混凝土翻边，翻边高度不应小于150mm，厚度不小于30mm；

4  卫生间内的钢梁防火保护层表面宜采用防水砂浆包覆。

8.2.10  外包式钢板组合墙直接埋入地基时，应外包钢筋混凝土，钢材外表面至混凝土外表面厚度不应小于100mm。

8.2.11  维护困难的部位，宜采用下列任意一种方式进行处理：

1  富锌底涂料中金属锌的含量不宜小于70%；

2  构件防腐蚀涂层厚度可增加20mm~60mm；

3  按现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JCJ/T 251的有关规定进行腐蚀裕量计算。

9  制作与安装

9.1  一般规定

9.1.1  钢板、钢带、型钢、矩形钢管及连接材料等的品种、规格、性能等应按设计文件的规定，并应符合国家现行相关产品标准。

9.1.2  钢板组合墙在制作前，应根据设计文件、施工方案文件和工厂技术条件等编制加工工艺文件。加工工艺文件宜包含下列内容：

1  保证焊接质量的措施；

2  减少钢板制作变形措施；

3  控制成品构件的措施；

4  结构防火防腐措施及施工工艺要求；

5  构件出厂运输及构件保护措施。

9.1.3  钢板组合墙在安装前，应编制专项施工方案专项施工方案应包括下列内容：

1  进场检验；

2  堆放和防变形措施；

3  吊装和安装工艺及措施；

4  现场焊接工艺及措施；

5  季节性及特殊气候施工技术措施；

6  安全保障措施；

7  质量保障措施；

8  其他应说明的情况。

9.1.4  钢板组合墙安装应根据结构特点确定合理的施工顺序，并尽快形成稳定的空间刚度单元，必要时应设置临时支承结构或临时措施。

9.1.5  钢板组合墙内混凝土的冬期施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。

9.2  钢构件的制作与安装

9.2.1  钢板组合墙钢板构件在制作前应根据设计文件绘制钢结构施工详图。钢结构施工详图应根据施工方案或施工组织设计的要求、制作厂的生产条件、现场施工条件等确定钢板组合墙的出厂分段或工地拼装节点位置。

9.2.2  钢板组合墙中钢构件下料宜采用激光或数控等离子切割等，切割面应无裂纹、夹渣、分层和缺棱。

9.2.3  钢板组合墙中钢构件的工厂焊接，宜采用焊接变形和焊接残余应力低的焊接工艺。

9.2.4  钢板组合墙中钢构件分段拼装时，采用的焊缝质量等级应符合设计要求。当设计没有要求时，应采用质量等级不低于二级的全熔透焊缝。

9.2.5  钢板组合墙中钢构件组装应在各零部件检查合格后进行。钢板组合墙中钢构件的除锈和涂装应在制作质量检验合格后进行。钢板组合墙中钢构件制作完成后应进行质量验收，外形尺寸的允许偏差应符合要求。

9.2.6  钢板组合墙中钢构件在运输过程中，应采取防止变形的保护措施。

9.2.7  安装现场应设置构件堆场，并应采取防止构件变形及表面污染的保护措施。

9.2.8  构件吊装作业时，全过程应平稳进行，不得碰撞、歪扭、快起和急停。应控制吊装时的构件变形，在构件吊装就位后宜同步进行校正。

9.2.9  安装时，每节钢板组合墙中钢构件的定位轴线应从地面控制轴线直接引上，不得从下层的轴线引上。竖向投测宜每50m~80m设一转点。

9.2.10  当天安装完成的结构应形成稳固的空间刚度单元，必要时应增加临时支撑或临时措施。

9.2.11  下节钢板组合墙内混凝土设计强度达到50%后，再进行上节墙体的安装。9.2.12  上、下钢板组合墙中钢构件现场拼接时，可采用可拆卸式耳板临时固定，并应符合下列规定：

1  应进行安装耳板的设计，设计风压取值不应低于0.2kN/m2；

2  布置耳板时，每片墙肢至少布置一对耳板。

9.2.13  钢板组合墙中钢构件的焊接应在主体结构校正完成后进行。

9.2.14  钢板组合墙中钢构件的安装、焊接经检验合格后应补漆。

9.2.15  钢板组合墙中钢构件的焊缝变形控制措施应符合下列规定：

1  应控制焊接线能量输入和焊接坡口间隙；

2  宜采用分段焊或间断焊工艺；

3  可采用刚性固定法或增加约束度，也可采取反变形措施。

9.3  组合墙内混凝土施工

9.3.1  钢板组合墙内混凝土浇筑，应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的有关规定。

9.3.2  钢板组合墙厚度小于200mm时应采用自密实混凝土，粗骨料粒径不应大于20mm，坍落扩展度宜为550mm~650mm；不小于200mm时宜采用自密实混凝土，也可采用普通混凝土。采用普通混凝土时，应采取适当振捣措施。

9.3.3  钢板组合墙内混凝土浇筑应待本节钢结构构件全部施工完成后进行。

9.3.4  通气孔设置应符合设计要求；设计无要求时，宜在每节钢板组合墙上边缘200mm区域内，设置直径不宜大于10mm的通气孔。

9.3.5  每节钢板组合墙内混凝土应连续浇筑，浇筑面和本节组合墙顶面的距离宜为300mm~500mm。混凝土浇筑完毕后应对每节墙体顶部混凝土浮浆进行及时清理，并对墙体顶部做临时盖板封闭，防止雨水或杂物落入。结构最后一节钢板组合墙浇注完毕后，间隔24小时后应检查，当出现混凝土下沉时，应进行补浆，待混凝土硬化后及时焊接盖板。

9.3.6  钢板组合墙内混凝土宜采用从顶部向下浇筑，混凝土浇筑高度宜根据钢板组合墙类型及钢板厚度变形验算确定，一般一次浇筑高度不宜大于9m，否则宜采取必要的措施防止组装焊缝涨裂或钢板鼓胀。

9.3.7  钢板组合墙内混凝土的浇筑质量，可采用敲击法进行初步检查，当有异常，可采用超声波等方法进行检测。对浇筑不密实部位，可采用钻孔压浆法进行补浆，然后将钻孔进行补焊封固。

9.3.8  钢板组合墙内混凝土的取样与试件留置应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定，并应符合下列规定：

1  每一钢板组合墙段、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

2  当一节钢板组合墙段内混凝土用量超过100m3时，同配合比的混凝土每100m3取样次数不得少于1次；

3  每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

10  质量验收

10.1  一般规定

10.1.1  钢板组合墙工程制作、安装的质量验收应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定外，还应符合本节的相关规定。

10.1.2  钢板组合墙工程各分项工程可按楼层或施工段划分为一个或若干个检验批。

10.2  主控项目

10.2.1  对强度等级不小于460N/mm2高强度钢材，应进行抽样复验，其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品抽样检验方案确定。

检验方法：见证取样送样，检查抽样检验报告。

10.2.2  钢板组合墙构件加工外形尺寸的允许偏差应符合表10.2.2的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：用钢尺、直角尺、塞尺、拉线等检查。

表 10.2.2  钢板组合墙构件外形尺寸主控项目的允许偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢板组合墙高度、宽度 |  |  | ±4.0 |
| 钢板组合墙厚度 |  |  | ±3.0 |
| 钢板组合墙平面内对角线 |  |  | ±4.0 |
| 钢板组合墙纵向、横向最外侧安装孔距离 |  |  | ±3.0 |
| 钢板组合墙连接处 | 截面几何尺寸 |  | ±3.0 |
|  | 平面度差 | 螺栓连接 | ±1.0 |
|  |  | 其他连接 | ±3.0 |
| 钢板墙和钢板组合墙弯曲矢高 |  | 受压 | h/1000，且不应大于10.0 |

注：h为单层钢板组合墙高度。

10.2.3  钢板组合墙安装允许偏差应符合表10.2.3的规定。

检查数量：按钢板墙数量抽查10%，且不应少于3个单元。

检验方法：用全站仪、激光经纬仪、水准仪和钢尺检查。

表 10.2.3  钢板组合墙安装主控项目的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 定位轴线 | 1.0 |
| 单层垂直度 | h/1000，且不应大于10.0 |
| 单层上端水平度 | （L/1000）+3，且不应大于10.0 |
| 平面弯曲（t≥10mm） | L（h）/1000，且不应大于10.0 |
| 平面弯曲（t＜10mm） | L（h）/300，且不应大于10.0 |

注：L为平面弯曲水平方向钢板组合墙的宽度，h为竖直方向钢板组合墙的垂直高度；t为钢板组合墙的墙体钢板厚度。

10.3  一般项目

10.3.1  钢板组合墙中钢板拼接长度不应小于1000mm，宽度不应小于500mm，且单块钢板只允许一条拼接缝。钢板表面不得有凹凸不平、划痕等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和用钢尺检查。

10.3.2  钢板组合墙构件外形尺寸一般项目的允许偏差应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380的有关规定，并应满足设计要求。

检查数量：按钢构件数量抽查10%，且不少于3件。

检验方法：用钢尺、直角尺、塞尺、拉线等检查。

10.3.3  钢板组合墙的安装允许偏差应符合表10.3.3的规定。

检查数量：按构件数抽查10%，且不少于3件。

检验方法：用经纬仪、全站仪或钢尺实测。

表 10.3.3  钢板组合墙安装一般项目的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 钢板组合墙上下段对接处错口 | 3.0 |
| 牛腿标高 | 5.0 |

本规程用词说明

- 为便于在执行本规范条文时区别对待，要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

本规程引用下列标准，其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《钢结构设计标准》GB 50017

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

《钢结构工程质量检验评定标准》GB 50221

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《钢结构焊接规范》GB 50661

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《钢结构工程施工规范》GB 50755

《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733

《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936

《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1

《埋弧焊的推荐坡口》GB/T 985.2

《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228

《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229

《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230

《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母 、垫圈技术条件》GB/T 1231

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632

《耐候结构钢》GB/T 4171

《热强钢焊条》GB/T 5118

《厚度方向性能钢板》GB/T 5313

《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110

《涂覆涂料前钢材表面处理》GB/T 8923

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第１部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1

《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝－焊剂组合分类要求》GB/T 12470

《预拌混凝土》GB/T 14902

《熔化焊用钢丝》GB/T 14957

《热强钢药芯焊丝》GB/T 17493

《建筑结构用钢板》GB/T 19879

《色漆和清漆防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护第2部分：环境分类》GB/T 30790.2

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

《高层建筑钢结构技术规程》JGJ 99

《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

《组合结构技术规程》JGJ 138

《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380

《钢管混凝土束结构技术标准》T/CECS 546

中国工程建设标准化协会标准

高强钢板混凝土组合结构技术规程

CECS ***:202×

条 文 说 明

目    次

1 总  则	53

2 术语和符号	54

2.1 术语	54

2.2 符号	54

3 材料	55

3.1 钢材	55

3.2 钢筋	55

3.3 混凝土	56

4 基本规定	57

4.1 一般规定	57

4.2 结构设计计算	58

4.3 一般构造	59

5 内埋式钢板组合墙	60

5.1 一般规定	60

5.2 承载力计算	60

5.3 构造要求	61

6 外包式钢板组合墙	62

6.1 一般规定	62

6.2 承载力计算	62

6.3 构造要求	62

7 节点与连接	64

7.1 一般规定	64

7.2 组合墙拼接节点	64

7.3 组合墙墙脚节点	64

7.4 钢梁与组合墙连接节点	64

8 防护设计	65

8.1 防火设计	65

8.2 防腐设计	66

9 制作与安装	69

9.1 一般规定	69

9.2 钢构件的制作与安装	69

9.3 组合墙内混凝土施工	70

10 质量验收	71

10.1 一般规定	71

10.2 主控项目	71

10.3 一般项目	71

1  总  则

    - 1.0.1  本条是钢板组合墙在工程应用中必须遵循的基本原则。

    - 1.0.2  本条明确指出本规程适用于工业与民用建筑和一般构筑物中钢板组合墙结构的设计、制作、安装与验收。

    - 1.0.3  本标准编制原则是列入必要的或国家现行有关标准中未包含的条文。本标准与相关标准规范间有一定的分工和衔接。因此，除了本标准明确规定外，在设计时还必须遵守国家现行的有关标准。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  专业术语 technical term

相对专业术语的解释。

2.1.2  专业术语 technical term

相对专业术语的解释。

2.2  符号

2.2.1  符号所属的类别

Ak1——对应解释；

Ak2——对应解释。

2.2.2  符号所属的类别

Ak1——对应解释；

Ak2——对应解释。

3  材料

3.1  钢材

3.1.1  条文规定主要从强度、塑性、韧性、可焊性等角度对高强钢板组合结构用钢进行规定，确保高强钢板在组合结构中能发挥充分力学性能。其中冷弯试验应按现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《建筑结构用钢板》GB/T 19879中的方法进行。

3.1.3  对于高强钢，普通螺栓连接的强度指标偏低，不适宜在高强钢的连接中使用。因此，本条规定高强钢结构宜采用高强度螺栓连接。

3.1.4  在此调研鞍山钢铁、舞阳钢铁、安阳钢铁、马鞍山钢铁、武汉钢铁、莱芜钢铁六家钢厂的基础上，本条给出了Q460GJ钢、Q500钢、Q550钢、Q620钢及Q690钢的强度设计值，均遵照现行钢材标准按板厚或直径分组。按照《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的要求进行数理统计和可靠度分，并考虑设计使用方便，最终确定钢材的抗力分项系数值。

3.1.6  鉴于高强钢结构使用的自身特点，本条推荐采用10.9级和12.9级高强度螺栓。高强度螺栓承压型连接的抗拉、抗剪承压强度设计值的计算方法与《钢结构设计标准》GB 50017一致。

3.2  钢筋

3.2.1  高强钢板混凝土组合结构用钢筋与现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010一致，需要根据组合构件对受力性能的要求，规定各种牌号钢筋的选用原则。

3.2.2  纵向受力普通钢筋规定与现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011一致，抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值要求是为了保证构件个别部位出现塑性铰后具有足够的转动能力和耗能能力，屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值要求是为实现强柱弱梁和强剪弱弯，最大力总延伸率实测值则为了保证钢筋具有足够延性。

3.3  混凝土

3.3.10  外包式钢板组合墙内部存在隔板和加劲肋，浇筑时混凝土的排气和振捣存在一定难度，自密实混凝土的高流动性可以提升混凝土的浇筑质量，同时外包式钢板组合墙内混凝土的收缩相对较小，可以减少自密实混凝土收缩带来的不利影响。

4  基本规定

4.1  一般规定

4.1.1  为确保结构刚度分布的均匀性，避免因同一楼层内并用的两种组合墙类型在刚度、变形能力及受力机制上存在差异，导致水平荷载下产生内力重分布异常或抗侧力体系协同工作效能降低，故规定同一楼层应采用同类型的组合墙。

4.1.2  鉴于高强钢板组合剪力墙作为主要的抗侧力构件，具有侧向刚度大、承载能力高的特点，其应用可显著提升建筑结构的抗侧刚度及抗震性能。因此，在框剪结构、框架-核心筒等多种结构体系中均可采用，以满足不同建筑对结构布置、空间使用及抗震性能的需求。在筒体-重力柱结构体系中，核心筒宜采用高强钢板组合剪力墙与可更换耗能连梁组合构成。该体系通过连梁在地震中率先屈服以耗散能量，随后由剪力墙作为主要抗侧力构件继续抵抗地震作用，从而形成有效的双重抗震防线机制。

4.1.3  为确保结构在地震等水平荷载作用下具有良好的协同工作性能，避免产生过大的扭转效应及应力集中，要求平面布置规则对称。同时，为保证内力传递路径的顺畅与明确，防止在竖向出现薄弱层，要求竖向布置连续，避免刚度与承载力的突变。

4.1.4  为确保结构竖向刚度和承载力连续变化，避免薄弱层出现，允许在底部加强区采用高强钢板组合剪力墙，上部可过渡为普通混凝土剪力墙。过渡层应通过增设栓钉、加强配筋等方式保证内力可靠传递，防止刚度突变引发应力集中，确保结构抗震性能。

4.1.5  为确保楼盖能有效协调各抗侧力构件（特别是高强钢板组合剪力墙）共同工作，将其所受水平荷载可靠传递并重新分配，要求其具备足够的平面内刚度与整体性。这是实现结构空间协同受力、避免各片抗侧力结构独自承受水平力的关键措施。

4.1.6  高强钢材的屈服应变显著大于普通钢材，需要和混凝土的峰值应变和极限应变相匹配。当高强钢材搭配的混凝土强度过低时，无法充分发挥高强钢材的强度，本条文针对不同牌号的钢材给定了推荐的混凝土强度等级范围。对于内埋式钢板组合墙，混凝土所受约束相对较小，为降低结构破坏时的脆性，不宜采用强度过高的混凝土。

4.1.7  为确保结构的耐久性与火灾安全性，防止钢材因腐蚀或高温作用导致承载力退化，影响结构设计使用年限内的安全，必须对外露的钢板表面进行防腐处理并施加防火保护层，使其耐火极限满足规范要求。

4.2  结构设计计算

4.2.3  为确保结构安全性与抗震可靠性，基于结构整体稳定性、变形能力及抗震性能的系统研究，对不同结构体系及设防烈度下的房屋最大适用高度作出规定。

4.2.5  为体现抗震设计分类指导的原则，根据设防烈度、结构类型和房屋高度等因素确定不同的抗震等级，以匹配相应的计算要求和构造措施。丙类建筑中常规结构体系的抗震等级按《组合结构设计规范》JGJ 138执行，而多筒体、筒体-重力柱等相对新颖或复杂的结构体系，其抗震等级则通过专项研究确定，并规定于表4.2.5中，以确保其抗震性能的可靠性。

4.2.6  为控制结构正常使用状态下的水平位移，确保足够的侧向刚度，避免过大的层间位移损害主体结构、非结构构件及使用功能，对风荷载或多遇地震作用下的弹性层间位移角规定限值。部分限值参考《组合结构通用规范》GB 55004，并适当从严控制。

4.2.7  为实现在罕遇地震下“大震不倒”的设防目标，防止结构因弹塑性变形过大导致倒塌，故对薄弱层弹塑性变形予以严格控制。1/50的限值是基于大量试验研究和工程实践，确保结构在保持一定延性能力的同时具有足够残余承载力，是防止倒塌的关键指标。

4.2.8  为确保筒体-重力柱（吊柱）结构体系的整体性及抗震防线工作机制，要求核心筒连梁采用可更换耗能连梁，以集中耗能并实现震后快速修复；同时，为提供足够的楼盖平面内刚度来协调重力柱与核心筒的共同工作，并对楼板厚度和配筋提出严格要求，以有效传递水平力并控制裂缝。

4.2.9  为控制施工阶段（混凝土浇筑、未硬化前）钢板可能因浇筑侧压力、施工荷载等单独受力导致的屈曲或屈服，确保其在后续使用阶段能与混凝土形成有效组合截面，故对其施工应力及稳定性提出限制，此值是基于工程经验与稳定性反算确定的控制阈值。

4.2.10  为控制施工期间及使用期内由于外框架（或巨柱）与核心筒之间因材料时变特性（混凝土收缩、徐变）及荷载历史导致的竖向变形差异，避免其在水平构件（如伸臂桁架）中产生过大附加内力，故要求通过施工过程模拟分析预测差异变形，并据此对构件进行预调平，以保障结构受力状态符合设计预期。

4.3  一般构造

4.3.1  为确保高强钢板、钢筋、型钢与混凝土协同工作，避免施工冲突并保证节点受力性能符合设计要求，应对复杂节点、连接件、穿孔及灌浆孔洞进行一体化、可视化的专项深化设计，这是实现结构精准施工与保障整体安全的关键。

4.3.4  为确保持栓钉能有效传递钢与混凝土交界面剪力并防止掀起，其直径与长度需共同保证足够的抗剪与抗拔承载力；对间距的限制旨在使剪力均匀分布，避免混凝土压溃或劈裂，并保证混凝土浇筑密实；最小边距与保护层厚度则兼顾了防火、耐久性及锚固可靠性要求。

5  内埋式钢板组合墙

5.1  一般规定

5.1.1  参考现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011，宜设端柱或与另一侧墙相连。

5.1.2  异形截面墙可拆分为一字形墙肢分别进行验算，根据理论分析和剪力墙设计经验，拆分后验算使设计结果偏保守。

5.1.3  在进行弹性阶段的内力和位移计算中，除了需要钢与混凝土组合结构构件的截面换算弹性抗弯刚度外，在考虑构件的剪切变形、轴向变形时，还需要换算截面剪切刚度和轴向刚度。计算中采用了钢筋混凝土截面刚度、内埋钢板截面刚度和型钢截面刚度叠加的方法。

5.2  承载力计算

5.2.2、5.2.3  内埋式钢板组合墙的正截面承载力计算沿用《组合结构设计规范》JGJ 138中钢板混凝土剪力墙的计算公式，从公式计算结果与已有试验数据的对比看，吻合效果较好，给出的设计公式是偏于安全的，能够继续适用于采用高强材料的内埋式钢板组合墙。

5.2.4  参考现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138的公式形式，通过分析钢板对组合墙受剪承载力贡献的影响，修正型钢及钢板项系数，给出内埋式钢板组合墙受剪承载力计算的建议公式。从公式计算值与试验实测值对比结果看，建议公式能够更好的反映墙体钢板含钢率对承载力的影响，同时保有一定的强度储备，能够继续适用于采用高强材料的内埋式钢板组合墙。在一定轴力范围内，埋式钢板组合墙受剪承载力随着轴压力增大而提高同时随着轴拉力增大而下降，当轴压力达到0.2fcbwhw时认为轴压力增大时认为受剪承载力不再增加，当时，忽略混凝土的受剪贡献因而取0。

5.2.5  试验表明，钢板混凝土剪力墙在轴力和弯矩作用下，延性和耗能能力比剪力墙有明显提高，轴压比计算可考虑钢板和型钢的承压能力，轴压比限值的规定与现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138一致。

5.3  构造要求

5.3.1  内埋式钢板组合墙，其钢板外侧混凝土墙体对保证钢板的侧向稳定有重要作用，因此钢板厚度与墙体厚度宜有一个合理的比值。内埋式钢板组合墙在平面内承受压、弯、剪，在平面外可认为仅受压。根据钢结构中对压杆的支撑刚度规定，推算出钢筋混凝土墙体厚度与钢板厚度的关系。据此计算，规定混凝土墙的厚度与钢板的厚度之比不宜小于14，规范作了适当调整，规定混凝土墙的厚度与钢板的厚度之比不宜小于15。

5.3.2  对内埋式钢板组合墙的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率、间距，拉结钢筋的间距作出了比型钢混凝土剪力墙更严的规定，其目的是增加钢板两侧钢筋混凝土对钢板的约束作用，防止钢板屈曲失稳；同时促使钢筋混凝土部分与钢板部分承载力相协调，从而提高整个墙体的承载力。

5.3.3  内埋式钢板组合墙端部型钢周围应配置纵向钢筋和箍筋，以形成暗柱、翼墙等边缘构件，由此保证端部在纵向钢筋、箍筋、型钢以及钢板共同组合作用下增强剪力墙的受弯、受剪承载力和塑性变形能力。边缘构件的设置应符合型钢混凝土剪力墙端部边缘构件的规定。

5.3.4  内埋式钢板组合墙除了钢板两侧边设置型钢外，在楼层标高处也应设置型钢暗梁，使墙内钢板处于四周约束状态，保证钢板发挥抗剪、抗弯作用。

5.3.5  内埋式钢板组合墙端部型钢的混凝土保护层宜有一定的厚度，由此保证钢筋混凝土对型钢的约束，也便于箍筋、纵筋和分布钢筋的施工。

5.3.6、5.3.7  为保证钢筋混凝土与钢板共同工作，钢板与钢筋混凝土之间应有可靠的连接，因此规定了钢板上栓钉的构造措施。

5.3.8  内埋式钢板组合墙端部约束边缘构件阴影部分的筋应穿过钢板或与钢板焊接形成封闭箍筋，其目的是保证端部边缘构件箍筋对型钢和混凝土的约束作用，形成型钢、钢筋、混凝土三位一体共同工作的有效边缘构件。

5.3.9  本条对洞口面积和洞口间距、边距的规定参考了钢筋混凝土墙体开孔要求，同时参考现行协会标准《钢管混凝土束结构技术标准》T/CECS 546，并适当从严。

6  外包式钢板组合墙

6.1  一般规定

6.1.1  外包式钢板组合墙的连接件包括栓钉、型钢，对拉缀板、螺栓、J型钩或其他连接件，也可根据实际工程的需求使用多种连接件组合配置。

6.1.2  参考现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011，宜设端柱或与另一侧墙相连。

6.1.3  异形截面墙可拆分为一字形墙肢分别进行验算，根据理论分析和剪力墙设计经验，拆分后验算使设计结果偏保守。

6.1.4  在进行弹性阶段的内力和位移计算中，除了需要钢与混凝土组合结构构件的截面换算弹性抗弯刚度外，在考虑构件的剪切变形、轴向变形时，还需要换算截面剪切刚度和轴向刚度。计算中采用了钢筋混凝土截面刚度、外包钢板截面刚度和暗柱或端柱中端板及隔板截面刚度叠加的方法。

6.2  承载力计算

6.2.2  外包式钢板组合墙的正截面受压承载力计算沿用《组合结构设计规范》JGJ 138中钢板混凝土剪力墙的计算公式，但公式中增加了暗柱或端柱中端板及隔板所承担的轴力和弯矩值，计算结果与试验结果吻合良好。

6.2.3  参考现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138的公式形式，通过分析钢板和混凝土各自的承载力贡献，给出采用高强钢板和高强混凝土的外包式钢板组合墙受剪承载力计算公式，计算结果与试验结果吻合良好。

6.2.4  试验表明，钢板混凝土剪力墙在轴力和弯矩作用下，延性和耗能能力比剪力墙有明显提高，轴压比计算可考虑钢板的承压能力，轴压比限值的规定与现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138一致。

6.3  构造要求

6.3.1  参考现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011，抗震墙厚度三、四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的1/25。外包式钢板组合墙的钢板置于外侧，整体稳定问题更为突出，因此将其墙体厚度限值定为不小于150mm。

6.3.2  含钢率要求参考现行行业标准《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380。限制最小厚度是为了保证施工过程中钢板的稳定性能及栓钉的可焊性。

6.3.3  为方便设置暗柱、端柱等，墙截面高厚比需大于4。当截面高厚比不大于4时，按柱进行截面设计。

6.3.4  栓钉的直径与钢板厚度的比值过大，栓钉焊接会影响钢板性能。栓钉应具有足够的长度，保障其较强的抗拔能力，进而有效防止钢板屈曲。栓钉的间距要求，主要目的时保证栓钉在混凝土内有充分的锚固。

6.3.5  外包式钢板组合墙的墙体连接件间距与外包钢板厚度的比值要求，主要目的是保证罕遇地震时墙体钢板不发生局部屈曲。

6.3.6  外包式钢板组合墙中角钢或T形加劲肋的间距不宜过小，以确保混凝土浇筑质量，同时满足焊接操作需求，避免局部应力集中。为了减少混凝土浇筑时钢板的面外鼓曲，提高其抗屈曲能力，连接件的间距也不宜过大。连接件的尺寸要求，能够保证其足够的刚度和锚固深度，防止钢板局部屈曲。

6.3.7  外包式钢板组合墙墙体过厚时，外包钢板之间需要通过对拉构造，保证钢板对混凝土的约束。配筋要求参考现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011，一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率不应小于0.25%，钢筋间距不宜大于300mm。

6.3.8  参考现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017，重要连接或有等强要求的对接焊缝应为熔透焊缝，焊缝质量等级不低于二级。

6.3.9  本条对洞口面积和洞口间距、边距的规定参考了钢筋混凝土墙体开孔要求，同时参考现行协会标准《钢管混凝土束结构技术标准》T/CECS 546，并适当从严。

7  节点与连接

7.1  一般规定

7.1.2  节点和连接设计原则应满足强节点弱构件的原则，作为竖向构件的钢板组合墙的破坏不应先于相连的框架梁或连梁等耗能构件发生破坏。

7.2  组合墙拼接节点

7.2.1  墙体和墙体连接应满足强节点弱构件的原则，墙体连接节点不应先于墙体发生破坏。

7.2.2  当需要对墙体采用加强环板进行补强时，加强环板宜保证足够的厚度以保证对接拼接处具有足够的刚度。

7.2.3  外包式钢板组合墙改变墙体厚度时，宜保持墙体厚度不变仅改变钢板厚度以避免截面刚度过大突变。当需要进行墙体厚度改变时，应对变截面段采用加强环板进行补强以避免刚度突变带来的不利影响。

7.2.4  改变内埋式钢板组合墙截面尺寸时可参考《组合结构设计规范》JGJ 138中14.1.3条型钢混凝土柱变截面构造做法。

7.3  组合墙墙脚节点

7.3.2  内埋式钢板组合墙可参考《组合结构设计规范》JGJ 138中6.5.1条型钢混凝土柱做法。

7.4  钢梁与组合墙连接节点

7.4.2  内埋式钢板组合墙与钢梁刚接时可参考《组合结构设计规范》JGJ 138中6.6.10条型钢混凝土柱与钢梁铰接连接做法，内埋式钢板组合墙与钢梁铰接时可参考《组合结构设计规范》JGJ 138中6.6.11条型钢混凝土柱与钢梁铰接连接做法。

8  防护设计

8.1  防火设计

8.1.1  当钢板组合墙承担竖向荷载时，其耐火极限宜按柱的要求确定。当钢板组合墙不承受竖向荷载、主要是抗侧力时，其耐火极限可按梁的要求确定。

8.1.3  本条旨在明确设计阶段需完整传递钢板组合墙的防火性能关键参数，确保施工方能够依据设计意图正确选用材料和施工。同时，需明确所采用的防火保护措施及对材料的性能要求，此为保障构件在实际火灾中达到预定耐火极限的关键。清晰的注明有助于指导施工、验收，并最终确保结构消防安全。

8.1.4  防火隔热材料应不炸裂，不产生穿透裂缝。防火保护层在火灾下应能适应结构构件变形。

8.1.5  连接节点是应力集中和传力的关键部位，在火灾下其可靠性至关重要。若此处涂层厚度不足，将形成防火薄弱环节，导致节点部位钢材温升过快，可能先于相邻构件达到临界温度，影响整体结构的耐火稳定性。因此，要求节点处涂层厚度不低于相邻构件，是为了保证防火保护体系的完整有效，使组合墙与周边构件协调工作，共同达到规定的耐火极限。

8.1.5  钢材表面彻底除锈是确保涂层与基体牢固结合、避免起皮脱落的前提，必须严格执行国家标准以保证处理质量。规定分层施工并要求前道涂层干燥或固化后再进行后道施工，旨在保障每道涂层能充分固化、附着良好，从而有效控制涂层厚度均匀性，避免因一次性厚涂导致的流坠、开裂等缺陷，最终确保防火涂料形成完整、密实的保护层，达到设计的耐火性能。

8.1.7  应采取措施，保证金属网与钢板组合墙可靠连接。

8.1.8  本条对包覆防火板材料及连接性能作出规定。要求所有材料均为不燃性，是从根本上杜绝保护体系自身成为可燃物。规定防火板不得炸裂或出现穿透裂缝，是为确保其在火灾高温下能持续有效地隔绝热量向钢构件传递。同时，黏结剂在高温下需保持一定强度，以防止防火板在火灾早期因黏结失效而脱落，从而保证防火保护系统的完整性和可靠性，使被保护构件达到预期耐火极限。

8.1.9  布置龙骨固定是为确保柔软的保护层在长期使用及受火时能紧密贴附、不松脱或变形，从而形成稳定连续的隔热层，保证其防火保护的可靠性与耐久性。

8.1.10  规定混凝土强度等级不低于C20，是为确保保护层自身具有足够的结构稳定性和抗冲击能力，在高温下能有效抵抗内力作用及变形，防止过早开裂、剥落，从而维持其隔热性能的连续性，保证预期的防火保护效果。

8.1.11  布置金属网是为增强砂浆层的整体性和抗裂性，防止其在高温或应力作用下开裂剥落。规定砂浆强度等级与最小厚度，旨在确保保护层具备必要的结构稳定性和抗冲击能力，从而形成连续有效的隔热层，保障其防火保护性能在火灾持续时间内稳定可靠。

8.1.12  要求在构件表面涂刷界面剂，主要是为了增强蒸压加气混凝土砌块与构件基层之间的粘结力，防止空鼓及脱落。同时，使用砂浆填实砌块底面及块间缝隙，能确保砌块紧密粘结，形成完整稳定的防火保护层，避免因缝隙导致防火性能下降。

8.1.13  为确保防火保护系统在火灾下的完整性与有效性，必须采取可靠措施保证不燃材料与钢板组合墙的牢固连接，防止保护层在受火条件下因变形、膨胀或自身重力作用而松脱或过早坍塌，从而丧失隔热屏障功能，确保被保护构件能够达到规定的耐火极限。

8.2  防腐设计

8.2.1  规定钢板组合墙的耐火极限按柱的要求取值，主要是因为它作为建筑结构中的主要竖向承重和抗侧力构件，其失效将严重影响整体结构的稳定与安全，故需采用与柱相同的高标准耐火要求，以确保火灾下结构的整体稳固。

8.2.2  本条对钢板组合墙表面处理的关键环节作出规定。严格执行国家标准评定锈蚀与除锈等级，是确保防腐涂层与钢材基体实现牢固附着、发挥长效保护作用的根本前提。要求磨料满足清洁度、粗糙度及环保要求，旨在保证处理后的表面质量。强制采用喷射或抛射除锈至Sa2½级，可形成理想锚纹以增强附着力；局部允许St3级手工除锈则兼顾了实际可操作性，共同为后续防火及防腐涂装提供合格基底，保障保护体系的整体耐久性。

8.2.3  规定涂装间隔时间旨在防止除锈后钢材表面返锈及保证涂层间附着力。除锈后及时涂刷底漆可避免洁净表面受环境湿度影响重新生锈；控制最大重涂间隔是为防止层间污染，保证层间结合力；遵守最小间隔则是确保下层涂料充分固化，避免起皱、咬底等缺陷，从而保障涂装体系的完整性与耐久性。

8.2.4  充分利用混凝土的高碱性环境对钢材形成的钝化保护层，有效防止钢材锈蚀；同时避免因涂覆隔离材料而削弱钢材与混凝土之间的粘结力和抗滑移能力，确保两者共同工作，维持组合墙的整体承载性能与耐久性。

8.2.5  预留暂不涂装区或使用专用车间底漆，可避免普通涂层在焊接高温下烧损产生有害气体或缺陷，确保焊缝质量。焊后对热影响区进行表面清理并按原要求补涂，则是为了恢复该区域因焊接作业破坏的防腐涂层，确保防腐体系的连续完整与耐久性。

8.2.6  防止钢材及连接部位因持续受潮和热作用加速腐蚀，或导致防火、防腐保护层性能劣化，从而保障组合墙的长期结构耐久性与防火安全性能。

8.2.7  本条基于C1等级（非常低腐蚀性）的大气环境，其本身对钢材的腐蚀威胁极小。此时防火保护层（如水泥砂浆、砌体等）已能有效隔绝环境因素，提供了额外的物理屏障。因此，在确保防火保护层完整的前提下，可省略面漆。同时规定防腐层最小厚度不低于140mm，是为底层提供一道独立且可靠的基本防锈保障，从而在保证结构耐久性的同时兼顾经济性。

8.2.8  地下室空间湿度较高，通风条件差，钢材更易腐蚀。当钢板外表面不涂装面漆时，其耐候性与密闭性有所降低。为此，特别要求将底层防腐蚀保护层总厚度增至200 mm以上，以提供更充裕的屏障，弥补面漆功能的缺失，确保在预期的使用年限内具有足够的防腐蚀能力，保障结构耐久安全。

8.2.9  卫生间、厨房属于经常用水房间,且漏水现场时有发生，应设置不少于三道的防腐蚀防线。第一道为防腐蚀涂层设计，第二道为水泥砂浆防火层，水泥砂浆厚度不小于30mm。第三道为在水泥砂浆表面做建筑防水层。通常情况下，卫生间水泥砂浆表面还存在瓷砖装饰层保护。

为防止墙根处积水或漏水，应设置素混凝土翻边。虽然卫生间的钢梁位于吊顶上部，但卫生间水蒸气较多,钢梁表面容易承受冷凝水。因此宜防水砂浆进一步保护，特别是采用防火涂料、柔性防火材料等孔隙率较大的防火保护层，外层应采用防水砂浆包。

8.2.10  地基中的钢材长期处于地下水土的化学与电化学腐蚀环境中，外包钢筋混凝土并规定不小于100mm的保护层厚度，是为了形成有效的物理屏障，防止腐蚀介质接触钢材，同时利用混凝土的高碱性环境对钢材实现钝化保护，从而保障结构在预期使用年限内的安全与耐久。

8.2.11  增加底涂料中金属锌的含量、增加漆膜厚度、腐蚀裕量计算均是有效地提高防腐蚀性能的措施，可选择使用。

9  制作与安装

9.1  一般规定

9.1.2  通过系统性的预先规划，对焊接、变形控制、成品精度、防火防腐工艺及物流保护等各关键环节制定明确标准与操作要求，从而在制作源头有效管控质量风险，保障构件的结构性能、耐久性及施工可操作性，满足工程安全与质量要求。

9.1.4  为确保钢板组合墙结构的整体稳定与安全，其安装应遵循合理的施工顺序，优先形成能够承受荷载的空间刚度单元。在安装过程中，若结构自身稳定性不足，需及时设置临时支撑或采取其他可靠措施，以防止构件变形或失稳，待整体结构稳定后方可逐步取消临时支承。

9.2  钢构件的制作与安装

9.2.2  高精度切割工艺并严格控制切割面质量，能够保证钢构件下料的尺寸精确性与断面完整性，避免因切割缺陷形成应力集中点或影响后续焊接与装配精度，从而确保构件加工质量，为钢板组合墙的整体承载性能与安全提供基础保障。

9.2.3  采用低变形、低残余应力的焊接工艺，可从制造源头有效控制焊接引起的几何变形与内应力，从而保证构件尺寸精度，便于现场安装，并显著降低因焊接残余应力对结构承载能力与耐久性的不利影响，提升钢板组合墙的整体质量与安全可靠性。

9.2.9  此规定旨在严格控制竖向安装的累积误差。从地面基准直接引测轴线，可避免误差随楼层升高而逐层传递放大；每隔一定高度设置转点，则是为了缩短投测距离，减少仪器误差和环境影响，确保高层钢板组合墙的垂直度与整体几何精度符合设计要求。

9.2.11  本条旨在确保下部墙体具备足够的强度与稳定性，以安全承担上部结构安装传递的施工荷载，并有效控制墙体在施工过程中的压缩与变形，从而保证安装精度及整体结构的承载性能。

9.2.12  本条旨在通过耳板为上下节钢构件拼接提供安全可靠的临时固定。规定进行专项设计并明确风荷载标准，是为了确保耳板及连接在施工阶段具有足够强度抵抗风载等意外荷载；要求每片墙肢至少布置一对，则是为保证构件在调整定位过程中的稳定，防止倾覆，保障拼接作业安全与精度。

9.2.15  本条旨在通过控制焊接热输入、优化焊接工艺及施加必要约束等综合措施，有效减少因焊接热过程引起的构件变形，从而保证钢板组合墙的几何尺寸精度，确保其与混凝土部分的结合质量，并便于后续安装，最终保障结构整体施工质量与安全。

9.3  组合墙内混凝土施工

9.3.2  当墙厚小于200mm时，操作空间受限，必须采用高流动性的自密实混凝土，并严格控制骨料粒径和扩展度以保证自密实性能。当墙厚较大时，可优先采用自密实混凝土；若采用普通混凝土，则需辅以有效的振捣手段，确保混凝土密实填充，与钢板协同工作。

9.3.4  设置通气孔主要目的是为浇筑混凝土时排出墙内空气，并释放混凝土硬化过程中产生的内部压力，确保混凝土能充分密实填充，避免钢板因此产生鼓胀变形。规定在上边缘200mm内设置且孔径不大于10mm，是在满足排气泄压功能的前提下，尽量减少对钢板截面的削弱，保障结构安全。

9.3.5  本条旨在确保各节墙体内部混凝土的连续性与顶部连接质量。通过连续浇筑保障整体性；预留顶面空间是为上节墙体安装提供结合面；清理浮浆、临时封闭是为了保证结合面清洁并避免污染；后续检查与补浆则能有效消除混凝土收缩沉降形成的空隙，确保结构完整与耐久。

9.3.6  本条旨在控制混凝土浇筑时对钢板的侧压力。规定浇筑高度一般不超过9m，是为防止过高的液态混凝土侧压力导致钢板产生鼓胀变形或使拼装焊缝开裂。要求根据具体墙型与板厚验算确定高度并采取必要措施，体现了在保证施工质量与结构安全前提下，对浇筑工艺的科学控制。

9.3.8  通过规定最低取样频率，可有效验证混凝土配合比的实现程度；同时强制留置标准养护试件，并鼓励留置同条件养护试件，则是为了科学评定混凝土在标准与现场实际条件下的最终强度，从而保障钢板组合墙中核心混凝土材料的施工质量与结构安全。

10  质量验收

10.1  一般规定

10.1.1  本条明确了检验批作为工程质量验收的基本单元，允许按楼层或施工段灵活划分。其目的在于使质量验收工作与施工实际进度紧密结合，便于对施工过程实施及时、有效的阶段性质量控制。通过分层分段验收，可以及时发现并纠正质量问题，确保每一施工环节均符合要求，从而为整个钢板组合墙工程的最终质量合格奠定基础。

10.2  主控项目

10.2.1  本条旨在严格控制高强度钢材这一关键材料的质量。仅核查质量证明文件不足以完全验证其性能，通过见证取样进行抽样复验，可以客观检测钢材的实际力学性能，确保其强度等指标满足产品标准与结构设计要求，从而从源头上保障钢板组合墙的承载安全与可靠性。

10.2.2  本条旨在严格控制钢板组合墙构件的加工制作精度。规定的允许偏差是保证构件能够顺利安装、准确就位并形成整体受力体系的基本条件，其数值基于工程实践，旨在控制焊接变形与制作误差，确保连接节点传力可靠与结构整体尺寸符合设计要求。

10.2.3  钢板组合墙在安装过程中，应控制单层剪力墙的垂直度、轴线偏差及上下两层钢板剪力墙同轴线位置的垂直度。

10.3  一般项目

10.3.1  本条对钢板拼接的尺寸与质量作出明确规定，旨在确保拼接部位具有足够的传力面积与整体刚度。规定最小拼接尺寸及单板限设一条拼缝，是为了控制拼接区域的应力分布，防止因拼接板过小或接缝过多而形成薄弱环节；同时要求表面平整，则是为保证后续涂装质量与结构耐久性。

10.3.3  本条规定的允许偏差是控制钢板组合墙安装精度的关键指标，旨在确保上下段构件准确对接与牛腿标高水平。严格的偏差限值能保证结构受力均匀、传力可靠，抽查检验方法则为质量控制提供了可操作的验证手段，是保障整体结构安全与安装质量的重要措施。