T/CECS  XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

居住建筑通风系统微生物气溶胶防控性能评价标准

Standard for evaluation of the prevention and control performance of airborne pathogenic microorganisms in residential buildings

（征求意见稿）

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上”

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

居住建筑通风系统微生物气溶胶防控性能评价标准

Standard for evaluation of the prevention and control performance of airborne pathogenic microorganisms in residential buildings

T/CECS XXX -202X

主编单位：中国合格评定国家认可中心

中国建筑科学研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中国XX出版社

202X北京

前　　言

《居住建筑通风系统微生物气溶胶防控性能评价标准》（以下简称标准）是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2024年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2024]28号）的要求进行编制。编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分6章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、评价内容、实测评价方法、模拟评价方法等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会洁净受控环境与实验室专业委员会归口管理，由中国合格评定国家认可中心负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国合格评定国家认可中心（地址：北京市东城区南花市大街8号，邮编：100062，邮箱：zhouyy@cnas.org.cn）。

主编单位：中国合格评定国家认可中心

中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：

| 主要起草人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要审查人： |  |  |  |  |  |

目　　次

1　总　　则	(1)

2　术　　语	(2)

3　基本规定	(3)

3.1　一般规定	(3)

3.2　评价要求	(3)

4 评价内容	(5)

4.1　环境指标	(5)

4.2　户内传播防护性能	(5)

4.3　户间传播防护性能	(5)

5　实测评价方法	(7)

5.1　一般规定	(7)

5.2　环境指标	(7)

5.3　户内传播防护性能	(8)

5.4　户间传播防护性能	(8)

6　模拟评价方法	(10)

6.1　一般规定	(10)

6.2　模型试验和数值模拟	(10)

6.3　示踪物质测试	(10)

用词说明	(12)

引用标准名录	(13)

附：条文说明	(14)

Contents

1　General provisions	(1)

2　Terms	(2)

3　Basic requirements	(3)

3.1　General requirements	(3)

3.2　Evaluation requirements	(3)

4 Evaluation contents	(5)

4.1　Environmental indicators	(5)

4.2　Indoor transmission protection performance	(5)

4.3　Transmission protection performance between adjacent units	(5)

5　Field measurement evaluation method	(7)

5.1　General requirements	(7)

5.2　Environmental indicators	(7)

5.3　Indoor transmission protection performance	(8)

5.4　Transmission protection performance between adjacent units	(8)

6　Simulation evaluation method	(10)

6.1　General requirements	(10)

6.2　Modeling experiment and numerical simulation	(10)

6.3　Tracer substance testing	(10)

Explanation of wording	(12)

List of quoted standards	(13)

Addition：Explanation of provisions	(14)

1　总　　则

### 1.0.1　为贯彻健康中国战略部署，提高居住建筑健康安全保障能力，规范居住建筑对空气传播病原微生物的防控性能检测与评价方法，制定本标准。

【条文说明】为贯彻落实“健康建筑”和“好房子”理念，推进和落实居住建筑防控病原微生物通风技术的应用和发展，通过调研和理论分析，系统梳理不同类型居住建筑空气传播病原微生物气溶胶空气传播风险控制需求清单，建立可表征居住建筑空气传播病原微生物气溶胶防控性能的指标体系，并根据指标体系进一步建立居住建筑空气传播病原微生物气溶胶传播防控性能的评价标准。本标准的编制旨在为国内居住建筑空气传播病原微生物气溶胶防控性能评价提供参考依据，并对以抑制空气传播病原微生物气溶胶传播为导向的居住建筑的通风设计、检测验收、运行维护起到一定技术指导和参考作用，促进不同类型居住建筑风气传输系统高水平、健康、科学合理的设计和运行维护，充分保障人民健康及社会公共安全，为我国居住建筑健康发展提供技术支撑。

### 1.0.2　本标准适用于居住建筑空气传播病原微生物防控性能的评价。

【条文说明】本标准主要应用于居住建筑空气传播病原微生物防控设施设备硬件性能参数的评价，对于居住建筑的设计、检测验收和运行维护，使用者需根据实际情况和经验，自行判断是否采用。

### 1.0.3　居住建筑空气传播病原微生物防控性能的评价除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

【条文说明】本标准主要给出了与居住建筑空气传播病原微生物防控性能直接相关的参数要求，对于居住建筑其他性能参数及相关要求，需要将本标准和其他有关国家现行标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352、《建筑采光设计标准》GB 50033、《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》GB/T 25915.3、《室内空气质量标准》GB 18883、《空气净化器》GB/T 18801.1、《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物指标》GB/T 18204.3、《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理性指标》GB/T 18204.1、《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930和《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309等配合使用。

2　术　　语

### 2.0.1　居住建筑　　residential buildings

供人们居住使用的建筑，包括住宅和公寓。

[来源：《民用建筑设计统一标准》GB 50352—2019，定义2.0.2，有修改]。

### 2.0.2　模型试验　　modeling experiment

采用相似性原理，在风洞系统中对建筑实体模型进行空气动力学模拟测试的试验。

### 2.0.3　数值模拟　　numerical simulation

基于计算机软件建立居住建筑物理相关的虚拟实验模型，通过计算流体力学等数学工具对居住建筑通风效果和空气传播病原微生物扩散规律进行数值计算和分析的方法。

### 2.0.4　示踪物质　　tracer substance

为观察、研究和测量居住建筑内空气及空气中颗粒物的运动过程、分布规律、传播规律等，人工加入的具有稳定、无毒、无害、可识别、可检测等特征的标记物。

### 2.0.5　换气次数　　air exchange rate

单位时间内通入建筑空间的空气量与该建筑空间容积的比值。

### 2.0.6　厨卫排气道系统　　kitchen and bathroom exhaust duct system

由排气道、止回阀、屋面风帽及其连接结构等组成，用于排除厨房油烟气或卫生间浊气的集成管道系统。

3　基本规定

## 3.1　一般规定

### 3.1.1　居住建筑空气传播病原微生物防控性能的评价应以居住建筑单栋建筑或建筑内区域为对象。

【条文说明】本标准主要面向建筑内的设施设备的配置情况和参数要求，故评价对象以居住建筑空气传播病原微生物防控性能的评价对象为单栋建筑户间、户内或同一栋建筑内的区域为主，暂不考虑不同建筑间、社区间的更大范围的传播。

### 3.1.2　居住建筑空气传播病原微生物防控性能评价可在设计阶段、验收阶段和运行阶段分别进行，并宜符合下列规定：

1设计评价应在项目施工图审查合格后进行，竣工验收评价应在项目竣工验收阶段或竣工验收合格后进行，运行评价应在项目竣工验收合格并投入使用满一年后进行；

2评价内容宜包括居住建筑室内环境指标、户内传播防护性能和户间传播防护性能；

3评价方法包括实测评价方法和模拟评价方法，竣工验收或运行阶段宜采用实测评价方法，体型复杂时也可采用模拟评价方法，设计阶段应采用模拟评价方法。

### 3.1.3　在居住建筑空气传播病原微生物防控性能评价前宜制定评价工作方案。

【条文说明】评价工作方案包括评价范围、评价内容的选择，根据需要可进行全部参数的评价，也可进行几项参数的评价，由委托方和评价方双方约定，此外还需要明确评价运行工况和评价方法等。

## 3.2　评价要求

### 3.2.1　居住建筑空气传播病原微生物防控性能的评价体系由居住建筑环境指标、户内传播防护性能和户间传播防护性能3类指标组成，应对全部分项指标和户内、户间传播情况分别进行评价，当全部分项评价指标均满足相关现行标准要求或双方约定的要求，且模拟评价结果无户内、户间传播时，判定该居住建筑空气传播病原微生物防控性能合格。

### 3.2.2　居住建筑室内温度、相对湿度、新风量、可吸入颗粒物PM2.5和PM10浓度、细菌总数应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB 18883的规定。

### 3.2.3　居住建筑自然采光系数应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。

### 3.2.4　净化设备的洁净空气量或换气次数应达到产品说明书要求或双方约定要求。

### 3.2.5　居住建筑户间气流流向应由空气传播病原微生物低风险区域流向高风险区域。

### 3.2.6　居住建筑竖向排风道户间传播防护性能应符合下列规定：

1任一开机率工况下，所有非开机层支管静压应为零、所有开机层支管内静压应大于排气道静压；

2应设置厨房、卫生间排风道止回阀，且外观应完好；在环境温度下，使阀门叶片两侧保持300Pa±15Pa的气体静压差，止回阀单位面积上的漏风量应不大于300m3/(m2·h)；

3排气道各部位应无漏烟现象。

### 3.2.7　居住建筑竖向排水管道户间传播防护性能应符合下列规定：

1厨房、卫生间所有排水管均应设置存水弯，且水封内存水量应符合要求；

2厨房、卫生间等处均应采用有水封地漏，且水封内存水量应符合要求。

3厨房、卫生间排水管安装隐蔽工程验收记录或相关测试报告应合格，目测施工部位外观，应无明显破损、漏水或渗水现象。

4厨房、卫生间卫生器具与排水管道连接处密封性应完好。

### 3.2.8　居住建筑户间水管、暖气水管、燃气管等管道穿墙处密封性应完好。

- 评价内容

## 4.1　环境指标

### 4.1.1　进行居住建筑空气传播病原微生物防控性能评价时，应评价居住建筑室内环境指标，评价的室内环境指标应包括下列内容：

1温度；

2相对湿度；

3可吸入颗粒物PM2.5和PM10浓度；

4细菌总数。

【条文说明】室内环境指标可直接或间接影响室内微生物的存活和传播，如温度、相对湿度可影响室内微生物的存活时间；可吸入颗粒物PM2.5或PM10浓度水平与微生物气溶胶的传播有正相关性；室内空气中细菌总数综合反映室内微生物存活和传播的最终情况，所以室内环境指标适合作为反映居住建筑防控空气传播病原微生物性能的关键指标。

### 4.1.2　进行居住建筑空气传播病原微生物防控性能评价时，应评价居住建筑室内自然采光系数。

【条文说明】自然采光对室内微生物有一定消毒灭菌的作用，适当的自然采光可以改善室内空气质量，所以室内自然采光系数可一定程度上表征居住建筑空气传播病原微生物防控性能。

## 4.2　户内传播防护性能

### 4.2.1　进行居住建筑户内传播防护性能评价时，应评价居住建筑室内各房间和楼道、电梯厅、电梯、公共走廊等公共区域的新风量或新风换气次数。

### 4.2.2　当居住建筑内设置净化设备时，应评价净化设备的洁净空气量或换气次数。

## 4.3　户间传播防护性能

### 4.3.1　居住建筑户间传播防护性能的评价内容应包括居住区域与楼梯间、电梯厅、公共走廊等公共区域间的气流流向、居住区域上下相邻楼层户间相邻外窗间的气流流向和电梯轿厢在电梯井内运行时引起电梯井与其他区域间的气流流向。

### 4.3.2　居住建筑竖向排风道户间传播防护性能评价应包括下列内容：

1厨卫排气道系统防倒灌功能；

2厨卫排风止回阀设置情况及止回阀的密封性；

3厨卫排气道系统管道密封性。

### 4.3.3　居住建筑排水管道户间传播防护性能评价应包括下列内容：

1厨房、卫生间排水管存水弯设置、水封形式与水封内存水情况；

2厨房、卫生间地漏的密封有效性；

3厨房、卫生间排水管道密封性；

4厨房、卫生间卫生器具与排水管道连接处密封性。

### 4.3.4　应对居住建筑户间水管、暖气水管、燃气管等管道穿墙处密封性进行评价。

5　实测评价方法

## 5.1　一般规定

### 5.1.1　居住建筑空气传播病原微生物防控性能指标的实测评价应在工程主体竣工、房间门窗安装完成、厨卫排气道系统及其他空气输送系统可正常运行且具备现场检测条件后进行。

【条文说明】居住建筑相关设施设备，如门窗、厨卫排气道系统、局部通风设备的安装与否直接影响空气传播病原微生物防控性能评价结果。

### 5.1.2　进行居住建筑空气传播病原微生物防护性能实测评价前，应明确门窗或通风设备等的开关状态或运行工况，宜包括下列内容：

1设置局部通风或净化设备时，局部净化设备的开启和关闭；

2设置机械通风或新风系统时，机械通风或新风系统开启和关闭；

3厨房吸油烟机开启和关闭；

4卫生间排气扇开启和关闭；

5门窗的开启或关闭，以及开启开度。

## 5.2　环境指标

### 5.2.1　居住建筑室内环境指标的检测方法应符合下列规定：

1按现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理性指标》GB/T 18204.1—2025中第4条规定的方法检测室内温度；

2按现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理性指标》GB/T 18204.1—2025中第5条规定的方法检测室内相对湿度；

3按现行国家标准《室内空气质量标准》GB 18883—2022中附录F规定的方法检测居住建筑室内可吸入颗粒物浓度；

4按现行国家标准《室内空气质量标准》GB 18883—2022中附录G和现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物指标》GB/T 18204.3—2025中第4条规定的方法检测居住建筑室内细菌总数。

### 5.2.2　按现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理性指标》GB/T 18204.1—2025中第10条规定的方法检测室内自然采光系数。

## 5.3　户内传播防护性能

### 5.3.1　按现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理性指标》GB/T 18204.1—2025中第7条规定的方法检测居住建筑室内各房间不同运行工况时的新风量或新风换气次数。

【条文说明】厨房吸油烟机和卫生间排气扇等局部通风设备开启、关闭工况对各房间新风量会产生影响。

### 5.3.2　按现行国家标准《空气净化器》GB/T 18801.1—2022中第7条规定的方法检测净化设备的洁净风风量，并用洁净风量除以房间体积得到洁净风换气次数或检查净化设备性能试验报告。

## 5.4　户间传播防护性能

### 5.4.1　按现行国家标准《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》GB/T 25915.3—2024附录B中第B.7条和现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013中第4.8条规定的方法检测居住建筑内气流流向。

### 5.4.2　居住建筑竖向排风道户间传播防护性能检测应符合下列规定：

1按现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013中第4.6条规定的方法检测居住建筑厨卫排风管道支管静压和排气道静压；

2目视检查厨房、卫生间排风道止回阀设置情况以及止回阀外观情况；按现行行业标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930—2007中7.2.11条规定的方法检测止回阀环境温度下的漏风量或核查止回阀密闭性检测报告；

3使用有色烟雾发生装置发生烟雾，并在排气道起始层通过风机将有色烟雾排入排气道内，逐层检查排气道各部位是否产生漏烟现象。

### 5.4.3　居住建筑排水管道户间传播防护性能的检测应采用以下检测方法：

1检查厨房、卫生间排水管存水弯设置、水封形式与水封内存水情况；

2检查厨房、卫生间地漏形式与地漏水封内存水情况；

3检查厨房、卫生间排水管安装隐蔽工程验收记录或相关测试报告，目测施工部位外观，综合判断排水管道密封性。

4目视检查卫生器具与排水管道连接处密封性。

### 5.4.4　目视检查居住建筑户间水管、暖气水管、燃气管等管道穿墙处密封性。

6　模拟评价方法

## 6.1　一般规定

### 6.1.1　模拟评价方法包括模型试验、数值模拟和示踪物质测试等。

### 6.1.2　对居住建筑防护性能分项指标进行模拟时，指标应包括换气次数、新风量和气流组织。

### 6.1.3　宜对居住建筑空气传播病原微生物在户内、户间各传播路径上和户内、户间的综合传播能力分别进行模拟，并根据模拟的传播结果进行防护性能评价。

## 6.2　模型试验和数值模拟

### 6.2.1　模型试验方法参照现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013第5.3条。

### 6.2.2　数值模拟方法参照现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013第5.4条。

## 6.3　示踪物质测试

### 6.3.1　采用示踪物质进行测试评价前，应制定测试评价方案，测试方案应明确下列内容：

1评价内容或评价项目；

2测试工况；

3示踪物质种类、示踪物质发生方法及检测仪器；

4示踪物质的注入方式，包括恒定注入法、瞬时注入法、恒定浓度法等。

### 6.3.2　宜根据评价需求确定示踪物质种类，包括示踪气体、气溶胶和示踪微生物等，示踪物质的选用宜遵循下列原则：

1示踪物质应具有物理、化学性质稳定、无毒无害、无二次污染、易于获得和易于检测的特性；

2示踪物质的释放过程需易于控制，能够模拟目标污染物的排放特征；

3示踪物质与目标污染物具有理化性质相似、动力学行为相似。

【条文说明】气态示踪物质包括六氟化硫（SF₆）、氙气（Xe）、全氟甲基环己烷（PMCH）等；气溶胶示踪物质包括荧光聚苯乙烯微球（粒径 2.0–2.5μm）、炭黑粒子、玻璃微珠（粒径 5–10μm）、放射性标记二氧化硅颗粒等；微生物示踪物质包括非致病性荧光标记枯草芽孢杆菌、球形红假单胞菌等。

用词说明

为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《民用建筑设计统一标准》GB 50352—2019

《建筑采光设计标准》GB 50033

《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》GB/T 25915.3—2024

《室内空气质量标准》GB 18883—2022

《空气净化器》GB/T 18801.1—2022

《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物指标》GB/T 18204.3—2025

《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理性指标》GB/T 18204.1—2025

《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930—2007

《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013