T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

零碳城市轨道交通车辆基地设计标准

Design Standard for Zero-Carbon Urban Rail Transit Vehicle Bases

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

零碳城市轨道交通车辆基地设计标准

Design Standard for Zero-Carbon Urban Rail Transit Vehicle Bases

T/CECS *** -20XX

主编单位：中国铁路设计集团有限公司

深圳市地铁集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

2026 北京

- 前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]50号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准 。

本标准共分11章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、工艺设计、站场设计、建构筑物设计、设备系统设计、可再生能源利用、监控及量测、碳抵消等 。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由中国铁路设计集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国铁路设计集团有限公司（地址：深圳市南山区科苑南路深铁金融科技大厦21楼，邮政编码：518000，邮箱：362445222@qq.com）。

主编单位：中国铁路设计集团有限公司

深圳市地铁集团有限公司

参编单位：天津轨道交通集团有限公司

沈阳地铁集团有限公司

贵阳市公共交通投资运营集团有限公司

中铁上海工程局集团有限公司

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

深圳市建研检测有限公司

建科环能科技有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

中铁南方投资集团有限公司

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司。

主要起草人：

主要审查人：

目录

1 总则	8

2 术语	9

3 基本规定	11

3.1 车辆基地分类	11

3.2 建筑分类	11

4 工艺设计	12

4.0.1 工艺节能设计一般规定应符合下列要求：	12

4.0.2工艺检修设备设计应符合下列要求：	12

4.0.3工艺流程配套设计应符合下列要求：	12

5 站场设计	14

5.1 总体布局	14

5.2 平面布置	14

5.3 轨道设计	15

5.4 海绵城市	15

5.5 景观设计	16

6 建构筑物设计	20

6.1 空间布局	20

6.2 围护结构	21

6.3 绿色材料	22

6.4 结构设计	22

6.5 低碳建造	23

7 设备系统设计	24

7.1 冷源与热源	24

7.2 输配系统	25

7.3 末端系统	27

7.4 给水与排水系统	28

7.5 生活热水	29

7.6 供电系统设计	29

7.7 动力照明	29

8 可再生能源利用	31

8.1 可再生能源适用场景	31

8.2 可再生能源设计	32

9 监控及量测	35

9.1智慧监测系统	35

9.2智慧管控设计	36

9.3节能控制	37

9.4成本管理	38

10 碳排放核算	39

10.1 核算边界与数据来源	39

10.2 碳排放核算方法	39

11 碳抵消	42

用词说明		43

引用标准名录		44

附：条文说明		45

Catalog

1. General Provisions ........................................................................................................................8

2. Terms ............................................................................................................................................9

3. Basic Requirements..................................................................................................................... 11

3.1 Classification of Vehicle Bases .........................................................................................11

3.2 Classification of Buildings ................................................................................................11

4. Process Design ............................................................................................................................12

4.1 General Provisions for Process Energy-Saving Design ....................................................12

4.2 Design of Process Maintenance Equipment ......................................................................12

4.3 Supporting Design of Process Flow ..................................................................................12

5. Station Design .............................................................................................................................14

5.1 Overall Layout ..................................................................................................................14

5.2 Plane Layout .....................................................................................................................14

5.3 Track Design .....................................................................................................................15

5.4 Sponge City .......................................................................................................................15

5.5 Landscape Design .............................................................................................................16

6. Building and Structure Design ....................................................................................................20

6.1 Spatial Layout ...................................................................................................................20

6.2 Enclosure Structure ...........................................................................................................21

6.3 Green Materials .................................................................................................................22

6.4 Structural Design ...............................................................................................................22

6.5 Low-Carbon Construction .................................................................................................23

7. Equipment System Design ..........................................................................................................24

7.1 Cold and Heat Sources ......................................................................................................24

7.2 Transmission and Distribution System .............................................................................25

7.3 Terminal System ...............................................................................................................27

7.4 Water Supply and Drainage System .................................................................................28

7.5 Domestic Hot Water .........................................................................................................29

7.6 Power Supply System Design ...........................................................................................29

7.7 Power and Lighting ...........................................................................................................29

8. Utilization of Renewable Energy ................................................................................................31

8.1 Applicable Scenarios of Renewable Energy..................................................................... 31

8.2 Design of Renewable Energy ............................................................................................32

9. Monitoring and Measurement......................................................................................................35

9.1 Intelligent Monitoring System ..........................................................................................35

9.2 Intelligent Management and Control Design ....................................................................36

9.3 Energy-Saving Control .....................................................................................................37

9.4 Cost Management .............................................................................................................38

10. Carbon Emission Accounting ...................................................................................................39

10.1 Accounting Boundary and Data Sources ........................................................................39

10.2 Carbon Emission Accounting Methods ..........................................................................39

11. Carbon Offset ............................................................................................................................42

Explanation of Terms......................................................................................................................43

List of Cited Standards....................................................................................................................44

Appendix: Explanation of Provisions..............................................................................................45

- 1 总则

1.0.1 为推动可持续发展，应对气候变化，改善车辆基地的环境质量，推动车辆基地在能效和资源利用方面的优化，降低运营成本，提高整体运营效率，发展可再生能源和零碳能源建筑应用，引导城市轨道交通车辆基地逐步实现低碳、近零碳、零碳排放，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建与既有改造的低碳、近零碳、零碳城市轨道交通车辆基地的设计。

1.0.3 低碳、近零碳、零碳车辆基地的设计除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

- 2 术语

2.0.1 城市轨道交通车辆基地vehicle base of urban rail transit

以车辆停放、检修和日常维修为主体，集中车辆段（停车场）、综合维修中心、物资总库、培训中心及相关的生活设施等组成的综合性生产单位。以下简称为“车辆基地”。

2.0.2 城市轨道交通低碳车辆基地low carbon urban rail transit vehicle base

适应气候特征与场地条件，在满足室内环境参数的基础上，通过优化车辆基地设计降低用能需求，提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源资源，实现碳排放指标符合本标准第10.2条规定的城市轨道交通车辆基地。

2.0.3 城市轨道交通近零碳车辆基地nearly zero carbon urban rail transit vehicle base

在实现城市轨道交通低碳车辆基地的基础上，可进一步提升车辆基地降碳水平、利用可再生能源资源，实现碳排放指标符合本标准第10.2条规定的城市轨道交通车辆基地。

2.0.4 城市轨道交通零碳车辆基地zero carbon urban rail transit vehicle base

通过车辆基地降碳和可再生能源资源满足城市轨道交通近零碳车辆基地技术指标的基础上，利用可利用的可再生能源资源和建筑蓄能，并可结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易,实现全年净碳排放为零的车辆基地。

2.0.5 全过程城市轨道交通零碳车辆基地whole process zero carbon urban rail transit vehicle base

在满足城市轨道交通零碳车辆基地技术指标的基础上，通过采用低碳建材、低碳结构形式和材料减量化设计，并可结合绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易，实现车辆基地建材生产及运输、建造及拆除和运行全过程的碳排放量不大于零的城市轨道交通车辆基地。

2.0.6 城市轨道交通基准车辆基地reference urban rail transit vehicle base

城市轨道交通基准车辆基地是以设计车辆基地为基础，符合《地铁设计规范》GB50157-2013、强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021相关要求的车辆基地。

2.0.7 城市轨道交通车辆基地碳排放量urban rail transit vehicle base carbon dioxide emissions

城市轨道交通车辆基地在设定计算条件或实际运行条件下，统计期内车辆检修、供暖、通风、空调、照明、生活生产用水、电梯、插座、炊事等终端能源消耗以及可再生能源产能按不同类型能源消耗量和不同类型能源的碳排放因子计算得出的碳排放量。

2.0.8 城市轨道交通车辆基地碳排放强度 urban rail transit vehicle base carbon dioxide emissions intensity

城市轨道交通车辆基地碳排放量与车辆基地建筑面积的比值。

2.0.9 城市轨道交通车辆基地减碳率 urban rail transit vehicle base carbon dioxide reducing ratio

城市轨道交通基准车辆基地碳排放强度和设计城市轨道交通车辆基地碳排放强度的差值，与城市轨道交通基准车辆基地碳排放强度的比值。

2.0.10 城市轨道交通车辆基地净碳排放量

城市轨道交通车辆基地碳排放量与绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易抵消碳排放量的差值。

- 3 基本规定

## 3.1 车辆基地分类

3.1.1车辆基地一般分为车辆段和停车场。车辆段可根据其作业范围分为大、架修段和定修段，大、架修段应为承担车辆的大修和架修及其以下修程作业；定修段应承担车辆的定修及其以下修程作业。

3.1.2停车场应主要承担列检和停车作业，必要时可承担双周/三月检及临修作业。

3.1.3 车辆基地根据用地条件，可分为地下车辆基地、半地下车辆基地、地面车辆基地。

3.1.4车辆基地根据层数，可分为单层车辆基地、双层或多层车辆基地。

## 3.2 建筑分类

3.2.1 生产类建筑：综合维修楼、停车列检库、检修库、调机及工程车库、洗车库、废水处理站、牵引变电所、蓄电池间、镟轮库、物资库、易燃品库等。其中物资库与易燃品库为仓库类，其他生产类建筑为厂房类。

3.2.2 非生产类建筑：综合楼、综合维修楼（与综合楼合设）、派出所、门卫等，一般为车辆基地办公、生活配套服务用房，为民用建筑。

【条文说明】车辆基地建筑按功能分类，主要分为生产类与非生产类建筑两大类。按使用性质分类，主要分为民用建筑与工业建筑两大类，其中工业建筑分为厂房与仓库。

- 4 工艺设计

## 4.0.1 工艺节能设计一般规定应符合下列要求：

1车辆基地设计，应贯彻节约用地、节约能源和资源的方针。

2车辆基地的功能、布局和各项设施的配置，应根据本工程的运营需要、线网车辆基地的规划布置和既有车辆基地的功能及分布情况，实现线网车辆基地的资源共享。

3车辆基地设计应结合本地运营习惯，实现检修工艺流程顺畅；

4车辆基地应结合检修工序、检修工艺设备、检修人员配置等需求进行集约化设计，减少不必要的非负载生产能耗。

5车辆基地设计应合理选用智能化装备，以达到生产效率提升并降低能耗标准的目标。

【条文说明】车辆检修工艺流程设计需结合功能定位、检修工作量及运营检修习惯，采用合理顺畅的工艺流程，设计好运输路径、设备占用空间、人员作业空间、吊装及运输方式等，提高检修效率从而实现平均部件检修节约能耗。

## 4.0.2工艺检修设备设计应符合下列要求：

1工艺设备能耗标准应优先按一级耗执行，困难时可适当降低能耗标准。

2工艺设计应根据检修工作量及运营生产效率，合理配置工艺设备。

3工艺设计应结合车辆基地实际需求，优先采用移动式空压机；若确有必要设置空压机站，应详细计算压缩空气气压及空压机规模，提高空压机站能耗有效率。

【条文说明】根据检修工作量及每个工序的检修作业时间，分别计算各工序所需配置的工艺设备，结合装备技术发展情况，根据需求选择不同的车辆检修设备，避免出现部分检修工序瓶颈或过于富余，提高设备利用率的同时降低部件平均检修能耗。

## 4.0.3工艺流程配套设计应符合下列要求：

1车辆基地岗位空调设置应结合功能需求，合理配置岗位空调规模。

2车辆基地照明设计应结合检修实际需求及场段边界条件，合理确定照明亮度标准。

3车辆基地给排水设计应结合不同检修环节实际用水需求，合理配置用水设施。

4车辆基地物资库设计应结合车辆段内物资库存储规模，确定建筑物面积及高度。

5车辆基地起重机设计应结合功能需求，合理选取起重机类型，以降低建筑高度。

【条文说明】根据检修工作量及检修作业环境情况，选择合理的空调配置、照明、给排水、仓储等配套设施，优化全流程设计，从而实现整体能耗节约。

- 5 站场设计

## 5.1 总体布局

5.1.1 车辆基地选址应避开工程地质和水文地质不良的地段，确有困难时，应采取相应的技术措施，车辆基地选址应具有良好的自然排水条件，根据基地附近的洪水位、内涝水位和周边道路高程设计，应便于各种管线的引入和城市道路的连接。

5.1.2 车辆基地空间布局宜满足以下要求：

1 根据地形地貌灵活布置，合理选择和充分利用景观、生态绿化等措施，营造适宜的场地微气候环境，优化自然通风、天然采光、自遮阳效果，降低场段供冷供暖负荷。

2 结合当地环境与气候特点，对太阳能、风能等可再生能源利用条件进行综合分析，车辆基地空间布局有利于可再生能源利用，确保其安全高效和经济合理。

5.1.3 基于零碳车辆基地的设计目标，应采用全过程多专业协同设计组织形式开展设计工作。

5.1.4 车辆基地设计应根据地域、文化、气候、环境等地理、资源条件，以及经济约束、功能需求、技术措施等多种因素，优化零碳设计策略。

5.1.5 车辆基地设计应根据本标准规定的碳排放指标等要求，模拟碳排放过程，计算碳排放量，结合全过程的经济效益分析，对车辆基地设计方案进行优化，指导技术措施和参数的确定。

5.1.6 车辆基地施工阶段的道路、消防管道、现场围挡及雨水收集利用设施等宜实现永临结合。

## 5.2 平面布置

5.2.1 车辆基地的总平面布置应以车辆段（停车场）为主体，根据地形条件综合考虑维修中心、物资总库及其他配套设施的功能和作业要求，合理布置，力求紧凑、经济、实用，节约用地。车辆基地占地面积指标宜按表进行控制。

表5-1 车辆基地占地面积指标表（m2/车）

| 车型 | A、B | Lb |
| --- | --- | --- |
| 车辆基地（厂架修，设备维修） | 1000 | 900 |
| 车辆段（定修段） | 900 | 750 |
| 停车场 | 600 | 500 |

【条文说明】补充数据来源及说明，表的作用。

## 5.3 轨道设计

5.3.1车辆基地轨道系统设计应重视环境保护、节能减排，满足相关法律法规对环境保护、低碳发展的要求。

【条文说明】本条摘自《深圳市城市轨道交通五期工程 设计技术标准 (试行版)》“第六章 轨道 6.1 一般规定”。

5.3.2车辆基地宜扩大无砟轨道的铺设范围，无砟轨道主体结构的设计工作年限不应低于 100 年。

【条文说明】相比于有砟轨道，无砟轨道能够减少运营期间的养护维修工作量，减少碎石道床的捣固及道砟更换等工作。较长的使用年限能够减少既有设备的更新换代频率，从而达到减少碳排放的目的。

5.3.3库内线应铺设无缝线路。

【条文说明】本条摘自《深圳市城市轨道交通五期工程 设计技术标准 (试行版)》“第六章 轨道 6.5 车场线轨道”。

铺设无缝线路能够减少接头夹板的使用及维护，减少车轮的磨耗等，且具有一定的减振降噪功能，库内一般铺设无缝线路的条件较好，推广采用。

5.3.4库内线立柱式检查坑地段宜采用装配式结构。

【条文说明】本条摘自《深圳市城市轨道交通五期工程 设计技术标准 (试行版)》“第六章 轨道 6.5 车场线轨道”。

库内检查坑立柱采用现浇方式施工时，施工场地受限，采用的机械设备多，释放的粉尘等杂物较多，碳排放量较大；采用预制结构时，混凝土立柱在工厂预制，集中生产且可采取措施进行环保处理，可降低一定的碳排放数量。

## 5.4 海绵城市

5.4.1当建设单位和建设时序允许时，应根据项目实际情况，统筹城市轨道交通车辆基地和上盖物业建设项目的海绵调蓄目标和海绵设施建设。

5.4.2当项目建设用地同时涵盖两种及以上用地类别（性质）时，宜按不同用地类别（性质）项目的各自占地面积，加权平均计算该建设项目的海绵设施建设控制性指标和引导性指标。

【条文说明】车辆基地（交通设施用地）和上盖物业（多种用地类型）为竖向复合型建设模式，当分别按两个建设用地实施海绵城市要求，会造成海绵城市建设重复计算，增加建造碳排放。有条件时，车辆基地和盖上物业海绵方案统筹目标、协同设计，可以合理利用盖下用地设置绿色海绵设施，减少盖上调蓄池建造，实现空间的高效利用，同时增加绿化碳汇，减少施工碳排。

5.4.3海绵设施设置应“先绿后灰”，布置应分散，避免过于集中。应结合场地地形地貌、土壤性质、地下水位状况等，根据场地内建筑物布局、道路广场、绿地分布、雨水管网及场地竖向，合理划定汇水分区，优化布局海绵设施的设置。

【条文说明】优先利用绿色基础设施来管理雨水，减少对传统灰色基础设施(如雨水调蓄池)的依赖，可以减少开挖和建造过程碳排放。合理设置海绵设施和组织雨水径流有利于优化管网布置，也可以减少施工碳排。

5.4.4海绵设施设置，应优先考虑雨水下渗，条件合适的，可集蓄回用。集蓄雨水优先用于景观水体补水、绿化灌溉、道路或地面冲洗，也可用于车辆冲洗、冲厕和循环冷却水补水。

【条文说明】雨水优先用于景观水体、绿化灌溉、道路或地面冲洗等，避免繁复的处理工艺造成不必要的碳排放。

## 5.5 景观设计

5.5.1基于综合性生产单位的车辆基地的景观设计，在优先考虑功能分区以及交通流线的基础上，通过合理的布局和设计，使场地内各区域之间的作业形式能够良好转换，同时保证车辆和人员的安全。

5.5.2 通过场地分析、一系列生态设计和低碳技术、空间规划布局以及可持续发展策略的实施，打造一个集休闲、娱乐、生态、科普于一体的环境友好、可持续发展的车辆基地公共空间，实现车辆基地运营过程中碳排放与碳吸收的动态平衡。

5.5.3 以低介入、低影响为前提，从多维度、全生命周期实现低碳理念，在最大限度地不破坏场地内的原有生态结构和生物栖息环境的情况下，通过坚持保留、修复与利用，低碳植物设计，回收材料利用，低碳能源利用，海绵城市设计，低碳科普运营等低碳设计策略做到人与自然的共生。

5.5.4 车辆基地景观材料应以减少因运输、生产产生的碳排放，并应符合以下要求：。

1 本地低碳材料优先：选用本地生产的石材、木材等，减少运输过程中的碳排放（如使用本地砂岩替代进口石材）。

2 可再生与回收材料：使用再生木材、回收混凝土块等，降低新材料生产的能源消耗（例：用废旧砖块铺设园路）。

3 低碳环保材料：采用低碳混凝土、环保型涂料，减少材料生产环节的碳排放。

5.5.5植物配置与生态系统应符合以下要求：

1 本土植物群落的构建：宜种植适应性强的本地植物，减少灌溉、施肥和养护的能源消耗，宜采用乔木层（30%）+灌木层（40%）+草地（30%）的植物组合，最大化单位面积固碳效率。

2 多层级垂直绿化与屋顶花园的构建：当建设条件允许时，应根据项目实际情况在车辆段屋顶、库房墙面设置模块化垂直绿墙，通过种植吸附粉尘的攀援植物（如爬山虎），达到降温又固碳的作用；基于《深圳市城市第六立面提升设计导则》的建设目标，应充分利用检修库、办公楼屋顶打造“更加绿色、更加低碳”的屋顶空间，鼓励打造为“光伏+绿植”复合降碳花园，太阳能板供电的同时，植被吸收二氧化碳同时再铺设耐旱景天科植物，降低建筑能耗（夏季降温3-5℃），提升发电效率并减少热岛效应。

【条文说明】本条摘自《深圳市城市第六立面提升设计导则》第3.6条“降碳屋顶”设计要求。

3 昆虫友好型景观：宜种植蜜源植物（如向日葵、薰衣草）和原生草本，吸引蜜蜂、蝴蝶等昆虫，构建微型生态链，提升生态系统固碳稳定性。

4 鸟类栖息碳汇节点：宜在场站边缘设置人工鸟巢、浅水滩，吸引候鸟停留，通过生物多样性提升生态系统服务功能（鸟类活动可促进植物种子传播，间接增强碳汇）。

5 下沉式生态湿地：在场站低洼处可设计雨水湿地，种植芦苇、香蒲等挺水植物，通过湿地系统净化雨水的同时，发挥湿地生态固碳功能（湿地碳汇效率是森林的2-3倍）。

6 其他特殊区域植物选择：检修库周边宜选用耐油污植物（如夹竹桃、棕榈），搭配可吸附重金属的蕨类。轨道隔离带宜鼓励种植芒草、狼尾草等高韧性地被，减少维护频次。员工活动区宜通过香樟林+透水木平台营造休憩空间，温度较硬质广场可降低4-6℃。

5.5.6能源协同与低碳设施整合应符合以下要求：

1 光伏一体化景观：宜在场站空地、停车坪、检修区、停车棚顶铺设太阳能板，年发电量可覆盖场站20-40%用电（案例：深圳地铁横岗车辆段），为景观照明、充电桩供电（如光伏座椅边设置手机充电接口），实现能源自给。

2 智慧低碳管理：应安装能耗监测系统，实时监控照明、灌溉设备的用电数据，结合AI算法优化运行（如根据人流量自动调节路灯亮度），降低待机能耗。

5.5.7场地规划与循环设计应符合以下要求：

1 低碳交通流线：基地内部应设置步行道、自行车道，减少机动车进入，降低交通碳排放（例：公园内禁止私家车通行）。

2 废弃物循环利用：宜采用透水混凝土铺装（渗透率≥5mm/s），结合骨料再生技术（30%建筑废料再利用）；宜利用废旧轨枕、碎石改造为休憩座椅或景观小品；宜将枯枝落叶转化为有机肥料，减少垃圾处理的能源消耗。

3 雨水-再生水闭环系统：应设置雨水收集管网，经沉淀过滤后用于绿化灌溉、车辆段冲洗，替代市政用水，降低水处理能耗；结合渗透铺装（如植草砖）减少地表径流，补充地下水。

5.5.8景观全周期低碳管控应符合以下要求：

1 从设计到维护的低碳管控：在景观施工中应采用低噪音、低排放设备，维护阶段通过以上多维度设计，景观项目可在营造生态美感的同时，实现“零碳”目标，推动可持续环境发展。

2 施工低碳管理：宜采用预制装配式景观构件（如工厂预制的生态树池），减少现场施工能耗；施工机械优先使用电动设备（如电动挖掘机），降低尾气排放。

3 运维低碳技术：应使用电动割草机、太阳能打药机进行绿化养护，将修剪的枯枝粉碎后作为覆盖物还田，减少垃圾外运能耗。

5.5.9通过整合技术性与生态性设计，地铁车辆场站可从“灰色基础设施”转型为“城市生态节点”，为轨道交通网络赋予可持续生命力。实际设计中需结合场地气候、运维规范及预算进行参数优化，也可采用BIM模拟预演全生命周期碳足迹。

- 6 建构筑物设计

## 6.1 空间布局

6.1.1 车辆基地建筑设计应结合场地环境与气候特点，对项目的太阳能、风能等可再生能源利用条件进行综合分析，建筑布局应有利于可再生能源资源利用。

6.1.2建筑应优化空间布局，合理选择和利用景观、生态绿化等措施，营造适宜的场地微气 候环境，优化自然通风、天然采光、自遮阳效果，降低建筑供冷供暖负荷。具体确定建筑形体朝向和建筑的布局方式，应符合下列规定：

1 建筑布局应考虑良好的天然采光设计，日照和建筑密度应符合国家和地方的相关标准，创造宜居宜业的光照环境；

2 利于城市和区域夏季主导风的气流通风组织，避免出现空气滞流区。不宜采用封闭围合式布置，当受条件限制必须采用围合式布置时，可在建筑底层和建筑内部，以及建筑之间设置气流通道以提升通风效果；

3 建筑的主要房间宜避开夏季最大日射朝向。

4 不宜在建筑的正东、正西和西偏北、东偏北方向设置大面积的玻璃门窗或透光幕墙。

6.1.3 建筑应优化空间布局，合理选择和利用景观、生态绿化等措施，营造适宜的场地微气候环境，优化自然通风、天然采光、自遮阳效果，降低建筑供冷供暖负荷，从而减低建筑能耗，并应符合下列规定：

1 宜采用开敞式布局创造良好的通风环境，形成穿堂风，避免单侧通风；

2 依靠中庭空间与中庭高侧窗形成烟囱效应，增强热压通风；

3 在建筑体量内部根据风径切削贯穿空腔，形成引风通廊；

4 通过首层架空引导自然通风，防潮除湿；

5 与慢速风扇结合，提高空调温度；

6 在进风口外围设置水面或绿荫降低气流进入温度。

7 建筑的主朝向宜为南北朝向，主入口宜避开冬季主导风向。

## 6.2 围护结构

6.2.1 建筑外围护结构设计宜尽量控制热桥的形成与存在，必要时可对建筑外围护结构进行热桥专项设计。

6.2.2 建筑设计宜采用简洁的造型、适宜的体形系数和窗墙比、较小的屋顶透光面积比例。

6.2.3 建筑应在设计全过程采用性能化设计方法对围护结构保温、隔热、遮阳等参数进行优化，最大限度降低建筑能耗并满足本标准的能耗指标要求，应符合下列规定：

1 外围护结构保温隔热材料选择时，应优先采用高质量、高性能材料；

2 外墙和屋面的外表面应减少外墙和屋面吸收太阳辐射热量，宜采用浅色饰面、隔热反射涂料、绿化等；

3 屋面隔热除了常用的保温材料进行隔热，还可采取绿化屋面、含水多孔材料面层、蓄水屋面等方式；

4 车辆基地建筑应选用保温隔热性能更好的外门窗系统。外窗（透明幕墙）的传热系数（K）、遮阳系数（SC）、太阳得热系数（SHGC）、窗框的传热应采用高性能的建保温热系统及门窗系统并根据本地区气候特点，通过性能化方法进行优化设计和选择。

6.2.4 遮阳设计可采用可调或固定等遮阳措施，也可采用可调节太阳得热系数(SHGC)的调光玻璃进行遮阳。南向宜采用可调节外遮阳、可调节中置遮阳或水平固定外遮阳的方。东向和西向外窗宜采用可调节外遮阳设施。并应综合考虑使用要求、窗口朝向、外观效果、安全性以及环境影响等因素，选择适宜的遮阳形式，应符合下列规定：

1 建筑透光屋顶的迎光面应考虑进行遮阳设计，并宜设置活动遮阳，其中多层建筑宜采用外遮阳，高层建筑宜采用内遮阳；

2 采用内遮阳和中间遮阳时，遮阳装置面向室外侧宜采用能反射太阳辐射的材料，并可根据太阳辐射情况调节其角度和位置；

3 建筑外遮阳应与建筑主体统一设计，外观协调，安全耐久。大型遮阳构件和设施应采用电动操作，群组操控或智能操控。

6.2.5建筑设计宜采用建筑光伏一体化系统。

## 6.3 绿色材料

轨道交通近零碳车辆基地建筑设计在绿色材料应用方面应贯穿建筑全生命周期。具体要求可归纳为以下方面：

- 6.3.1当功能需求、资源条件适宜时，宜选用木结构、钢结构等低碳建筑结构体系；设计宜采用建筑拆除时便于材料循环利用的措施。

- 6.3.2建筑应合理使用装饰性材料，外部宜减少无功能作用的装饰性构件，内部宜采用易维护更换的装饰装修体系、材料和产品，并应减少装饰性建筑材料使用。

- 6.3.3建筑宜选用可循环建材、耐久性建材和本地材料，建材选择宜符合下列规定：

- 1 使用获得绿色建材标识（或认证）的或有明确碳足迹标签的材料与部品；

2 选用耐久性建材，延长建筑使用寿命；

3 因地制宜使用本地建筑材料，降低建筑材料运输的碳排放。

## 6.4 结构设计

6.4.1 车辆基地建构筑物在满足建筑安全和功能要求的前提下，应采用结构性能化设计策略，优化结构体系，减少主材用量，合理选择具有固碳作用的材料。

6.4.2无上盖要求的大跨度库房宜采用钢结构，采用模块化节点设计，便于后期拆解回收，并配套防腐防火一体化技术。

6.4.3 车辆基地建构筑物宜采用装配式预制构件，统一模数尺寸，优先本地化生产以降低运输碳排放。

6.4.4当采用预制或现场浇筑混凝土内置保温构造等结构保温一体化做法时，应进行安全性计算，其热工和气密性设计应符合下列规定：

1 内置保温外墙板的保温层应连续，不应出现热桥；

2  当预制外墙板周边保温层厚度有减缩时，应进行热桥模拟计算并计入平均传热系数；

3  当采用真空绝热板时，应采用无封边、带倒角的真空绝热板，当采用无倒角的真空绝热板时，应考虑拼缝位置造成的热桥，并采用阻断热桥的处理措施；

4 预制外墙板接缝处以及与主体结构的连接处应设置防止形成热桥的构造措施并增加气密性构造措施。

## 6.5 低碳建造

6.5.1车辆基地建造宜采用智能建造方式，提高效率，减少损耗。

6.5.2车辆基地建造应实施降碳目标管理，促进设计、施工深度协同，实现建造过程碳排放统筹与计量。

6.5.3 施工前宜进行低碳建造策划及施工阶段碳排放量测算，制定专项低碳建造方案，明确建造碳排放目标。专项低碳建造方案应包括施工现场内能源供应方案，宜采用清洁能源作为施工现场用能。

6.5.4车辆基地在建造过程中，应推进施工现场建筑垃圾减量化，提高建筑垃圾回收利用率。

6.5.5 施工时应进行施工现场用能及碳排放量统计，统计内容应包括施工现场内工作区、材料堆放区、办公区、生活区等，竣工后应基于实际能源消耗种类及数量进行碳盘查。

- 7 设备系统设计

## 7.1 冷源与热源

7.1.1冷热源形式应根据建筑物规模、冷热负荷特性，以及所在地区气候分区，经技术经济比较论证后确定，并应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定。

【条文说明】当前虽然各种机组、设备类型繁多、能效比高、技术成熟且应用案例众多，但盲目用高品位的电能直接转换为低品位的热能进行供暖，能源利用效率低，是不合适的。

7.1.2 冷热源容量计算及设备选型时，除乙类公共建筑外，车辆基地内设置供暖、空调设备的每一个房间热负荷、空调冷负荷均应计算，计算方法应符合现行国家标准的有关规定。

【条文说明】为防止有些设计人员错误地利用设计手册中供方案设计或初步设计时估算用的单位建筑面积冷、热负荷指标，直接作为施工图设计阶段确定空调的冷、热负荷的依据，特作此条规定。用单位建筑面积冷、热负荷指标估算时，总负荷计算结果偏大，因而导致了装机容量偏大、管道直径偏大、水泵配置偏大、末端设备偏大的“四大”现象。

7.1.3 车辆基地内各建筑空调冷负荷较大且分布集中时，宜采用冷水机组作为冷源。当各建筑空调冷负荷较大且分布较分散时，宜采用大温差冷水机组，以降低冷冻水输送能耗。冷水机组应符合现行国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577规定的双1级能效要求。

【条文说明】双1级能效冷水机组COP及IPLV值均高，机组在满负荷及部分负荷运行工况下运行均能取得很好的节能效果。常规冷水机组的冷水进出水温差为5℃，为节约冷水系统输送能耗，大温差的冷水机组应运而生。冷水大温差一般采用8℃，机组冷水进/出口水温一般有两种：14℃/6℃和15℃/7℃。机组机型有螺杆式冷水机组和离心式冷水机组。

7.1.4 车辆基地内当各建筑空调冷负荷较小且分布分散时，宜采用变频多联空调作为冷源，多联机应符合现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454规定的1级能效要求。

7.1.5 方形横流式冷却塔能效应达到现行国家标准《机械通风冷却塔第1部分:：中小型开式冷却塔》GB/T7190.1规定的标准工况Ⅰ中2级能效要求，鼓风开式冷却塔应能效达到标准工况Ⅰ中5级能效。冷却塔风机配套电机应采用直驱永磁同步电机。永磁同步电机效率应满足现行国家标准《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253规定的1级能效要求。

7.1.6 车辆基地内采用燃液体燃料锅炉、天然气锅炉、燃生物质锅炉、燃煤锅炉等供暖设备时，设计热效率应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定。

7.1.7车辆基地内主要设备房间的室内温湿度参数，应符合设备安全稳定运行的要求。室外计算温度及室内设计参数，应符合现行国家相关标准的有关规定。

【条文说明】室内设计参数的选择，首先必须符合规范、标准的有关规定。从能耗角度来说，核心思想是：设计参数应根据实际使用的需要，不应随意提高标准。

## 7.2 输配系统

7.2.1 通风机（不含消防风机）、水泵效率值应达到现行国家标准《通风机能效限定值及节能评价值》GB 19761和《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的2级及以上能效等级。

7.2.2电机在工频下，效率应符合现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613规定的1级能效要求。

7.2.3 车辆基地内设置集中供暖系统、空调系统时应采用变流量水系统，循环水泵应采用变速调节控制。

7.2.4 车辆基地在集中供暖系统及空调冷（热）水系统的循环水泵选取时，应计算集中供暖系统耗电输冷比及空调冷（热）水系统耗电输冷比，计算方法应符合现行国家相关标准的有关规定。

7.2.5 车辆基地采用风机盘管加新风系统时，新风宜直接送入各空调区。

7.2.6 车辆基地内空调风系统和通风系统的风量大于10000m³/h时，风道系统的单位风量耗功率（Ws）应符合现行国家相关标准的有关规定。

7.2.7人员办公用房设置新风系统时，新风量宜按所服务区域的新风量累计值确定。设置全空气空调系统时，系统新风比应经过修正且不得大于空调区任一新风比中的最大值，修正后的系统新风比Y计算公式如下：

Y=X／(1+X-Z)                  （7.2.7-1）

Y=Vot／Vst                    （7.2.7-2）

X=Von／Vst                   （7.2.7-3）

Z=Voc／Vsc                   （7.2.7-4）

式中：Y—修正后的系统新风量在送风量中的比例；

Vot——修正后的总新风量(m3／h)；
Vst——总送风量，即系统中所有房间送风量之和(m3／h)；
X——未修正的系统新风量在送风量中的比例；
Von——系统中所有房间的新风量之和(m3／h)：
Z——新风比需求最大的房间的新风比；
Voc——新风比需求最大的房间的新风量(m3／h)；
Vsc——新风比需求最大的房间的送风量(m3／h)。

7.2.8 空调水系统当末端阻力相同（或相差不大）的回路宜采用水平同程系统。当末端空调设备设计水阻力相差较大，或末端设备及其支路水阻力超过用户侧水阻力的60%，或设备布置较为分散时，可采用异程式系统。

【条文说明】末端阻力相差较大时，采用同程系统的意义并不明显。同时，从设计计算中可以看出，如果末端设备及其支路水阻力超过用户侧水阻力的60%，主干管水阻力对各末端回路的水力影响将变弱，同程和异程对于水力自然平衡的差距变小。设备布置分散后，如果一定要强调同程，可能需要特别长的管道布置，对经济性产生不利影响。同时，会导致末端支管的长度变化较大，将导致支路管道的水阻力所占比例加大，实际上也很难解决平衡问题。

## 7.3 末端系统

7.3.1车辆基地内空调系统的划分应考虑设备房使用时间、温湿度需求。车辆基地内主要房间分为强电设备用房、弱电设备用房及人员办公用房3类，非同一类的房间不宜采用一套空调系统。

7.3.2 车辆基地内散热器宜明装，当采用地面辐射供暖时应符合现行国家相关标准的有关规定。

7.3.3 车辆基地内设计变风量全空气调节系统时，应采用变频自动调节风机转速的方式，并应在设计文件中标明每个变风量末端装置的最小送风量。当空调区气流组织有要求时，宜选用串联型变风量末端。

7.3.4 车辆基地内设备发热量大且允许工作温度波动较大时，在保证设备正常运行的前提下，宜采用机械通风消除室内余热。

7.3.5 车辆基地内，应在库内轨道沿线的重要位置（含车顶）为工作人员提供局部降温措施。每台空气处理设备服务范围不宜超过单轨四节车厢，并具备本地手动控制与远程自动控制功能，以便在空轨或列车未运行时关闭定点冷却系统。

【条文说明】每台空气处理设备服务范围不宜过大，可显著减少风系统输送能耗。每条轨道的空气处理设备应具备本地手动控制功能，以便根据需要提供定点冷却。此外，每条轨道应安装适当的传感器，用于检测列车是否停放在轨道，当特定轨道未检测到列车停放时，应能通过远程自动控制系统关闭该区域空气处理设备。

7.3.6 停车库、检修库等大空间建筑通风系统设计时，宜考虑利用夏季最多风向来增加自然通风效果，当库区采用自然通风存在气流窝区或死角时，应辅以机械通风并设置下部排风口，其中机械通风量不宜高于总风量的70％。

【条文说明】通过自然通风与机械通风结合，系统通风效率高，可节约风机和制冷能耗约10％～50％，既带来较高的空气品质又有利于节能。

7.3.7 当过渡季时，设备管理用房利用机械通风可排除室内的余热，经过方案经济技术比较后，宜同时设置空气处理设备及机械通风系统。系统运行模式切换时应引入不小于1℃的滞后，防止运行模式频繁切换。

【条文说明】系统运行模式切换频繁既不利于节能，又会导致设备寿命降低。

7.3.8 冷却塔免费供冷技术，当室外空气湿球温度低于冷冻水回水温度一定值时（需考虑冷却塔冷幅），宜将冷却水直接送入空调末端（当采用开式冷却塔时，冷却水须通过板式换热器后送入末端，以保证水质要求，采用闭式冷却塔时可直接送入末端。），关闭或减少冷水机组运行时间。

7.3.9 全空气系统在过渡季应充分利用较低参数的室外新风，以减少全年冷源设备的运行时间，达到节能的目的。

## 7.4 给水与排水系统

给排水设计应在设计全过程贯彻节能降耗的目标，对系统设计参数、节水设备和管材选型、以及废水循环与水资源利用方案等方面进行优化，最大限度降低给排水系统能耗并满足本标准的能耗指标要求，应符合如下规定：

7.4.1给水系统应充分利用市政自来水压力，低区的生产、生活用水尽量由市政管网供给。

7.4.2用水点处水压大于0.20MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的需求。

7.4.3地面以上的生活污、废水排水宜采用重力流系统。

7.4.4卫生器具应采用节水型，且能效等级不低于二级。公共场所的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴，蹲便器和小便器的冲洗阀应采用感应、自闭二合一式冲洗阀，坐便器应采用冲洗水箱。

7.4.5应采用高效、安全的节能泵和节能污水处理设备，以减少能耗。

7.4.6水泵的选型应保证设计工况下水泵效率处于高效区。变频调速泵组应合理选择搭配水泵和调节设施，避免水泵频繁启动。

7.4.7给水系统应使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门等，减少管道系统的漏损。

7.4.8洗车用水应处理后循环使用，洗车废水处理后回用。（什么条件下回用）

7.4.9应根据所在地区雨水条件和水量平衡等情况合理设置雨水收集和利用系统，地上车辆基地优先采用屋面雨水回收利用的方式。

7.4.10绿化浇洒应采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。

## 7.5 生活热水

7.5.1集中热水供应系统的热源应优先利用太阳能、空气能等可再生能源或余热、废热，并应采用高效设备。

7.5.2集中热水供应系统的供水分区宜与用水点处的冷水分区同区，并应采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡和保证循环管网有效循环的措施。

7.5.3集中热水供应系统的管网及设备应采取保温措施，保温厚度满足国家标准相关要求。

## 7.6 供电系统设计

7.6.1 车辆基地供电系统（牵引用电除外）应合理设置降压变电所，变电所应设置在负荷中心，供电半径不宜超过150m。

【条文说明】车辆基地建筑单体较多，合理设置降压变电所数量能够降低电缆损耗，应综合全生命周期比较高压供电与低压供电的成本确定供电方式，优先采用高压供电，将高压送至负荷中心，避免过多的低压电缆敷设。

7.6.2 供配电系统应设置能源管理系统，具备实时监测、分析、智能调度等功能。

【条文说明】能源管理系统应结合车场智能化系统，利用大数据算法优势给出车辆基地节能策略。

7.6.3 供配电系统设备应采用一级能耗设备。

## 7.7 动力照明

7.7.1 车辆基地宜采用全电气化设计。

【条文说明】车辆基地非电气化能源主要为燃气，是直接有碳排放的能源。采用全电气化设计可以减少零碳车辆段基地的直接碳排放源。

7.7.2 车辆基地应提高可再生能源占用比例。

【条文说明】车辆基地占地较大，地面建筑较多，优先采用单晶硅光伏发电之外，可结合BIPV等模式提高光伏供电比例。

7.7.3 车辆基地光伏发电系统，优先并入供电系统高压网络。

【条文说明】光伏发电曲线与车辆基地低压负荷曲线不匹配，优先并入高压网络可以减少储能设施，降低投资，提高光伏发电利用率。

7.7.4 车辆基地照明应采用LED光源灯具。

7.7.5 车辆基地照明LPD值宜在现行国家标准《建筑节能和可再生能源利用通用规范》GB55015-2021及《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024相关标准之上降低LPD值不低于10%。

【条文说明】2024版《建筑照明设计标准》中根据LED灯具的性能工业环境的LPD值做了调整，随着LED光效的不断提升，LPD值应该根据实际采购灯具相应调整LPD限制。

7.7.5 车辆基地应采用智能照明系统。

【条文说明】智能照明系统能够根据车辆基地环境照度，作业强度，节假日等因素统一调配场区照明方案，提高节能效果。

- 8 可再生能源利用

## 8.1 可再生能源适用场景

车辆基地的用能应结合当地环境资源条件、站场布局和技术经济分析，结合国家相关政策，优化能源结构，提高可再生能源的比重，可再生能源应用系统宜设置检测系统节能受益的计量装置。

8.1.1太阳能

1车辆基地可利用边坡、咽喉区、建筑立面、屋顶等场地建设光伏发电系统，为车辆基地提供生产、生活和列车牵引用电。

2车辆基地可在综合楼屋顶、边坡顶等光照强度大、光照时间充足处安装太阳能热水器，为车辆基地食堂、洗浴间和司机待班室等区域提供热水。

8.1.2风能

1车辆基地在建设光伏发电系统的基础上，若同时具备风能条件，可部署小型风力发电机组，形成风光储一体化供电系统。

【条文说明】当车辆基地太阳能、风能资源丰富时，宜采用风光储一体化供电系统为车辆基地供电，当其中一种能源系统不足或检修时，可由另一种能源继续保持供电，或释放储存的电能，确保车辆基地电力供应的稳定性和可靠性。

2车辆基地可在室外车道两旁、场区景观等处布置风光互补路灯。

8.1.3氢能

应用氢能的车辆基地应根据需求配套供氢站和氢能储存设施，适用场景如下：

1在非电气化轨道区域，采用氢能工程车；

2车辆基地公交车、接驳巴士等，采用氢能汽车；

3无人机等设备采用氢燃料电池，用于车辆基地日常巡检。

8.1.4土壤源热泵

1当车辆基地位于冬夏负荷均衡，地质条件良好的区域时，可采用土壤源热泵为车辆基地供暖、供冷。

2当车辆基地位于冬夏负荷不均衡，地质条件良好的区域时，可采用土壤源热泵与太阳能联合为车辆基地供暖、供冷。

【条文说明】当冬季热负荷大于夏季冷负荷，土壤释热量大于吸热量时，为保证土壤热平衡，冬季需采用其他热源辅助供热。

3当车辆基地位于夏冬负荷不均衡，地质条件良好，且当地对蓄冷电价有政策支持的区域时，可采用土壤源热泵加蓄冷系统联合为车辆基地供暖、供冷。

【条文说明】当夏季冷负荷大于冬季热负荷，土壤吸热量大于释热量时，为保证土壤热平衡，夏季需采用其他冷源辅助供冷。当地对车辆基地夜间电价有政策支持时，辅助供冷可采用蓄冷系统。

## 8.2 可再生能源设计

8.2.1太阳能

1 车辆基地光伏发电系统设计应满足现行国家规范《光伏发电站设计规范》GB50797、《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。

2 车辆基地光伏发电系统设计应综合考虑日照条件、站场布局和建筑条件、安装和运输条件等因素，并应满足安全可靠、经济适用、环保美观、便于安装和维护的要求。

3 当车辆基地位于地震烈度为7度以上地区时，光伏发电系统设计应进行地震安全性评价。

4 在既有车辆基地的建筑物上增设光伏发电系统，必须进行建筑物结构承载力和电气系统的安全复核，并应满足建筑结构及电气的安全性要求。

5 车辆基地光伏发电系统可根据实际需要配置恰当容量的储能装置。

条文说明：在负荷曲线与光伏发电曲线匹配时应尽量减少储能装置，负荷曲线与发电曲线不匹配时，当有较大的用电结余时应优先考虑余电上网，没有条件余电上网时应根据实际条件计算储能容量，对比全周期储能装置费用和结余电能费用的经济性以确定储能容量规模。

6 车辆基地光伏发电系统的支架应结合工程实际选用材料、设计结构方案和构造措施，保证支架在运输、安装和使用过程中满足强度、稳定性和刚度要求，并符合抗震、抗风和防腐等要求。

7 车辆基地光伏发电系统区域宜设置安防系统、门禁系统等安全防护措施。

8.2.2风能

1 车辆基地风光储联合发电系统设计应满足现行国家规范《风光储联合发电站设计标准》GB/T51437-2021、《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。

2 车辆基地风光储联合发电系统设计除光伏发电系统应考虑的各项因素外，还应考虑车辆基地的风能资源。在风光储联合发电系统建设前期，应获得车辆基地站址现场一年以上风能资源和太阳能资源同期连续观测数据，进行互补性分析。

3 车辆基地风光储联合发电系统容量配比应根据平滑功率输出、跟踪计划出力、电力系统削峰填谷等电网调控模式，经技术经济比较后确定。

4 风光互补路灯的布置位置应综合考虑车辆基地夜间照明需求、光照与风力等因素后确定。

8.2.3氢能

1 使用氢能源的车辆基地可根据实际需要配置氢气站、供氢站和氢能储存设施。

2 车辆基地氢气站、供氢站的设计应满足现行国家规范《氢气站设计规范》GB50177的规定。

3 车辆基地氢气站、供氢站、氢气罐宜为独立建构筑物，布置在车辆基地常年最小频率风向的下风侧,不得布置在人员密集地段和主要交通要道邻近处,周围宜设置不燃烧体的实体围墙，其高度不应小于2.5m。

4 车辆基地氢气站、供氢站内有爆炸危险房间应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定，设置泄压设施。

5 车辆基地氢气站、供氢站的防雷、接地，应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的要求设置防雷、接地设施。

6 有爆炸危险房间的自然通风换气次数，每小时不得少于3次；事故排风装置换气次数每小时不得少于12次，并与氢气检漏装置联锁。

8.2.4土壤源热泵

1 车辆基地土壤源热泵设计应满足现行国家规范《地源热泵系统工程技术规范》GB50366的规定。

2 土壤源热泵设计前，应根据车辆基地工程勘察结果评估地埋管换热系统实施的可行性与经济性。

3 车辆基地土壤源热泵设计时，应进行全年动态负荷与系统取热量、释热量计算分析，确定地热能交换系统，并宜采用复合交换系统。

4 车辆基地土壤源热泵设计应选用高能效热泵机组，并宜采取降低循环水泵输送能耗等节能措施，提高热泵系统的能效。

- 9 监控及量测

## 9.1智慧监测系统

9.1.1监测设备选择

降压变电所电气仪表的设置应符合现行国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2017的有关规定，所有表计均设在相应的开关柜上。低压开关柜上的测量仪表统一采用智能数字表计。当同一回路需要多个表计时采用综合数字表计。

9.1.2控制与监视

1 智能低压监控方式应具备以下功能：

1）监视变电所内低压断路器的运行状态，并对进线断路器、母联断路器及三级负荷总开关的运行状态进行监控。

2）实现变电所备用电源的自动投切功能，并应在进线断路器、母联断路器、三级负荷总开关及冷水机组馈线开关（兼作三级负荷总开关）之间设置电气互锁。

3）具备对智能断路器的遥控、遥测及遥信功能，并应将相关数据上传至轨道交通智能运行平台。

2 智能环控监控方式

应具备下列功能：

1）应对通风空调等设备进行监视、测量、控制与保护。

2）应能对系统内的智能模块进行参数设定及复位等操作。

3）应实现备用电源的自动投切功能。

4）通风空调设备应设置就地、环控电控室及上位监控系统三级控制；系统应完成该三级控制方式的转换及其运行状态的显示。

3 消防切非控制方式

1）一级负荷中，应仅切除其公共区照明电源。

2）二级负荷中，客梯电源不应切除。

3）除本条第1、2款规定之外的二级负荷及所有三级负荷，其电源应于变电所内予以切除。

4 供热、通风与空气调节

1） 车辆基地内冷水机组宜采用由冷量优化控制运行台数的方式；采用自动方式运行时，冷水系统中相关设备及附件与冷水机组应进行电气连锁，顺序启停。

2）车辆基地内供暖、通风与空调设置联动、连锁等保护措施时，应符合现行国家标准的有关规定。

3）车辆基地采用集中供暖时，应实行热计量。锅炉房、换热机房和制冷机房的能量计量应符合现行国家标准的有关规定。

4）车辆基地内冷却塔风机开启台数或转速宜根据冷却塔出水温度控制。

5）车辆基地内除室温控制精度要求高的房间外（如弱电综合设备室、环控电控室等重要机房），风机盘管宜采用通断式常闭水阀，风机盘管的控制应能对室内温度值设定进行限制，应能按使用时间进行定时启停优化的控制。即：设置电动水阀，除了特别高精度要求外（温度要求在30度以下），电动水阀的执行控制器宜采用双位控制模式。

6）车辆基地内空调风系统室内外参数比较控制应符合现行国家标准的有关规定。

7）车辆基地内地下停车库风机宜采用多台并联方式或设置风机调速装置，并宜根据实用情况对通风机设置定时启停（台数）控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。

## 9.2智慧管控设计

9.2.1能效分析应满足下列要求：

1 应支持针对各类能源在使用过程中的重要环节提供能源平衡统计分析，实现能源损耗的超标自动提示与告警。

2 应根据车辆基地的相关数据（客流人次、建筑面积、空调通风面积等）建立车辆基地的能效评估指标体系，可实时查看树状结构的指标体系，并且能够实时预警。

3 应能为节能审计管理人员提供有关车辆基地的能耗数据统计结果汇总和分析结论，可以自动生成综合能效评估报告，辅助管理人员制定进一步的能源运行管理策略。

9.2.2设备能效监管与运营管理应满足下列要求：

1 主降压所、跟随所应分别设置一套电能计量系统，负责0.4kV开关柜室、环控电控室及相关联区间跟随所的电能汇总及上传。智能低压系统应实时监控变电所进线、馈出回路的状态，并将相关数据上传到轨道交通智能运行或其它相关能源管理平台。

2 系统应灵活配置、计算设备能效指标（如；空调系统的COP、SCOP等）。

3 系统应对主要耗能设备（如；通风空调系统）的运行状态和效率进行动态监管。

4 系统应建立环控系统、照明系统、动力系统能效评估模型，实时评估能源利用效率，在线挖掘节能空间，为运营优化提供建议和依据。

9.2.3能源需求管理应满足下列要求：

1 能源需求管理应基于地理导航图，逐级展示车辆基地各区域、重点设备系统（如通风空调、电梯、扶梯、照明）的分类能源实时用能信息。

2 应支持数据、表格、曲线、棒图等展示形式以及动画、浮动等展示方式，方便管理人员直观了解当前监测对象的能耗消耗量、能耗变化趋势、区域用能情况。预测和预防供电不稳定对生产设备造成的损害。

3 当多级需量限值超限告警，应按预设策略进行控制，控制最大需量值。

包括但不限于以下功能：

中央空调冷却水能耗计算24小时用水量，须能分季节设定原值，对能耗超标进行预警。

洗手间水能耗计算24小时用水量，须能设定原值，对能耗超标进行预警。

中央空调能计算24小时用电量，须能分月设定原值，对能耗超标进行预警。

## 9.3节能控制

9.3.1系统应根据能源管理系统提供的能效指标进行节能控制，节能控制策略包括但不限于以下：

1 根据运营工况整体调节节能控制方案；

2 通风空调系统采用动态控制方式灵活应对运营工况；

3 智能照明应根据车站实际照度调节进行智能控制；

4 自动扶梯采用节能变频控制技术，支持根据运营状态动态调整开行模式；

5 使用节水型卫生设备和变频泵，支持根据运营实际需求调整相应设备状态等。

## 9.4成本管理

9.4.1监控系统应支持：单一制、阶梯制、分时制等多种单价计费方式；用量分摊、面积分摊、总表均摊等多种分摊方式。表计应采用当地供电部门认可的表计进行计费。

9.4.2可根据能源成本费用历史数据以及预算执行情况，进行后续统计周期的成本费用预测，协助管理人员进行有效的成本计划管理。

9.4.3针对照明、环控类型负荷，负荷总开关回路应加装企业内部考核计量装置。公众通信、广告照明、银行、商铺等（若有）需单独计费，表计应采用当地供电部门认可的表计进行计费。

- 10 碳排放核算

## 10.1 核算边界与数据来源

10.1.1 城市轨道交通车辆基地碳排放核算应以运营单位为主体，在规定周期内对已运营车辆基地范围内化石燃料燃烧排放、消耗外购电力及热力产生的碳排放进行核算，宜对其他间接碳排放进行核算。

10.1.2 城市轨道交通车辆基地碳排放计算应包含《IPCC国家温室气体清单指南》中列出的各类温室气体，并以当量二氧化碳排放量计量。

10.1.3 地下城市轨道交通车辆基地与正线之间应以出入段线隧道口部作为碳排放核算物理边界，不应包含出入段线隧道内照明等能耗产生碳排放量。

10.1.4 城市轨道交通车辆基地活动水平数据应进行分类、分项计量和统计，统计周期宜采用月或年。

10.1.5 活动水平数据应包括但不限于不同品种化石燃料的消耗量、购入的电力量和热力量、其他间接碳排放的相关数据等，并记录数据来源。

10.1.6 核算主体应对温室气体排放因子的来源做出说明。在选取温室气体排放因子时，应满足相关性、一致性、准确性准则；来源明确，有公信力;具备适用性与时效性。

## 10.2 碳排放核算方法

10.2.1 城市轨道交通车辆基地运营维护阶段碳排放核算范围应包含：

1 列车在车辆基地范围内的牵引能耗所产生的碳排放；

2 车辆基地内设备系统运行能耗产生的碳排放，主要包括暖通空调、照明、电扶梯、水泵及通信与监控系统等；

3 车辆基地日常运行所产生的碳排放，如食堂燃气、生活热水制备等；

4 维修维护产生的碳排放；

5 车辆基地范围绿化植被的碳汇量，作为减项纳入核算。

【条文说明】本条所指的列车牵引碳排放，其核算边界为列车自正线返回、进入车辆基地范围后，因调车、试车、转轨等作业所产生的牵引能耗所对应的碳排放量。在实际运营中，部分线路（尤其是运营多年的线路）因早期设计与建设原因，其牵引变电所的供电范围与车辆基地的建筑边界可能不完全一致，导致无法对基地范围内的牵引能耗进行物理隔离与独立计量。若出现上述情况，核算主体应在碳排放核算报告中明确说明“车辆基地范围内牵引能耗无法单独计量”的事实、原因及所采用的估算或替代核算方法。

10.2.2 城市轨道交通工程运营维护阶段碳排放量应按式10.2-1计算：

Cyw=ＣQY+ＣSB+ＣWW−ＣZS−ＣTH          （10.2-1）

式中：  Cyw——城市轨道交通车辆基地运营维护阶段碳排放（kgCO2e）

CQY——城市轨道交通车辆基地列车牵引碳排放量（kgCO2e）；

CSB——城市轨道交通车辆基地设备运行碳排放量（kgCO2e）；

CWW——城市轨道交通车辆基地维修维护碳排放量（kgCO2e）；

CZS——城市轨道交通车辆基地可再生能源碳减排量（kgCO2e）；

CTH——城市轨道交通车辆基地绿化、植被碳汇（kgCO2e）。

      - 10.2.3 城市轨道交通车辆基地维修维护碳排放量包含维修维护更换的材料消耗、运输及机械设备使用产生的碳排放量，可按式10.2-2计算：

Ｃww=ＣCL+ＣYS+ＣJX          （10.2-2）

式中：

Ｃww——城市轨道交通工程维修维护碳排放量（kgCO2e）。

ＣCL——城市轨道交通工程维修维护材料消耗碳排放量（kgCO2e）。

ＣYS——城市轨道交通工程维修维护材料运输碳排放量（kgCO2e）。

ＣJX——城市轨道交通工程维修维护机械设备使用碳排放量（kgCO2e）。

      - 10.2.4 城市轨道交通工程维修维护材料消耗产生的碳排放量、单次维修维护材料运输产生的碳排放量、单次维修维护机械设备使用产生的碳排放量根据现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 的规定执行。

10.2.5 城市轨道交通车辆基地碳排放核算宜采用碳排放因子法，根据现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 的规定执行。

10.2.6 车辆基地外购电力排放因子应采用国家生态环境部发布最新全国各区域电网平均二氧化碳排放因子。

- 11 碳抵消

11.0.1 城市轨道交通零碳车辆基地可通过绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易等非建筑与区域降碳技术措施抵消剩余碳排放。

11.0.2 绿色电力交易、绿色电力证书交易与碳排放权交易的产品应为中国国内相关交易机制签发或在中国境内开发的减排项目。

11.0.3 当城市轨道交通零碳车辆基地结合绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易进行设计判定时，应购买不少于10年运行期的电力用量或碳排放当量的交易产品；进行运行判定时，可先使用设计阶段购买的交易产品进行抵消，当设计阶段购买的交易产品抵消完时，应购买不少于 1 年运行期的交易产品。

11.0.4 当全过程城市轨道交通零碳车辆基地结合绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易进行判定时，应购买不少于10年运行期的电力用量或碳排放当量的交易产品，且应购买建材生产及运输、建造及拆除阶段全部电力用量或碳排放当量的交易产品。

- 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《地铁设计规范》GB50157-2013

《氢气站设计规范》GB50177-2022

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005（2009版）

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《光伏发电站设计规范》GB50797-2012

《风光储联合发电站设计标准》GB/T51437-2021

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010

《城市轨道交通车辆基地工程技术标准》CJJ/T306-2020

- 《零碳园区评价技术规范》T/CECS-G 0344-2025
附：条文说明

中国工程建设标准化协会标准

零碳城市轨道交通车辆基地设计标准

T/CECS *** -20XX

条文说明

制 定 说 明

本标准制定过程中，编制组进行了城市轨道交通车辆基地碳排放源和排放水平的调查研究，总结了我国城市轨道交通车辆基地工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，汲取国内外先进低碳技术，提出了零碳车辆基地的设计要求和技术标准。

本标准编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）符合政策、标准协调；（3）实事求是、力求先进等。

关于城市轨道交通零碳车辆基地设计技术标准，编制组给出了科学合理、可操作的具体要求，编制组将对其他尚需深入研究的有关问题多方取证、试验探究和工程应用后对标准进行更新补充。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，《轨道交通零碳车辆基地设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。