T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

持力层埋管地源热泵系统工程技术规程

Technical specification for ground-coupled heat pump system with borehole exchangers in bearing stratum

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

持力层埋管地源热泵系统工程技术规程

Technical specification for ground-coupled heat pump system with borehole exchangers in bearing stratum

T/CECS *** -20XX

主编单位：建科环能科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

2026 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2024年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2024〕15号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章和2个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、工程调查与勘查、系统设计、施工安装、调试与验收、监测与控制等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由建科环能科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给建科环能科技有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮政编码：100013，邮箱：xx）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总则	1

2 术语	3

3 基本规定	4

4 工程调查与勘查	6

4.1 一般规定	6

4.2 场地调查	6

4.3 浅层地热能勘查	7

5 系统设计	8

5.1 一般规定	8

5.2 地埋管管材与传热介质	10

5.3 地埋管换热系统设计	10

5.4 输配及建（构）筑物内系统设计	15

6 施工安装	16

6.1 一般规定	16

6.2 地埋管换热系统施工	16

6.3 输配及建（构）筑物内系统施工	19

7 调试与验收	21

7.1 一般规定	21

7.2 调试	21

7.3 验收	22

8 监测与控制	23

8.1 一般规定	23

8.2 监测内容	23

8.3 智能化控制	24

用词说明	25

引用标准名录	26

附 录 A 持力层埋管地源热泵勘查报告	27

附 录 B 地埋管外径及壁厚	28

附：条文说明	29

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	3

3 Basic requirements	4

4 Engineering investigation and survey	6

4.1 General requirements	6

4.2 Site survey	6

4.3 Shallow geothermal energy survey	7

5 System design	8

5.1 General requirements	8

5.2 Borehole exchanger pipes and heat transfer medium	10

5.3 Ground heat exchanger system design	10

5.4 Distribution and building-side system design	15

6 Construction and installation	16

6.1 General requirements	16

6.2 Construction of ground heat exchanger system	16

6.3 Construction of distribution and building-side system	19

7 Commissioning and acceptance	21

7.1 General requirements	21

7.2 Commissioning	21

7.3 Acceptance	22

8 Monitoring and control	23

8.1 General requirements	23

8.2 Monitoring items	23

8.3 Intelligent control	24

Explanation of wording	25

List of quoted standards	26

Appendix A Contents of the geotechnical investigation report	27

Appendix B Borehole exchangers outside diameters and wall thickness	28

总则

为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法律法规和方针政策，规范持力层埋管地源热泵系统工程的应用，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

【条文说明】随着国家“双碳”战略的深入实施，浅层地热能作为一种清洁可再生能源，在建筑供暖/制冷领域的应用日益广泛。然而随着城市化进程加快和建筑密度增大，可用于布置地埋管的室外空地日益稀缺，严重制约了地源热泵系统在城市中心区的应用。利用建（构）筑物基础下方的持力层空间设置地埋管换热器，是解决这一“用地矛盾”、提升可再生能源利用率的有效途径。

该技术属于暖通空调与岩土工程的交叉领域，技术复杂且敏感。工程实践表明，若缺乏科学指导，埋管施工可能扰动地基土层，长期运行引起的热-力耦合效应可能影响地基承载力和结构安全。由于目前尚无专门针对该技术的工程建设标准，导致工程实践中存在勘察针对性不强、设计依据不足、施工质量难以控制、缺乏有效监测手段等问题。

为规范持力层埋管地源热泵系统的工程应用，在确保地基基础安全和系统高效运行的前提下，做到技术先进、经济合理，推动行业技术进步，制定本规程。

本规程规定了持力层埋管地源热泵系统工程的基本规定、工程调查与勘查、系统设计、施工安装、调试与验收、监测与控制等技术要求，适用于持力层埋管地源热泵系统工程的建设、运行和管理。

【条文说明】本条规定了本规程的主要技术内容及适用范围，明确了本规程的应用领域和适用场景。持力层埋管地源热泵系统将地埋管换热器布置于建（构）筑物基础下方持力层内，较常规地埋管具有节约地下空间资源的优势，但同时涉及地基基础安全约束、施工组织受限及隐蔽工程不可维修等特点。故本规程覆盖工程调查与勘查、系统设计、施工安装、调试与验收以及监测与控制等环节的技术要求，用于指导工程建设、运行和管理，在满足地基承载与变形控制要求的前提下实现系统安全可靠与节能高效运行。

持力层埋管地源热泵系统的工程调查与勘查、系统设计、施工安装、调试与验收及监测与控制除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家及地方有关标准及现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

【条文说明】根据国家主管部门有关编制和修订工程建设标准、规范等的统一规定，已有的相关国家和行业标准、规范等明确规定的内容，除确有必要明确说明的部分外，本规程均不再另设条文。本条文的目的是强调在执行本规程的同时，还应注意贯彻执行现行相关标准、规范等的有关规定。

持力层埋管地源热泵系统现行相关的国家标准主要包括：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366等。

术语

持力层 bearing stratum

直接承受基础荷载的，具有一定厚度的地基土层。

持力层埋管地源热泵系统 ground-coupled heat pump system with borehole exchangers in bearing stratum

地埋管换热器布设在建（构）筑物基础下方持力层内的地源热泵系统。

【条文说明】与常规地埋管不同，本系统将换热器设置在建（构）筑物基础下方的持力层内。这里的“基础”包括但不限于筏形基础、独立基础、条形基础以及带有防水板的桩基承台等形式。

试验孔 testing borehole

用于探明地下地层的岩性、地质构造、地层年代，获取地层样品（岩屑、土样等），同时开展岩土热响应试验的孔，由竖直地埋管换热器、回填材料和试验流体组成。

【条文说明】本条术语来源：GB 50366-2005（2009年版），2.0.28，有修改，不同于国标中测试孔仅用于岩土热响应试验，本规程中试验孔还是获得地层岩性，了解地质情况的窗口，因此在功能上进行了完善，同时名称对应试验，修改为试验孔。

水平集管 horizontal circuit header

连接各竖直地埋管换热孔的集合管，包含各分组内的水平支管及连接各分组的水平干管，通常用来保证各并联环路流量相等。

基本规定

    - 持力层埋管地源热泵系统工程应与城市基础设施及地下空间相协调，符合其间距要求。

【条文说明】本条规定了持力层埋管工程与城市基础设施及地下空间的协调要求。项目的实施要有可利用的地下空间，因此满足城市基础设施和地下空间要求是大前提，必须要在满足相关规定后开展。

持力层埋管地源热泵系统应根据岩土体条件、地基与基础特征、负荷需求，经技术经济比较后确定系统规模。

持力层埋管地源热泵系统建设应符合安全可靠、节能低碳、经济高效的要求。

基础范围内存在以下情况时，不宜布置地埋管换热器，宜通过专项论证确定钻孔及实施方案。

地质灾害评估明确存在地质灾害隐患；

场地存在可液化砂土；

钻孔深度范围内存在碳酸盐岩地层；

其他复杂地质情况。

【条文说明】本条规定了持力层埋管地源热泵系统技术的使用限制。与常规室外地埋管不同，本技术将换热器设置在建（构）筑物基础正下方的持力层内，一旦因钻孔或运行导致地质问题，将直接威胁主体结构安全且难以补救。因此考虑规避以下风险：

可液化砂土：地震工况下可液化砂土强度与刚度显著降低，可能加剧基础震陷与地基侧向变形，使埋管承受附加拉剪作用并增加损伤、渗漏风险。

碳酸盐岩地层：该地层钻孔可能导致塌孔、卡钻或沟通地下暗河，造成地基土流失，引发基础塌陷或不均匀沉降。

建（构）筑物范围内持力层存在密集的基桩、复合地基竖向增强体等情况时，不宜布设持力层埋管地源热泵系统。

【条文说明】本条规定了持力层埋管地源热泵系统技术的使用限制。基桩、复合地基竖向增强体密集区域：该区域布孔易于基桩冲突，改变桩-土相互作用及应力分配，从而增加承载力与沉降控制的不确定性。

对工程存在影响的承压含水层，宜通过专项论证确定钻孔及实施方案。

【条文说明】本条规定了承压含水层条件下钻孔施工的风险控制要求。在承压含水层中钻孔若未采取可靠的地下水控制措施，可能导致承压水沿钻孔涌出，危及地基安全。因此，涉及承压水层时，宜进行专项论证确定钻孔及实施方案。

工程调查与勘查

  - 一般规定

持力层埋管地源热泵系统工程设计前，必须进行工程场地状况调查和浅层地热能勘查。

【条文说明】本条规定了持力层埋管系统开展设计的调查和勘查要求。持力层埋管位于建（构）筑物基础受力体系范围内，其地质条件、地下构筑物及浅层地热能参数直接影响布管可行性、换热性能以及地基承载与变形控制。设计前应完成工程场地状况调查和浅层地热能勘查，为系统方案比选、参数取值与安全性校核提供依据。

应根据建设场地、地质条件、项目规模确定相应的勘查方法。

对已具备水文地质资料或附近有同类项目应用的地区，应通过调查获取区域地质和水文地质资料。

应根据工程调查进行持力层埋管地源热泵系统工程应用条件评估，并编制勘查报告，勘查报告内容应符合附录A的规定。

场地调查

工程场地状况调查应至少包括以下内容：

场地规划面积、形状及坡度；

场地内已有建（构）筑物和规划建（构）筑物的占地面积及其分布；

场地内树木植被、池塘、排水沟及架空输电线、电信电缆的分布；

场地内已有的、计划修建的地下管线、地下构筑物和地下障碍物的分布及其埋深；

场地内已有水井的位置。

【条文说明】场地调查用于地源热泵系统工程方案的比选，确认可用于地埋管换热器以及相应管线的范围，同时场地应满足施工机械和工具的操作需求。

持力层钻孔敷设区域调查应包括以下内容：

岩土工程勘察报告；

工程建设红线范围，建（构）筑物基础范围、类型、埋深，地基承载力及变形要求，地基与基础设计方案等；

地基与基础施工方案、基坑支护设计方案、地下水控制方案。

【条文说明】本条规定了持力层钻孔敷设区域的调查内容要求。持力层埋管位于基础受力体系范围内，长期运行引起的温度场变化可能对地基变形控制产生影响，故应明确建（构）筑物红线、基础范围与类型、承载力及变形要求等作为约束条件。收集地基与基础施工、基坑支护设计及地下水控制等方案，可用于识别工程桩等地下设施及施工工况限制，便于孔位避让与施工组织协调，降低对新建上部结构与地下水控制效果的不利影响。

浅层地热能勘查

持力层埋管地源热泵系统浅层地热能勘查应包括以下内容：

持力层的岩性、地质构造、地层年代，地下水位、地下水径流情况，地温场分布特性及冻土层厚度；

岩土体初始温度、岩土综合热物性参数、岩土体换热能力。

持力层埋管地源热泵系统应进行岩土热响应试验，试验应符合中国工程建设标准化协会现行标准《地埋管地源热泵岩土热响应试验技术规程》T/CECS 730的规定。

【条文说明】本条规定了岩土热响应试验要求。岩土热响应试验孔应覆盖拟建地埋管换热器的有效换热段长度，试验孔深度适当加深可为孔底沉渣等预留余量，避免有效换热段长度不足影响试验结果代表性。

持力层埋管地源热泵系统浅层地热能勘查工作应符合行业现行标准《浅层地热能开发工程勘查评价规范》NB/T 10265的规定。

对于布孔区域和钻孔深度范围内存在碳酸盐岩地层，应采用综合地质勘查，并增加试验孔数量，查明基岩及风化壳埋深。

【条文说明】本条规定了在布孔区域或钻孔深度范围内存在碳酸盐岩地层时的勘查加强要求。碳酸盐岩岩溶发育具有不均匀性和隐蔽性，基岩面与风化壳厚度起伏变化大，单一或稀疏钻探资料代表性不足，易导致基岩及风化壳埋深判断偏差，从而增加塌孔、漏失等成孔风险并影响换热孔深度与工程可实施性。故要求采用综合地质勘查并适当增加试验孔数量，以查明基岩及风化壳埋深与变化规律，为孔深控制与成孔工艺措施提供依据。

系统设计

  - 一般规定

持力层埋管地源热泵系统设计前，应根据工程勘查结果评估地埋管换热系统实施的可行性及经济性，确定系统方案和换热系统形式。

持力层埋管地源热泵系统设计应满足建筑对于地基承载力、变形及稳定性的要求，保障竖直地埋管和水平集管的长期安全稳定运行。

【条文说明】本条规定了持力层埋管地源热泵系统的设计基本原则。与常规建（构）筑物外场地埋管不同，持力层埋管位于建（构）筑物基础受力体系范围内，设计除满足换热性能外，还应将地基承载力、变形与稳定性作为约束条件统筹校核。应控制钻孔施工、回填及长期冷热循环对地基土强度与变形的不利影响，使基础沉降、差异沉降及整体倾斜满足建筑设计允许值，确保竖直地埋管及水平集管的长期安全稳定运行。

采用天然地基时，地埋管宜优先布置在纯地下室和荷载较小的超补偿地基裙房区域内。

【条文说明】5.1.3~5.1.5条针对不同基础形式给出具体的布管策略。采用天然地基时，上部荷载直接由地基土承担，钻孔回填扰动及运行期温度变化对高荷载区的沉降控制更为不利，故地埋管宜优先布置在纯地下室及荷载较小的超补偿地基裙房等区域，以降低对地基承载与变形的不利影响。

采用独立基础加防水板时，竖直和水平管应埋设在防水板范围内。

【条文说明】在此类基础形式中，建筑竖向荷载主要通过独立基础传递，基础周边存在荷载扩散影响区；将竖直与水平埋管布置在防水板范围内，有利于避开独立基础及其受力影响区，减少对基础承载与变形的不利影响，并便于与防水构造协同实施及成品保护。

采用平板式或梁板式筏板基础时，竖直和水平管应埋设在柱脚荷载扩散范围以外。

【条文说明】对于平板式或梁板式筏板基础，柱脚及墙脚周边2.5倍板厚区域内为下地基土基础主要受力区域；在该影响范围内布设钻孔或管线会削弱地基土的承载力，增加不均匀沉降风险。

对于地下水位高于水平沟槽开挖深度时，应明确地下水控制或止水方案。

【条文说明】当地下水位高于沟槽开挖深度时，易引发一系列工程风险：一是沟槽边坡土体因含水量过高，抗剪强度降低，易发生坍塌、滑坡，严重时可能导致沟槽整体失稳，威胁施工人员及机械设备安全；二是地下水持续涌入沟槽，会造成坑底积水，无法实现干槽作业，还可能扰动槽底原状土体，降低地基承载力，进而影响后续沟槽回填及管线铺设等工序的施工质量。因此本条规定了地下水位高于水平沟槽开挖深度时，必须明确地下水控制或止水方案的核心要求，可与基坑支护工作协同，其目的是防范地下水对沟槽开挖施工安全、工程质量及周边环境造成不利影响，保障施工顺利实施。

竖直和水平集管应避让核心筒、电梯井、集水坑、地下柱墩等地下结构。竖直管应避让沉降后浇带、伸缩缝、变形缝等区域。水平集管应避让沉降后浇带、变形缝，宜避让伸缩缝等区域，如必须穿越上述区域时，应通过专项论证确定实施方案。

【条文说明】本条规定了竖直与水平埋管具体的避让要求。核心筒、电梯井、集水坑及各类地下构件属于结构受力与构造复杂区域，为了避免因地埋管钻孔和水平集管导致的建（构）筑物基础不均匀沉降，故应避让。沉降后浇带为阶段性断开以调整差异沉降，伸缩缝、变形缝为永久变形分隔构造；管线穿越上述区域易因上部结构的不均匀沉降使管线承受附加拉剪作用而受损，因此原则上应予避让。确需穿越时，应通过专项论证确定实施方案，保证上部结构与管线安全。

设计前应明确待埋管区域的基桩、复合地基竖向增强体等基础设计资料，宜明确支撑立柱桩、塔吊桩基、基坑支护、锚杆、地连墙等施工设计信息，明确钻孔所需的设备位置，宜与场地临建相结合，预留未来埋管空间及埋管区域进出重型设备的车道位置。

【条文说明】本条规定设计阶段的协同性。持力层埋管区域通常密布着工程桩、抗浮锚杆、地基处理的竖向增强体以及塔吊基础等地下设施。设计时必须防止钻孔施工破坏既有的地下结构构件。

持力层埋管通常是在基坑内部作业，面临基坑支撑、土方坡道等限制。设计文件宜利用场地临建布局，预留出重型钻机移动的通道及换热管材的堆放与组装场地，避免因布孔过密或动线规划不合理导致施工机械无法进场作业。

地源热泵系统宜采用不与住宅楼共用基础的独立机房，应做好机电设备及管路减振降噪，确保建（构）筑物内、外部噪声符合国家现行标准《建筑环境通用规范》GB 55016及《住宅项目规范》GB 55038的相关规定。

【条文说明】本条规定了机房设置的声学与振动控制要求。地源热泵机组运行伴有振动和噪声，若机房与住宅楼共用建（构）筑物基础，设备的振动可能通过结构传递至上部房间。因此本条建议优先采用不与住宅楼共用建（构）筑物基础的独立机房；同时应通过降噪措施设计，确保建（构）筑物内、外部噪声符合《建筑环境通用规范》GB 55016和《住宅项目规范》GB 55038对设备噪声的规定。

地埋管管材与传热介质

持力层埋管管材及管件应符合设计要求，具有质量检验报告和生产厂的合格证。

持力层埋管管材及管件应符合下列规定：

地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小的聚乙烯管材及管件，应采用聚乙烯管PE100或综合性能更优的管材。管件与管材应为相同材料；

地埋管质量应符合国家现行标准中的各项规定，管材的公称压力及使用温度应满足设计要求。管材的公称压力不应小于1.6 MPa。地埋管外径及壁厚应按附录B的规定选用。

【条文说明】本条规定了管材选型的标准。考虑到持力层埋管位于建（构）筑物下面，属于永久性隐蔽工程，全寿命周期内不具备可维修性。同时基础下方的土压力和由于建筑沉降产生的附加应力环境更为复杂。因此本规程相较于国家标准GB 50366-2005（2009年版）要求采用高等级的PE100管材，并将公称压力下限提升至1.6 MPa，以最大程度保证管材的机械强度和长期可靠性。

持力层埋管地源热泵系统传热介质应符合GB 50366的规定。

地埋管换热系统设计

根据勘查结果，地埋管钻孔设计深度应高于碳酸盐岩及风化壳层顶部，高度不小于10 m。

【条文说明】本条规定了涉及到碳酸盐岩及风化壳的钻孔深度限制。碳酸盐岩地层往往伴随着岩溶发育，其顶板厚度和稳定性难以精确探明。若钻孔直接穿透风化壳进入岩层，极易击穿溶洞顶板，导致泥浆漏失、地基土塌陷，严重威胁上部基础安全。因此本条强制规定必须保留10 m的安全厚度作为保护层，严禁超深钻进。

地埋管布设应减少对地基基础影响，在桩基、抗浮锚杆、抗拔桩设计深度及荷载影响范围内，对地埋管回填段和周边岩土体进行注浆补强，失水后进行人工补填。

【条文说明】本条规定旨在降低地埋管钻孔与回填对地基基础承载与变形的不利影响。当地埋管布设位于桩基、抗浮锚杆或抗拔桩的设计深度及其荷载影响范围内，钻孔施工与回填过程会对局部岩土体产生扰动；若仅依靠常规导热回填材料填充，可能因密实度不足或漏浆等原因形成弱化带或空隙，从而引起桩侧摩阻力衰减、抗拔性能降低或附加沉降等风险。为此本规程规定在上述影响范围内应对地埋管回填段及周边岩土体采取压力注浆等补强措施，使回填体与周围岩土形成连续整体，满足地基承载力与沉降控制要求。回填材料出现失水、收缩或漏失后，应及时进行人工补填，消除空洞并保证回填密实连续。

竖直地埋管钻孔宜布置于桩基或抗浮锚杆之间，且竖直地埋孔间距应符合GB 50366规定。

【条文说明】为确保基础安全和高效换热效率，竖直地埋管钻孔宜布置于桩基础或抗浮锚杆之间。

地埋管与桩基及其他构筑物的间距宜符合钻孔及成品保护的要求，与楼座及核心筒间距不小于基础厚度并满足荷载扩散范围要求。

【条文说明】本条规定地埋管与桩基及其他构筑物的安全间距要求，目的在于满足钻孔与成品保护，并降低对基础受力与变形的不利影响。对于楼座及核心筒等主要受力构件，其基础下应力水平较高，荷载沿基础向下扩散形成影响范围；在该范围内布设钻孔及回填段可能改变局部岩土体状态，增加差异变形风险。因此规定地埋管与楼座及核心筒的距离不应小于基础厚度，并应满足荷载扩散范围的控制要求。

地埋管运行会引起周围岩土温度变化并产生热胀冷缩效应，基于数值模拟可见，钻孔周边在一定范围内温度梯度较为显著，可能对邻近结构产生附加变形影响。保持不小于基础厚度且避开荷载扩散影响范围的布置，可兼顾结构安全与运行期热-力耦合影响的控制。

持力层埋管地源热泵系统动态负荷及吸、排热量计算应符合GB 55015的要求，地源热泵地埋管换热系统总吸热量宜与其总排热量相平衡。

【条文说明】本条规定了持力层埋管地源热泵系统的动态负荷计算与地源侧热平衡原则。若系统长期总吸热量与总排热量偏差较大，持力层温度将持续漂移，导致换热效率降低，并可能产生热胀冷缩及相关附加变形，对基础受力与沉降控制不利。因此设计应按GB 55015进行全年动态负荷及吸、排热量计算，计算周期不应小于1年；对规模较大的系统宜进一步开展多年地源侧热平衡校核/模拟，控制系统长期运行风险。

地埋管换热器设计计算宜根据现场岩土综合热物性参数，采用专业软件进行计算。地埋管换热器进、出口温度应符合GB 50366相关规定。

地埋管换热器管内流体应保持紊流流态，水平集管不应倒坡集气。

采用地下能源结构和竖直地埋管的复合地下换热系统时，应保证各类换热器间的水力不平衡率不大于15%。

【条文说明】本条规定针对复合地下换热系统的水力平衡要求。地下能源结构与竖直地埋管并联运行时，各类换热器回路长度与沿程/局部阻力差异较大；若缺乏水力平衡计算与调节措施，流量易向阻力较小的回路集中，造成回路间流量偏配，使部分换热器流量不足、换热能力不能满足设计要求，影响系统运行稳定性与能效。为保证各类换热器的流量分配与设计相符并便于调试运行，规定各类换热器间的水力不平衡率不应大于15%。

持力层竖直地埋管换热系统应采用分区布置，各分区内应保证沉降量基本相同，并宜采用分区调节变流量设计。

【条文说明】本条规定旨在降低地埋管受基础差异沉降破坏的风险。建（构）筑物不同结构单元或荷载分区沉降特征不同，管路跨越变形缝、后浇带或显著差异沉降区域时，易因相对位移产生附加应力并引发管道或接头渗漏。故系统宜按结构沉降分区进行分区布置，使各分区内管路与基础变形相容并避免跨区刚性连通。对于荷载集度变化较大的复杂工程，必要时可采用地基-基础-上部结构协同计算分析，并进行专项论证确定分区。采用分区调节变流量设计，可依据各分区冷热负荷独立调配流量，减少水力偏差，提升系统能效与运行维护便利性。

每组供、回水集管连接的竖直地埋管孔数量不宜超过6个，环路集管和环路支管宜采用同程布置，集管与分、集水器之间应设置关断阀。

【条文说明】本条规定了集管连接的分组规模、管路布置及关断控制要求。采用集管连接时，充分考虑多孔并联安全性、共用集管的经济性和集管数量对基础扰动性三方面因素，兼顾目前市场上普遍使用的PE管件情况，规定每组供、回水集管连接的竖直地埋管孔数量不宜超过6个。同时考虑水力平衡特性及安全性，规定环路集管和环路支管宜采用同程布置，集管与分、集水器之间应设置关断阀。

环路集管和支管供、回水管的间距不应小于0.6 m，深度应在冻土层以下不小于0.6 m，且距地面不宜小于1.5 m，建（构）筑物基础下埋管时，管顶距建（构）筑物基础底面不宜小于0.5 m。

【条文说明】本条规定环路集管与支管的敷设间距及埋深控制要求，目的在于降低供回水相互热干扰、避免冻胀冻损，并满足结构安全与施工保护需要。

应根据地质勘查结果中地层分布情况及岩土体特征确定回填材料，竖直地埋管换热器回填材料的导热系数不宜低于钻孔外岩土体的导热系数；水平集管回填密实度应达到地基承载力要求，并应符合GB 50202相关规定。

【条文说明】本条规定强调地埋管回填材料选用与回填施工质量控制。竖直地埋管换热器回填材料的导热性能对系统换热能力具有决定性影响，若回填材料导热系数低于孔外岩土体，易导致换热量下降并影响机组运行效率，因此规定其导热系数不宜低于钻孔外岩土体的导热系数，且应结合地层分布与岩土特性合理确定材料类型。水平集管沟槽回填密实度直接关系地基承载能力与沉降控制，回填不密实可能引起局部压缩变形甚至空隙，造成不均匀沉降风险，故要求回填密实度满足地基承载力设计要求，并按GB 50202有关规定进行施工与验收。

采用集管式连接时，同类别水平集管并排布设，相邻管外壁间净距不宜小于管直径，多层布管注意保持层间距。

【条文说明】本条规定了集管式连接条件下水平集管并排及多层敷设的间距控制要求。采用集管式连接时，要考虑持力层中力的向下传导，为避免在水平集管层形成集中的作用力，规定同类别水平集管并排布设相邻管外壁间净距不宜小于管直径，多层布管注意保持层间距。

持力层钻孔的水平集管引出基础位置，应加厚集管下砂垫层，避免应力集中。

【条文说明】本条规定了持力层钻孔水平集管在基础边缘引出部位的保护措施。由于建（构）筑物范围内/外侧土体沉降变形不一致，易产生相对位移并对管道形成附加约束与剪切作用，增加管道受损风险。加厚集管下砂垫层可利用砂层的柔性变形与可压缩性协调差异位移，释放对管道的约束并提供变形缓冲空间，从而降低过渡段不利作用对管道的影响。

水平埋管宜布置在同一结构单元内，应降低水平埋管对基础沉降的影响。

【条文说明】本条旨在降低水平埋管受基础差异沉降影响的风险。建（构）筑物不同结构单元沉降特征可能不同；若水平埋管跨越上述边界，随基础相对位移易产生附加拉、剪应力，增加管道及接头损伤与渗漏风险。因此水平埋管宜在同一结构单元内布置，并通过措施降低对基础沉降的不利影响。

对于桩基承台基础，水平埋管位置应在承台之间防水板下铺设，且位置宜在两边承台中间，减少桩基承台应力对水平埋管的影响。

【条文说明】本条规定桩基承台基础条件下水平埋管的布置原则。承台是竖向荷载向桩基传递的主要构件，其周边土体及结构附近应力水平较高，承台边缘存在应力集中与变形影响区；水平埋管若布置过近，易受压、受剪或受施工扰动影响而产生损伤与渗漏风险。承台之间防水板下方区域受力相对均匀，布管条件较为有利，故规定水平埋管位置应在承台之间防水板下铺设且宜设置于相邻承台之间以避开承台边缘的高应力影响范围，降低承台应力作用对管道的不利影响。

对于复合地基，水平集管应在褥垫层以下铺设，且管沟回填土地基承载力应满足《复合地基技术规范》GB/T 50783中相关要求。

【条文说明】本条规定针对复合地基条件下水平集管的埋设位置与回填质量提出要求。复合地基通过褥垫层实现桩-土共同工作与荷载协调分配；若在褥垫层内开挖铺管，可能破坏褥垫层的连续性与均匀性，从而不利于承载与沉降控制。因此规定水平集管应布置在褥垫层以下。管沟开挖会扰动桩间土结构，若回填土承载能力不足，易形成局部软弱区并引起应力重分配，增加不均匀沉降风险，故要求管沟回填土地基承载力满足复合地基设计要求。

水平集管出基础应根据基础类型设计适合的防护结构。

- 【条文说明】本条规定针对水平集管引出后应采取的保护措施，水平集管引出基础筏板后，敷设需要防护结构进行保护其稳定性，需要考虑基础类型进行防护结构设计，在保障建筑功能安全的同时，保护好水平集管管束。

输配及建（构）筑物内系统设计

输配系统、热泵系统、建（构）筑物室内系统及消防安全设计应符合GB 50366的规定。

建（构）筑物室内系统应根据地源侧交换系统特性、建（构）筑物的特点及使用功能确定地源热泵机组的设置方式及末端空调系统形式，宜选用高温供冷、低温供热末端装置。

当地源侧交换系统的供冷季供水温度低于18 ℃时，宜直接利用其进行供冷预处理。

【条文说明】本条规定鼓励供冷季低温地源侧水用于供冷预处理。在过渡季或供冷初期，地埋管出水温度可能较低；当供水温度低于18 ℃时，可通过换热器将地源侧冷量直接用于末端侧预冷，减少或避免热泵主机运行。

地源热泵系统设计时应避免地埋管换热系统和空调系统超压，应采用达到A级密封性的阀门作为季节切换阀。

【条文说明】本条规定了系统的超压控制与季节切换阀的密封性能要求。持力层埋管系统静水压头较大，设计应校核地源侧与空调末端侧的承压等级，避免超压。根据实际工程经验，由于阀门故障导致的源荷两侧压力贯通，导致地埋管侧超压带来了不可挽回的损失，因此需要对阀门密封性进行规定，应采用达到A级密封性的阀门作为季节切换阀。

施工安装

  - 一般规定

持力层埋管地源热泵系统施工前应具备埋管区域的勘查成果、设计文件和施工图纸，并完成施工组织设计。

持力层埋管地源热泵系统选用的设备、部件、部品应具有产品出厂合格证，性能参数、规格、型号、数量、质量应满足设计文件要求，施工前应进行检验。注意施工过程中部件部品的存储保护，施工完成后作为隐蔽工程资料移交建设单位。

持力层埋管地源热泵系统施工时，不应损坏桩基、锚杆等地下结构及其他既有管线。

【条文说明】本条规定了持力层埋管施工的成品保护与结构安全控制要求。持力层埋管多在基坑内实施，周边往往分布工程桩、抗浮锚杆、地基处理竖向增强体等重要地下结构；如钻孔或开挖损伤上述构件，将直接影响结构受力与施工安全。故施工前应开展资料核对与现场复核，避免盲目钻进造成破坏。

项目施工过程中应建立地埋管换热器的数据档案，包括定位坐标、实际深度、钻孔完成时间等，做好施工资料的编制、审核、存档等。

【条文说明】本条规定了地埋管换热器施工信息的记录与归档要求，确保工程资料可追溯。建立包含定位坐标、实际深度、成孔完成时间等信息的数据档案，并按程序完成资料编制、审核与存档，以支撑全寿命期管理并降低误挖误伤风险。

地埋管换热系统施工

地埋管换热系统施工前应与有关专业协调衔接，明确工作界面，注意不同施工专业间的成品保护，确认施工机械安装位置，避免对地基土造成非必要扰动。

【条文说明】对于具有挤土效应的地基处理和桩基，应先施工地基处理和桩基，再施工地埋管。

地埋管换热器施工前应进行测量放线，采用专业仪器进行钻孔定位，竖直埋管钻孔垂直度不应大于1%。地埋管换热系统施工期间应监控地下水位变化。

【条文说明】本条规定了地埋管钻孔定位、垂直度控制及施工期地下水位监测要求。持力层埋管区地下构件密集，深孔钻进时垂直度偏差会随深度累积放大，可能与桩基、锚杆等构件发生冲突并影响成孔与结构安全，故应采用专业仪器进行钻孔定位并控制钻孔垂直度不大于1%。施工期间地下水位变化可能引起孔内稳定性变化及回填、注浆效果波动，并对周边地基变形产生不利影响，故应对地下水位进行监测。

地埋管管道连接应符合国家现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的要求，且竖直地埋管换热器使用成品换热器，应组对整根放入，不应现场拼接。

【条文说明】本条规定了地埋管连接质量控制及成品竖直换热器的安装要求。持力层埋管属于永久性隐蔽工程，地下段一旦渗漏，检修困难且代价高，地下接头数量越多，渗漏风险越高。故竖直地埋管换热器采用成品换热器时应整根组对后下放，避免现场拼接导致地下增设接头，并按GB 55015要求控制连接工艺与质量，以提高系统长期密封可靠性。

地埋管换热器的钻孔施工、换热器安装、钻孔回填、水平集管安装应符合GB 50366相关规定。

水平集管安装时水平沟边坡角度应进行控制，在满足要求前提下减少开挖量。

水平集管施工应符合以下规定：

水平地埋管集管管沟坐标、位置、沟底标高应符合图纸要求。沟底应平整，坡度应顺畅，不应有坚硬的物体、块石等。水平集管采用中粗砂回填保护，下垫层100 mm，管顶200 mm；保护层上部用级配砂石或原土回填；

管沟回填后宜采用人工加机械夯实，逐层均匀压实至设计标高，每层厚度不宜大于300 mm，回填土应与管道外壁紧密接触，且不应损伤管道。施工时应做好交叉工序成品保护；

在满足铺设要求的情况下宜减少管沟的挖深，水平管宜分段施工，减少同时开挖；

按所选用的施工机械、回填材料、场地条件进行回填现场试验，以确定施工参数和压实效果，确保压实系数达到设计要求；

施工完成后开展回填层承载力检验，满足设计承载力及变形要求后进行验收；

水平集管连接的环境应符合行业现行标准《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101的相关规定，并采取必要的保温、防风及遮阳措施，保证焊口区域环境适宜。

【条文说明】本条规定了水平集管施工的要求。沟底平整及分层压实的目的在于为管道提供均匀支承与缓冲保护，避免硬物挤压损伤，并降低回填不实引起的附加沉降风险。回填分层厚度控制在300 mm以内，以保证密实度均匀；通过现场试验确定回填与压实参数，并对回填层承载力进行检验验收，可确保其满足地基设计要求。焊接连接对环境敏感，按规定控制施工环境并采取保温、防风、遮阳等措施，有利于保证焊口质量与长期密封可靠性。

水平集管侧出基础后，宜沿建（构）筑物外墙竖直敷设，并设置支架固定，支架安装间距应符合国家现行标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。

【条文说明】第6.2.7～6.2.9条针对水平集管侧出基础后的外墙竖向敷设提出构造与成品保护要求。该部位外露段易受碰撞与施工扰动，采用沿外墙竖直敷设并按规定设置支架，可提高管束稳定性并降低接头受力风险；设置防护结构墙并预留不宜小于150 mm的间距，有利于安装检修、变形协调及避免管束与墙体硬接触，墙内采用细砂回填可形成柔性包裹与均匀支撑，降低点荷载挤压损伤。该节点与外墙防水构造交叉密集，施工中应采取保护措施并做好过程检查，避免破坏防水层造成渗漏隐患。

沿建（构）筑物外墙垂装完成后的管束外侧宜设置防护结构墙，集管外壁与建（构）筑物外墙及防护结构墙间距不宜小于150 mm，防护结构墙内宜采用细砂回填并夯实。

水平集管侧出基础安装及防护结构墙施工时应做好外墙防水层保护工作。

水压试验应符合以下规定：

试验压力：当工作压力小于等于1.0 MPa时，应为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6 MPa；当工作压力大于1.0 MPa时，应为工作压力加0.5 MPa；

竖直地埋管换热器插入钻孔前，应做第一次水压试验。在试验压力下，稳压至少15 min，稳压后压力降不应大于3%，且无泄漏现象；将其密封后，在有压状态下插入钻孔，完成回填之后保压1 h；

竖直地埋管换热器与环路集管装配完成后，回填前应进行第二次水压试验。在试验压力下，稳压至少30 min，稳压后压力降不应大于3%，且无泄漏现象；

水平集管出基础后与分区二级分集水器或机房分集水器连接完成后，水平集管回填前应进行第三次水压试验。在试验压力下，稳压至少2 h，且无泄漏现象；

地埋管换热系统全部安装完毕，且冲洗、排气及回填完成后，应进行第四次水压试验。在试验压力下，稳压至少12 h，稳压后压力降不应大于3%；

水压试验宜采用手动泵缓慢升压，升压过程中应随时观察与检查，不应有渗漏；不应以气压试验代替水压试验；

水压试验不应在有结冰危险的环境中进行。

输配及建（构）筑物内系统施工

输配管线施工前应具备埋管区域的勘查资料、设计文件和施工图纸，并完成施工组织设计。

输配管线定线测量应按主管线、支干线、支线的顺序进行；主管线起点、终点、转角点及特征点应在地面放样定位并设置可追溯标识。测量工作宜符合国家现行标准《工程测量标准》GB 50026的规定。

施工前应对开槽范围内地上、地下障碍物进行现场核查，明确其构造情况及与工程的相对位置。管沟开挖的槽底高程、位置、宽度及坡度应符合设计要求；槽底不得受水浸泡或受冻。直埋管道垫层材料、厚度及密实度应符合设计要求。

检查井等砌体工程应勾缝密实；防水层与基层应结合牢固，面层应压实抹光，不应出现空鼓、裂缝、脱层等缺陷。

管道连接施工环境、工艺及质量检验应符合现行有关标准规定；连接前应清理待焊部位表面，焊缝不应存在气孔、夹渣、裂纹等影响严密性的缺陷。

【条文说明】本条规定了管道连接的施工环境与质量控制要求。连接部位是系统严密性与耐久性的薄弱环节，故应清理连接面并控制气孔、夹渣、裂纹等缺陷，以保证焊接质量与长期密封可靠性。

建（构）筑物内系统及施工安全应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46、《建筑施工平安检查标准》JGJ 59的规定。

调试与验收

  - 一般规定

持力层埋管地源热泵系统交付使用前，应进行整体运转、调试与验收。

持力层埋管地源热泵系统整体验收前，应进行冬、夏两季运行测试，并对地源热泵系统的实测性能做出评价。

调试

持力层埋管地源热泵系统调试前应检查下列内容，且应满足调试要求：

现场安全防护措施可靠，供电、供水、排水等配套条件满足要求；

相关设备及管路冲洗、严密性试验已完成且符合要求；

相关电气系统和设备安全性、供电稳定性符合试运转要求；

放气阀应能正常工作，排出管道内的气体；

系统安全阀安装前应经过校验，并按有关要求调整其压力，铅封；

管道上的阀门、过滤器、软连接等附件正确安装，功能正常；

水系统压力表、温度计、流量计等仪表正确安装，读数正常。

持力层埋管地源热泵系统整体运转与调试应符合下列规定：

整体运转与调试前应制定整体运转与调试方案；

地源热泵机组试运转前应进行水系统平衡调试，确定系统循环总流量、各分支流量及各末端设备流量均达到设计要求；

水力平衡调试完成后，应进行地源热泵机组的试运转，并填写运转记录，运行数据应达到设备技术要求；

地源热泵机组试运转正常后，应进行连续24 h系统试运转，并填写运转记录；

地源热泵系统调试结果应达到设计要求，调试完成后应编写调试报告及运行操作规程，并提交甲方确认后存档。

地源热泵机组运转、调试步骤及内容应符合下列规定：

调试时通过地源侧和需求侧旁通管冲洗管道，冲洗管道的水不应进入地源热泵机组；

应对热泵机组地源侧、需求侧进水口过滤器进行不少于两次清洗，过滤器不低于40目；

管道清洗打压后，应关闭地源侧、需求侧旁通阀，使系统水进入机组内，机组地源侧、需求侧水系统进出口压力应正常，压力损失应小于100 kPa；

地源热泵机组制冷剂系统进出口压力应正常，温差、流量、压缩机吸排气温度、电流、电压、噪声等控制指标应符合产品正常使用要求；

应在典型工况下对地源热泵机组制热/制冷性能进行测试，测试机组负荷不宜小于其额定负荷80%，测试参数包含热泵机组用户侧及地源侧进、出口水温、流量、供冷（热）量、输入电压、电流、功率因数、功率等。

验收

系统调试合格后进行地源热泵工程验收，工程施工质量应符合GB 50411的规定。

持力层埋管地源热泵工程验收合格后应出具验收报告。

监测与控制

  - 一般规定

持力层埋管地源热泵系统应设置监测与控制系统，应符合国家及行业现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093、《浅层地热能监测系统技术规范》NB/T 10278相关规定。

监测方式应为长期连续监测，关键参数数据采集间隔满足系统性能计算及状态评估要求。

监测仪表安装前应校准，运行后应定期校准，监测仪表安装位置应便于后期检修及更换。

监测内容

持力层埋管地源热泵系统地质环境影响监测应符合行业现行标准《浅层地热能开发地质环境影响监测评价规范》NB/T 10274和《浅层地热能监测系统技术规范》NB/T 10278相关规定。

监测与控制系统应根据建（构）筑物规模、使用功能、系统形式等综合确定，应包括下列功能：

运行参数监测、显示和记录；

各设备工作状态显示、启停连锁控制、报警及保护功能状态；

典型场景的室内环境参数。

持力层埋管地源热泵系统监测参数应符合国家和行业现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366、《浅层地热能监测系统技术规范》NB/T 10278的相关规定。

应对建（构）筑物沉降进行在线监测。

【条文说明】本条规定了建（构）筑物沉降的在线监测要求，用于识别并控制持力层埋管运行可能引起的附加变形风险。地埋管换热运行会改变基础下岩土体温度场，可能产生热胀冷缩及相关变形效应，并与建（构）筑物自然沉降叠加，影响沉降发展规律。通过对基础沉降进行在线监测，并结合运行工况与地温变化进行对比分析，可及时发现异常趋势并采取运行调节等措施，降低对主体结构的不利影响。

项目设有集中楼宇监测与控制系统时，地源热泵系统宜具备接入监控系统的接口。

智能化控制

持力层埋管地源热泵系统宜配置智能化控制系统。

【条文说明】第8.3.1～8.3.6条规定了持力层埋管地源热泵系统智能化控制与计量的基本功能与控制目标。持力层埋管系统运行工况受负荷波动、地源侧温度波动及多回路水力耦合影响，采用机组群控、输配水温度/压力控制及分项计量与性能计算，有利于优化启停与配流、提高能效并实现工况转换。通过智能化控制对地源侧吸排热量进行约束，可降低长期热失衡风险；多能耦合场景下设置择优运行策略，有利于实现系统级能效最优与运行稳定。

持力层埋管地源热泵系统计量器具配备应符合国家现行标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的规定。

地源热泵机组应采取机组群控策略，宜采用由冷热量优化控制运行台数的方式。输配水系统应具有温度或压力控制功能。

智能化控制应具有用能分项计量、热泵机组和系统性能系数计算功能；可实现系统调节与工况转换。

应采取有效的智能化控制措施，保障地源侧总吸排热量符合5.3.5条文的规定。

对于多能耦合的系统，控制系统宜具备择优选择运行方式的功能。

地源热泵系统各相关设备及附件应根据设计的运行顺序进行连锁启停控制。

智能化控制系统建设应符合国家现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015和《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的相关规定。

用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 50026  工程测量标准

GB 50093  自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB 50194  建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收标准

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50274  制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范

GB 50366  地源热泵系统工程技术规范

GB 50411  建筑节能工程施工质量验收标准

GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55016  建筑环境通用规范

GB 55038  住宅项目规范

GB/T 50783  复合地基技术规范

CJJ 101  埋地塑料给水管道工程技术规程

JGJ 59  建筑施工平安检查标准

JGJ/T 46  建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准

NB/T 10265  浅层地热能开发工程勘查评价规范

NB/T 10274  浅层地热能开发地质环境影响监测评价规范

NB/T 10278  浅层地热能监测系统技术规范

T/CECS 730  地埋管地源热泵岩土热响应试验技术规程

附 录 A 持力层埋管地源热泵勘查报告

A.0.1 持力层埋管地源热泵勘查报告应包括以下内容：

勘查区的自然地理条件，地质情况：地层的岩性、地质构造、地层年代等；

勘查区以往地质工作程度及浅层地热能开发利用现状；

建设项目的规模、功能及冷热需求；

岩土热响应试验及结果；

评价浅层地热能的资源条件，绘制地层柱状图或测井成果图，评估地质风险；

计算浅层地热能可利用量；

提出拟建换热系统的方式，明确可利用区域范围；

拟建工程采用持力层埋管地源热泵系统的经济性和风险性分析；

施工中和运行后应注意的事项；

地温场监测点的设置及要求；

基于保护资源、合理开发的原则，提出相应的利用方式及其保证程度，预测其可能的变化趋势。

附：项目岩土工程勘察报告

附 录 B 地埋管外径及壁厚

B.0.1 聚乙烯（PE）管外径及公称壁厚应符合表B.0.1的规定。

- 表B.0.1 聚乙烯PE100管外径及公称壁厚（mm）

| 公称外径 de | 平均外径 |  | 公称壁厚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 公称压力1.6 MPa | 公称压力2.0 MPa |
| 20 | 20.0 | 20.3 | 2.3+0.4 | 2.3+0.4 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 2.3+0.4 | 3.0+0.4 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 3.0+0.4 | 3.6+0.5 |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 3.7+0.5 | 4.5+0.6 |
| 50 | 50.0 | 50.4 | 4.6+0.6 | 5.6+0.7 |
| 63 | 63.0 | 63.4 | 5.8+0.7 | 7.1+0.9 |
| 75 | 75.0 | 75.5 | 6.8+0.8 | 8.4+1.0 |
| 90 | 90.0 | 90.6 | 8.2+1.0 | 10.1+1.2 |
| 110 | 110.0 | 110.7 | 10.0+1.1 | 12.3+1.4 |
| 125 | 125.0 | 125.8 | 11.4+1.3 | 14.0+1.5 |
| 140 | 140.0 | 140.9 | 12.7+1.4 | 15.7+1.7 |
| 160 | 160.0 | 161.0 | 14.6+1.6 | 17.9+1.9 |
| 180 | 180.0 | 181.1 | 16.4+1.8 | 20.1+2.2 |
| 200 | 200.0 | 201.2 | 18.2+2.0 | 22.4+2.4 |
| 225 | 225.0 | 226.4 | 20.5+2.2 | 25.2+2.7 |
| 250 | 250.0 | 251.5 | 22.7+2.4 | 27.9+2.9 |
| 280 | 280.0 | 281.7 | 25.4+2.7 | 31.3+3.3 |
| 315 | 315.0 | 316.9 | 28.6+3.0 | 35.2+3.7 |
| 355 | 355.0 | 357.2 | 32.2+3.4 | 39.7+4.1 |
| 400 | 400.0 | 402.4 | 36.3+3.8 | 44.7+4.6 |

# 附：条文说明

中国工程建设标准化协会标准

持力层埋管地源热泵系统工程技术规程

T/CECS *** -20XX

条文说明

制 定 说 明

本规程制定过程中，编制组进行了持力层埋管地源热泵系统工程技术的调查研究，总结了地质勘察-地源热泵-岩土地基工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过持力层埋管地源热泵系统工程技术研究，取得了阶段性成果。

本规程编制原则为：（1）保证技术先进性、合理性、科学性；（2）规范技术应用、提升应用水平、保障工程质量；（3）实事求是，规程使用人应严格遵守规程有关规定。

关于地质、岩土和地热能勘查及专业设计、施工等重要问题，编制组给出了具有可操作性的解决措施，编制组将对其他尚需深入研究的有关问题多方取证、试验探究和工程应用后对规程进行更新补充。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《持力层埋管地源热泵系统工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1 总则	1

2 术语	3

3 基本规定	4

4 工程调查与勘查	6

4.1 一般规定	6

4.2 场地调查	6

4.3 浅层地热能勘查	7

5 系统设计	8

5.1 一般规定	8

5.2 地埋管管材与传热介质	10

5.3 地埋管换热系统设计	10

5.4 输配及建（构）筑物内系统设计	15

6 施工安装	16

6.1 一般规定	16

6.2 地埋管换热系统施工	16

6.3 输配及建（构）筑物内系统施工	19

7 调试与验收	21

7.1 一般规定	21

7.2 调试	21

7.3 验收	22

8 监测与控制	23

8.1 一般规定	23

8.2 监测内容	23

8.3 智能化控制	24

用词说明	25

引用标准名录	26

附 录 A 持力层埋管地源热泵勘查报告	27

附 录 B 地埋管外径及壁厚	28

附：条文说明	29